
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Дооснащение системы автоматической противопожарной сигнализации по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 38, литер А1, чердачные помещения 

Предмет контракта: Дооснащение системы автоматической противопожарной сигнализации по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 38, литер А1, чердачные помещения. Настоящее Техническое задание на дооснащение системы автоматической противопожарной сигнализации по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 38, литер А1, чердачные помещения разработано с целью дооснащения АПС в здании театра ЕГТИ федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Екатеринбургский государственный театральный институт" для соблюдения требований пожарной безопасности.
Место поставки: Свердловская обл., г. Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 38, литер А1, чердачные помещения.
Сроки и порядок поставки товара, его монтажа и установки: в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания контракта. 

1. Общие требования к поставляемому оборудованию, системам и условиям по его установке
 Поставка оборудования и материалов вместе с работами по монтажу и установке должны производиться в строгом соответствии с режимом и распорядком работы Заказчика. Проведение установки оборудования и материалов вне режима рабочего времени Заказчика, в том числе для соблюдения сроков установки, должно предварительно и заблаговременно согласовываться с Заказчиком. Поставщик должен учесть, что поставка оборудования и материалов, а также работы по монтажу будут выполняться в условиях действующего учреждения.
Разгрузочно-погрузочные работы необходимо производить в рабочее время или по согласованию с Заказчиком.
В рамках выполнения государственного контракта на объекте необходимо:
1) согласовать и уточнить с представителями Заказчика планируемые места установки оборудования и материалов системы автоматической пожарной сигнализации.
2) произвести закупку и передачу на объект необходимых материалов (новых, ранее не находившихся в эксплуатации) в соответствии с требованиями Заказчика. Оборудование и материалы, используемые при установке, должны быть сертифицированы (если это требуется в соответствии с законодательством) и соответствовать Российским стандартам качества, отвечать требованиям экологической и пожарной безопасности, если соответствующие требования установлены законодательством;
3) выполнить:
[bookmark: _Hlk236306665]- установку оборудования и материалов системы автоматической пожарной сигнализации; 
- пусконаладочные мероприятия автоматической пожарной сигнализации; 
- инструктаж дежурного персонала основным приёмам безопасной работы, совмещенное с натурными испытаниями систем;
- предоставить исполнительную схему;
- комиссионная сдача установленного оборудования и материалов Заказчику.
Приемка установленного оборудования и материалов осуществляется комиссией в составе представителей Заказчика и Поставщика, совмещенное с натурными испытаниями систем. 
Установка оборудования и материалов  должна быть выполнена с учетом всех соответствующих норм, правил и стандартов, с применением технических решений по безаварийной работе инженерных систем, действующих на территории Российской Федерации. Вынос мусора во время установки оборудования и материалов и по его окончании, перемещение оборудования и материалов необходимо осуществлять с соблюдением условий для безопасного и бесперебойного прохода сотрудников.
Приведенный перечень стандартов и правил не является исчерпывающим: применению подлежат все правила и стандарты, обязательные к применению в соответствии с действующим законодательством. В случае если настоящим техническим заданием предусмотрен уровень качества более высокий, чем предусмотрен стандартом, то применяются требования, установленные настоящим Техническим заданием.
Поставщик обязан иметь действующую на весь период подписываемого Контракта лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Складские и бытовые помещения Заказчиком не представляются. В процессе установки оборудования и материалов необходимо согласовывать с Заказчиком точное место (места) складирования материалов и оборудования. Подключение инструмента к бытовым сетям Заказчика допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.
Не допускается использование территории Заказчика для проживания рабочих. В том числе для междусменного отдыха.
При установке оборудования и материалов Поставщик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и нести ответственность за нарушение указанных требований. 
Настоящим Техническим заданием установлен исчерпывающий перечень форм содействия Заказчика, в том числе в области информации, ресурсов, оборудования, материалов и т.д.  В случае если иное прямо не предусмотрено в настоящем разделе предполагается, что установка оборудования и материалов выполняется силами Поставщика. Поставщик обеспечивает себя необходимыми ресурсами, материалами и оборудованием.

2. Технические требования к системам
Обязанность обеспечения оборудованием и материалами  полностью лежит на Поставщике. Установка оборудования и материалов включены в стоимость Государственного контракта.
Устанавливаемое оборудование должно быть заземлено на устройстве заземления. Системы должны функционировать круглосуточно.
Оборудование и аппаратура, устанавливаемая вне помещений, должны соответствовать требованиям внешних воздействий в районах с умеренным климатом по ГОСТу 15150-69 (У1).
Оборудование и аппаратура, устанавливаемая в помещениях объекта, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям по ГОСТу 15150-69 (У4.2 для помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями).
Установка оборудования и материалов должна быть выполнена в соответствии с требованиями технического задания, ответственного представителя Заказчика и нормами СП и завершены не менее чем за 2 дня до окончания срока поставки оборудования и материалов. После завершения поставки и монтажа оборудования и материалов проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель Заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках, оговоренных в настоящем техническом задании функциональных особенностей. В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с данными пунктами технического задания.
[bookmark: _Hlk236307153]При срабатывании извещателей должен безошибочно инициироваться его номер, а также помещение, в котором сработал извещатель. Система автоматической пожарной сигнализации должна иметь возможность дальнейшего наращивания и модернизации. Все узлы системы автоматической пожарной сигнализации должны иметь возможность взаимодействия между собой. Наличие сервисных функций, облегчающих обслуживание и эксплуатацию системы, таких как ведение журнала событий, ручное/автоматическое отключение датчиков/зон. Возможность простой интеграции с системами автоматики зданий. 
Оборудование автоматической пожарной сигнализации должны работать от выделенной однофазной сети переменного тока 220В, 50Гц. 
При    прекращении    энергоснабжения    должна    быть предусмотрена возможность функционирования систем от источников резервированного вторичного электропитания не менее 12 часов, от источников бесперебойного питания не менее 1 часа. Подключение других потребителей к сети питания не допускается.
Материалы, строительный мусор, оборудование, не принадлежащее Заказчику, должны быть вывезены до даты подписания Универсального передаточного документа (УПД).

3. Требования к гарантийным обязательствам
Гарантийный срок на оказанные услуги по установке оборудования пожарной сигнализации составляет 1 (один) год со дня подписания Заказчиком УПД, в течение которого Поставщик производит гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание. Гарантийный срок используемых материалов и оборудования не менее 1 года. В течение гарантийного срока оборудование и материалы для ремонта, либо замены, поставляются  за счет Поставщика.
Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты установки, недоделки, несоответствие каких-либо параметров систем, Поставщик в 5 (пяти) дневный срок устраняет дефекты установки, недоделки, несоответствие каких-либо параметров систем за свой счет.
Поставщик должен обеспечить в течение гарантийного срока информационно-техническую поддержку, консультации технических специалистов Заказчика, в т.ч. с использованием средств связи (по телефону, факсу, электронной почте и т.д.).

4. Требования к оборудованию и материалам, применяемым при создании систем
Основные виды оборудования и материалов должны быть подобраны согласно Приложению № 1 Технического задания. 
Всё оборудование должно быть новым, сертифицированным, вся техническая документация (спецификации, описания, инструкции) должна быть написана на русском языке.
 Заказчик вправе провести независимую экспертизу с целью детального исследования характеристик поставляемых материалов и оборудования на соответствия требованиям, установленным государственным заказчиком.

5. Требования безопасности
Вся полнота ответственности по соблюдению норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на период действия контракта возлагается на Поставщика.

6. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару и выполняемым работам по монтажу 

При поставке товара и выполнении работ Поставщик обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми документами:
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;
- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; 
- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 



Приложение № 1
к Техническому заданию

Оборудование и материалы

	№
п/п
	Наименование товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	Извещатель пожарный С2000-ИП-03
	шт
	9

	2
	Трос стальной покрытие цинк
	м
	40

	3
	Монтажный комплект для крепления троса
	шт
	1

	4
	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75
	м
	60



9

