Приложение №1 к Контакту №

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

|  | № п/п | Наименование работы, наименование характеристики (показателя) работы | Значение характеристики (показателя) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
|  | 1; Выполнение работ по обслуживанию систем сигнализации, видеонаблюдения, инженерно-технических средств (систем) обеспечения транспортной безопасности на объекте: "Мост через реку Хор км 106+072 на автомобильной дороге А-375 "Восток" Хабаровск -Красный Яр – Ариадное – Чугуевка – Находка в Хабаровском крае". 1.1; Работы по обслуживанию систем сигнализации, видеонаблюдения, инженерно-технических средств (систем) обеспечения транспортной безопасности на объекте: " Мост через реку Хор км 106+072 на автомобильной дороге А-375 "Восток" Хабаровск -Красный Яр – Ариадное – Чугуевка – Находка в Хабаровском крае" выполняются в соответствии с требованиями, указанными в приложении к Технической части; Да. |  |  |

Приложение к Технической части: требования к работам

Приложение к Технической части

Общие требования к работам

| 1. Основание выполнения работ: | 1.1. Указ Президента Российской федерации от 31.03.2010 № 403 «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте»; 1.2. Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; 1.3. Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 № 2201 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства»; 1.4. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 1.5. Постановление правительства Российской Федерации от 12.10.2017 № 1243 «О реализации мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные государственные программы Российской Федерации»; 1.6. Разработанная проектная и исполнительная документация на оснащение объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ) технических систем и инженерных сооружений (далее - ТСИС). |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Цель выполнения работ: | Поддержание в исправном, работоспособном состоянии ТСИС обеспечения транспортной безопасности. Обеспечение непрерывного, круглогодичного, круглосуточного, бесперебойного, штатного функционирования ТСИС. |  |
| 3. Заказчик: | Краевое государственное казенное учреждение «Хабаровское управление автомобильных дорог» (КГКУ «Хабаровскуправтодор» |  |
| 4. Подрядчик: | Определяется по результатам проведения закупки |  |
| 5. Источник финансирования: | Бюджет Хабаровского края |  |
| 6. Оснащенные объекты (далее ОТИ): | Мост через реку Хор км 106+072 на автомобильной дороге А-375 «Восток» Хабаровск - Красный Яр - Ариадное - Чугуевка - Находка в Хабаровском крае |  |
| 7. Исходные данные: | - перечень смонтированного оборудования |  |
| 8. Виды работ: | Выполнение работ по техническому обслуживанию и поддержанию постоянной круглосуточной работоспособности ТСИС ОТИ, в том числе: 8.1. Инженерные сооружения обеспечения транспортной безопасности; 8.2. Система технических средств видеонаблюдения; 8.3. Техническая система и средства видеозаписи; 8.4. Техническая система и средства сигнализации; 8.5. Техническая система и средства досмотра; 8.6. Технические средства оповещения; 8.7. Техническая система и средства контроля доступа; 8.8. Техническая система сбора и обработки информации; 8.9. Система технических средств связи, приёма и передачи информации; 8.10. Система кондиционирования; 8.11. Система электропитания и охранного освещения; 8.12. Другое оборудование, находящееся на ОТИ, входящее в перечень оснащенного, для обеспечения транспортной безопасности. |  |
| 9.Местоположение объектов: | Российская Федерация, Хабаровский край |  |
| 10. Общие требования: | Производство работ по техническому обслуживанию осуществлять в соответствии с требованиями Контракта, Технического задания, Регламента технического обслуживания, Уровня требований к качеству работ по техническому обслуживанию ТСИС, графика выполнения работ по техническому обслуживанию ТСИС ОТИ, Проекта производства работ. Обслуживание должно включать в себя: - еженедельное, ежемесячное, ежеквартальное и годовое техническое обслуживание аппаратуры и технических средств, кабельного хозяйства; - внезапное обслуживание: круглосуточный выезд представителя Подрядчика на место расположения элемента при авариях в течение 4 часов с момента получения устной или письменной заявки Заказчика; - внезапное обслуживание: круглосуточный выезд представителя Подрядчика на место расположения элемента при внештатных ситуациях в течение 12 часов с момента получения устной или письменной заявки Заказчика; - сопровождение прикладного программного обеспечения; - устранение неисправностей (в том числе замена оборудования из собственного обменного фонда) в течение 3 дней с момента заявки Заказчика; - обязательное квартальное техническое обслуживание средств (систем) при переходе на весенне-летнюю и осенне-зимнюю эксплуатацию; - организация и сопровождение доведения данных, полученных от ТСИС, до пользователей в соответствии с требованием Заказчика; - в случае выхода из строя какого-либо прибора, оборудования Подрядчик на период ремонта (либо закупки) этого прибора или оборудования устанавливает в сеть из своего оборотного фонда аналогичный прибор/оборудование в течение 3 дней для непрерывной эксплуатации всех систем; - выполнение правил внутреннего распорядка и техники безопасности, действующей на объектах Заказчика; - проведение ежегодного инструктажа подразделения транспортной безопасности, осуществляющего охрану ОТИ по всем техническим системам обеспечения транспортной безопасности с записью в специальном журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и подписью инструктирующего. Журнал регистрации инструктажа заводится и ведётся Подрядчиком; - представление интересов Заказчика и взаимодействие с сетевыми организациями по вопросам бесперебойного снабжения объектов электроэнергией; - ведение технической документации со своевременным заполнением следующих журналов: «Журнал учёта неисправностей ТСИС», «Журнал учёта работ по техническому обслуживанию ТСИС», «Журнала учёта технического обслуживания и ремонта ТСИС». |  |
| 11. Последовательность производимых работ | Техническое обслуживание ТСИС включает в себя: - инструментальный контроль состояния соединений в подсистемах ТСИС, автоматов защиты сети приборов, восстановление работоспособности в случае необходимости; - визуальный осмотр и проверка целостности оборудования подсистем ТСИС, проводов и шин заземления, восстановление работоспособности в случае необходимости; - настройка и техническое обеспечение приема-передачи данных с подсистем ТСИС, программного обеспечения; - обеспечение безотказной работы всех подсистем ТСИС и программного обеспечения; - проверка и восстановление работоспособности (при необходимости) источников бесперебойного питания (ИБП); - проверка времени работы прибора от ИБП; - проверка и восстановление работоспособности (при необходимости) дизельной генераторной установки (ДГУ); - анализ и коррекция получаемых данных с подсистем; - два раза в год (апрель и октябрь), а также после каждого ремонта калибровка приборов; - анализ и коррекция получаемых данных с подсистем (при необходимости); - проверка сопротивления температурных режимов работы; - обеспечение бесперебойной работы резервного источника электроснабжения (ДГУ), в том числе в период планового и аварийного отключения основного источника электроснабжения, поддержание уровня топлива в баке не менее 50% от емкости бака, проверку и восстановление работоспособности (при необходимости). Инженерные сооружения обеспечения транспортной безопасности: - Внешний осмотр на предмет отсутствия механических повреждений, грязи, коррозии, удаление загрязнений с металлических столбов, заграждений из металлической сварной сетки, механических шлагбаумов, лестниц, стоек дорожных знаков, проверка прочности крепления болтовых соединений, узлов сварки металлических конструкций, механических замков, восстановление лакокрасочного покрытия сетчатого заграждения; Выравнивание опор по вертикали, устранение повреждений АКЛ, Устранение провисаний и разрывов сетчатого заграждения. - Обслуживание противотаранных инженерных заграждений: очистка наружных поверхностей, огрунтовка, окраска огрунтованных поверхностей; - Внешний и внутренний осмотр здания пункта управления, контейнера ДГА, постовых будок на предмет отсутствия механических повреждений, грязи, коррозии, протечки кровли, герметичности окон, восстановление (при необходимости) лакокрасочного покрытия стеновых панелей, устранение дверных и оконных зазоров; - Обслуживание кондиционеров: чистка фильтров, теплообменников, дренажной системы, лопастей вентилятора и генератора, дозаправка хладагентом (при необходимости); - Восстановительные работы инженерных сооружений после проведенного осмотра (при необходимости); - Окраска металлических элементов и деталей; - Ведение технической документации. Система технических средств видеонаблюдения: - Демонтаж, обслуживание, ремонт при необходимости, проверка работоспособности и монтаж на прежнее место, с заменой на период проведения обслуживания, ремонта аналогичного оборудования за счет средств Подрядчика. - Внешний осмотр системы, проверка креплений, подтяжка крепежа камер и кабельных линий. Тестирование работы системы телевизионного наблюдения; - Внешний осмотр видеокамер: надежность закрепления на опорах и прочих конструкциях, направленность; отсутствие видимых дефектов (трещины, сколы, вмятины); - Внешняя чистка видеокамер: устранение внешних загрязнений гермокожуха видеокамеры, протирка спиртосодержащим составом стекла гермокожуха; - Внутренний осмотр гермокожухов: вскрыть гермокожух, проверить герметичность, проверить надёжность кабельных соединений; проверить систему обогрева, при необходимости провести подстройку объектива видеокамеры; - Внутренний осмотр коммутационных шкафов: вскрытие шкафа, проверка герметичности, надежность работы запорного механизма, проверка надёжности кабельных соединений, осмотр аппаратов на наличие видимых дефектов, повреждений (трещины, сколы, вмятины, следы копоти), отсутствие аварийно отключенных защитных аппаратов, однократная попытка включения при выявлении таковых; - Проверка качества крепления проводов на разъемах и клеммных колодках, удаление загрязнений с поверхности бесперебойных источников питания; - Проверка купольной поворотной камеры: с помощью средств управления камерой проверить угол обзора, плавность перемещения изображения, скорость перемещения, фокусировку, зуммирование, цветопередачу; - Проверка и регулировка тока заряда и величины напряжения аккумуляторных батарей, измерение электрических параметров блоков питания; - Проверка функционирования ПО АРМ видеонаблюдения: проверка всех функциональных возможностей специализированного ПО. - Чистка и проверка внутренних частей АРМ видеонаблюдения: вскрыть корпус системного блока, удалить пыль с помощью воздушной струи пылесоса и кисточкой; очистить и смазать вентиляторы охлаждения; проверить надёжность и правильность внутреннего монтажа; - Внешний осмотр видеорегистратора, коммутатора: дефекты корпуса (вмятины, царапины, трещины); проверка работы электрических указателей (светодиоды включения); проверка легкости нажатия клавиш; удалить пыль с наружных частей оборудования; - Контроль и поддержание непрерывной круглосуточной работы; - Ведение технической документации. Техническая система и средства сигнализации: - Внешний осмотр элементов системы, проверка креплений извещателей и кабельных линий. Тестирование работы системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах; - Проверка работоспособности приборов приемно-контрольных охранно-пожарных, пульта контроля и управления, извещателей пожарных ручных, извещателей пожарных и охранных, источников резервного питания; - Проверка и настройка (если необходимо) требуемой зоны (угла) обнаружения охранно-пожарными и охранными извещателями; - Проверка функционирования ПО АРМ системы пожарно-охранной сигнализации: проверка всех функциональных возможностей специализированного ПО; - Обновление антивирусных программ, проверка на вредоносное ПО. - Чистка и проверка внутренних частей АРМ системы пожарно-охранной сигнализации: вскрыть корпус системного блока, удаление пыли с помощью воздушной струи пылесоса и кисточкой; очистка и смазка вентиляторов охлаждения; проверка надежности и правильности внутреннего монтажа; - Проверка надежности контактных соединений проводов, подходящих к охранному извещателю, проверка напряжения питания, помеховой обстановки, границ зоны обнаружения; - Внешний осмотр, проверка работоспособности, чистка внешних и внутренних поверхностей, восстановление ресурса картриджа лазерного принтера; - Окраска металлических элементов и деталей; - Восстановительные работы системы после проверки работоспособности составных частей системы (при необходимости); - Контроль и поддержание непрерывной круглосуточной работы; - Ведение технической документации. Технические средства оповещения: - Внешний осмотр системы (громкоговорители, цифровые переговорные устройства, информационные указатели, электронное оборудование): проверка креплений, подтяжка крепежей. Устранение механических повреждений и неисправностей переговорных устройств. Очистка и протирка контактных соединений оборудования. Тестирование и контроль заданных параметров настройки технических средств. Проверка напряжения питания. Тестирование работы системы; - Проверка функционирования ПО системы; - Восстановительные работы системы после проверки работоспособности составных частей системы (при необходимости); - Приобретение и установка сим-карт в Телефон IP c SIP протоколом SPA303 и дальнейшее содержание (абонентская плата мобильной связи сотового оператора). Тариф должен предусматривать круглосуточную связь с ФКУ ДСД «Дальний Восток» и территориальными оперативными службами федеральных органов исполнительной власти; - Контроль и поддержание непрерывной круглосуточной работы; - Ведение технической документации. Техническая система и средства контроля доступа: - Демонтаж, обслуживание, ремонт при необходимости, проверка работоспособности и монтаж на прежнее место, с заменой на период проведения обслуживания, ремонта аналогичного оборудования за счет средств Подрядчика; - Внешний осмотр составных частей системы на предмет отсутствия механических повреждений, грязи, коррозии, проверка прочности крепления и контактов; - Контроль основного и резервного источника питания; проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; проверка работоспособности и заряда аккумуляторных батарей; - Проверка работы считывателей электромагнитных карт: убедиться в считывании электромагнитной карты с расстояния, указанного в паспорте на считыватель; проверка работы звуковой и световой индикации считывателей; - Проверка работоспособности и устранение неисправностей исполнительных устройств: электромагнитных замков и доводчиков; - Проверка функционирования ПО АРМ системы контроля и управления доступом: проверка всех функциональных возможностей специализированного ПО. - Восстановительные работы системы после проверки работоспособности составных частей системы (при необходимости); - Контроль и поддержание непрерывной круглосуточной работы; - Окраска металлических элементов и деталей; - Ведение технической документации. Техническая система сбора и обработки информации; - Демонтаж, обслуживание, ремонт при необходимости, проверка работоспособности и монтаж на прежнее место, с заменой на период проведения обслуживания, ремонта аналогичного оборудования за счет средств Подрядчика; - Проверка аппаратуры ТСИС, обеспечивающей хранение аудио- и видеозаписи в целях документирования действий сил обеспечения транспортной безопасности в течение не менее 30 суток, а также запись хранимой информации на компакт-диски или флэш-накопители для ее передачи с ОТИ по запросу Заказчика; - Контроль хранения в электронном виде данных с технических средств обеспечения транспортной безопасности, имеющих для этого технические возможности, в течение одного месяца; - Контроль и поддержание непрерывной круглосуточной работы; - Контроль автономного или резервного (аварийного) источника электропитания; - Ведение технической документации. Система технических средств связи, приёма и передачи информации: - Демонтаж, обслуживание, ремонт при необходимости, проверка работоспособности и монтаж на прежнее место, с заменой на период проведения обслуживания, ремонта аналогичного оборудования за счет средств Подрядчика; - Внешний осмотр системы, проверка креплений, подтяжка крепежа камер и кабельных линий. Тестирование работы системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах, по основному и резервному каналам связи; - Проверка и регулировка тока заряда и величины напряжения аккумуляторных батарей, измерение электрических параметров блоков питания; - Проверка функционирования ПО АРМ видеонаблюдения: проверка всех функциональных возможностей специализированного ПО. - Проверка/отладка синхронизации времени систем управления контроля доступом и систем видеонаблюдения. - Проверка аппаратуры ИТСОТБ, обеспечивающей хранение аудио- и видеозаписи в целях документирования действий сил обеспечения транспортной безопасности в течение не менее 30 суток, а также запись хранимой информации на компакт-диски или флэш-накопители для ее передачи по запросу с ОТИ. - Чистка и проверка внутренних частей АРМ видеонаблюдения: вскрыть корпус системного блока, удалить пыль с помощью воздушной струи пылесоса и кисточкой; очистить и смазать вентиляторы охлаждения; проверить надёжность и правильность внутреннего монтажа; - Внешний осмотр видеорегистратора, коммутатора: исправность проводов соединения оборудования в аппаратной стойке; дефекты корпуса (вмятины, царапины, трещины); проверка работы электрических указателей (светодиоды включения); проверка легкости нажатия клавиш; удаление пыли с наружных частей оборудования; - Проверка системы на наличие вредоносных программ; - Приобретение и установка лицензионных антивирусных программ (по необходимости); - Окраска металлических элементов и деталей; - Восстановительные работы системы после проверки работоспособности составных частей системы (при необходимости); - Контроль и поддержание непрерывной круглосуточной работы; - Ведение технической документации. Система электропитания и охранного освещения: - Внешний осмотр системы электропитания и охранного освещения, проверка креплений, подтяжка крепежей и кабельных линий. Тестирование работы оборудования электропитания коммутационных и протяжных шкафов: надежность закрепления на опорах и прочих конструкциях, целостность заземления, исправность кабельных вводов, отсутствие видимых дефектов (трещины, сколы, вмятины); - Внутренний осмотр коммуникационных шкафов: вскрытие шкафа, проверка герметичности, надежности работы запорного механизма, проверка надежности кабельных соединений, осмотр аппаратов на наличие видимых дефектов, повреждений (трещины, сколы, вмятины, следы копоти), отсутствие аварийно отключенных защитных аппаратов, однократная попытка включения при выявлении таковых; - Проверка работоспособности резервной системы электропитания с использованием дизель-генераторной установки; - Внешний осмотр опор освещения, внешний осмотр прожекторов охранного освещения: наличие и исправность ламп, целостность светильников, отсутствие коррозии. Замена ламп и ремонт светильников (при необходимости); - Чистка светильников и световых приборов; - Внешний и внутренний (без снятия оперативной панели) осмотр силовых распределительных пунктов: надежность работы запорного механизма, исправность кабельных вводов, отсутствие видимых дефектов (трещины, сколы, вмятины, следы копоти), отсутствие аварийно отключенных защитных аппаратов; - Выполнение Регламента технического обслуживания дизель-генераторных установок (согласно руководству по техническому обслуживанию ДГУ), в том числе заправки дизель-генераторной установки дизельным топливом, в случае аварийной работы. Проверка, регулировка и устранение неисправностей механических узлов и систем ДГУ. Проверка электрической части (АКБ, стартера, устройств и систем регулирования, автоматики и безопасности). Проверка надёжности изоляции; тестирование и настройка ДГУ. - Окраска металлических элементов и деталей; - Восстановительные работы (при необходимости); - Контроль и поддержание непрерывной круглосуточной работы - Ведение технической документации. Другое оборудование, находящееся на ОТИ, входящее в перечень оснащенного, для обеспечения транспортной безопасности. - Внешний осмотр пункта управления, контейнера ДГУ, постовых будок на предмет отсутствия механических повреждений, грязи, коррозии, протечки кровли, стен, дверей, герметичности окон. - - Восстановление (при необходимости) лакокрасочного покрытия обшивки стеновых панелей, дверей искусственных сооружений обеспечения транспортной безопасности; - Внешний осмотр оборудования, которым укомплектованы пункт управления, контейнер ДГУ, постовые будки на предмет неисправностей, замена элементов питания; - Восстановление работы системы кондиционирования в штатный режим (при необходимости) - Восстановительные работы (при необходимости); - Ведение технической документации. Другие работы: - Поддержание работоспособного состояния первичных средств пожаротушения: огнетушителей, пожарных щитов, ящиков с песком, емкости с водой (при их отсутствии – их устройство); - Проверка сроков годности огнетушителей, их замена при необходимости (при их отсутствии – приобретение); - Ведение Журналов учета первичных средств пожаротушения; - Устранение неисправностей, аварий, повреждений; - Замена поврежденных и изношенных деталей систем, ПО; - Уборка территории пункта управления ОТБ; - Покос травы с внешней стороны на расстоянии пяти метров от ограждения пункта управления; - Уборка территории, включая покос травы, зоны транспортной безопасности в подмостовом пространстве внутри ограждения устоев. - Покос травы с внешней стороны на расстоянии пяти метров от ограждения устоев. |  |
| 12. Перечень работ технического обслуживания | Сухая очистка поверхности ограждения щеткой, ветошью или веником: - Сухая очистка поверхности ограждения щеткой, ветошью или веником. Шлагбаум: - Проведение визуального осмотра. - Проверка механических повреждений. - Регулировка режимов работы. - Технический осмотр. - Проверка режимов работы. - Иные работы, необходимые для поддержания (восстановления) работоспособности шлагбаума, не предусмотренные перечнем работ технического обслуживания. Технический осмотр и техническое и обслуживание кабельных линий: - Проверка прочности крепления мест механической защиты, мест ввода, состояние заземления трубных проводок. - Контроль отсутствия перегрева и соответствие сетей фактическим нагрузкам. - Осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, крепление и состояние конструкций, по которым проложен провод. - Осмотр изоляции электросетей, состояние паек, состояние экранирующих оболочек и защитных покрытий. - Устранение провеса сетей и повреждений изоляции. - Частичная замена скоб и креплений. - Упорядочение раскладки - Перепайка наконечников. - Измерение сопротивления изоляции. - Принятие необходимых мер, вплоть до отключения при аварийных ситуациях. - Иные работы, необходимые для поддержания (восстановления) работоспособности кабельных линий, не предусмотренные перечнем работ технического обслуживания. Доводчик дверной: - Проведение визуального осмотра. - Проверка механических повреждений. - Регулировка режимов работы. - Технический осмотр. - Проверка режимов работы. - Иные работы, необходимые для поддержания (восстановления) работоспособности доводчика, не предусмотренные перечнем работ технического обслуживания. Извещатель/оповещатель радиоканальный (громкоговоритель): - Проведение внешнего осмотра. - Проверка работы прибора в различных режимах. - Разборка корпуса и внутренний осмотр. - Удаление пыли и загрязнений. - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов. - Сборка корпуса и проверка работы. - Иные работы, необходимые для поддержания (восстановления) работоспособности извещателя, не предусмотренные перечнем работ технического обслуживания. Контроллер двухпроводной линии связи: - Проведение внешнего осмотра оборудования. - Проверка работы прибора в различных режимах. - Проверка режима программирования и правильности программных настроек. - Разборка корпуса и внутренний осмотр. - Удаление пыли и загрязнений - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов. - Сборка корпуса и проверка работы. - Проверка работы прибора без основного питания. - Иные работы, необходимые для поддержания (восстановления) работоспособности контроллера, не предусмотренные перечнем работ технического обслуживания. Пульты управления: - Проведение внешнего осмотра оборудования. - Проверка работы прибора в различных режимах. - Проверка режима программирования и правильности программных настроек. - Разборка корпуса и внутренний осмотр. - Удаление пыли и загрязнений. - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов. - Сборка корпуса и проверка работы. - Проверка работы прибора без основного питания. - Иные работы, необходимые для поддержания (восстановления) работоспособности пульта управления, не предусмотренные перечнем работ технического обслуживания. Извещатель дымовой пожарный/оповещатель звуковой/оповещатель/извещатель охранный/извещатель пожарный ручной, тревожная кнопка, тревожная педаль/извещатель охранный магнитоконтактный/звещатель радиоволновый/извещатель инфракрасный: - Проведение внешнего осмотра. - Проверка работы прибора в различных режимах. - Разборка корпуса и внутренний осмотр. - Удаление пыли и загрязнений. - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов. - Сборка корпуса и проверка работы. - Иные работы, необходимые для поддержания (восстановления) работоспособности извещателя/оповещателя, не предусмотренные перечнем работ технического обслуживания. Прибор, сигнализирующий: - Проведение внешнего осмотра оборудования. - Проведение работы прибора в различных режимах. - Проверка режима программирования и правильности программных настроек. - Разборка корпуса и внутренний осмотр. - Удаление пыли и загрязнений. - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов. - Сборка корпуса и проверка работы. - Проверка работы прибора без основного питания. Вибрационное средство обнаружения: - Проведение внешнего осмотра оборудования. - Проверка работы прибора в различных режимах. - Проверка режима программирования и правильности программных настроек. - Разборка корпуса и внутренний осмотр. - Удаление пыли и загрязнений. - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов. - Сборка корпуса и проверка работы. - Проверка работы прибора без основного питания. - Иные работы, необходимые для поддержания (восстановления) работоспособности вибрационного средства обнаружения, не предусмотренные перечнем работ технического обслуживания. Контроллер доступа: - Проведение внутреннего осмотра. - Проверка крепления корпуса. - Проверка источника питания. - Проверка внутренних микропрограмм. - Иные работы, необходимые для поддержания (восстановления) работоспособности контроллера доступа, не предусмотренные перечнем работ технического обслуживания. Радиосчитыватель пластиковых карт: - Проведение внешнего осмотра. - Разборка корпуса и внутренний осмотр. - Проверка крепления корпуса. - Сборка корпуса и проверка работы. - Настройка прибора. - Иные работы, необходимые для поддержания (восстановления) работоспособности радиосчитывателя, не предусмотренные перечнем работ технического обслуживания. Электромеханические замки и защелки: - Проведение визуального осмотра. - Проверка механических повреждений. - Регулировка режимов работы. - Технический осмотр. - Проверка режимов работы. - Иные работы, необходимые для поддержания (восстановления) работоспособности замков и защелок, не предусмотренные перечнем работ технического обслуживания. Обслуживание стойки сервера: - Проведение внешнего осмотра. - Проверка надежности крепления. - Удалений пыли и загрязнений. - Демонтаж. - Проведение техобслуживания блоков вентиляторов. - Проверка на соответствие ПУЭ. - Иные работы, необходимые для поддержания (восстановления) работоспособности стойки, не предусмотренные перечнем работ технического обслуживания. Устройство дистанционного управления - Проведение внутреннего осмотра. - Проверка крепления корпуса. - Проверка источника питания. - Проверка операционной системы. - Проверка связи с ЛВС. - Проверка антивирусной программой. - Проверка поверхности диска. - Иные работы, необходимые для поддержания (восстановления) работоспособности устройства дистанционного управления, не предусмотренные перечнем работ технического обслуживания. Блоки бесперебойного электропитания/источник питания бесперебойный - Проведение внешнего осмотра. - Удаление пыли и загрязнений. - Проверка предохранителей. - Измерение электрических параметров. - Разборка корпуса. - Проверка аккумуляторов. - Внутренний осмотр источников питания. - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов. - Сборка корпуса и проверка работы. - Иные работы, необходимые для поддержания (восстановления) работоспособности блоков и источников, не предусмотренные перечнем работ технического обслуживания. Автоматизированное рабочее место (АРМ): - Проведение внутреннего осмотра. - Проверка крепления корпуса. - Проверка источника питания. - Проверка операционной системы. - Проверка связи с ЛВС. - Проверка антивирусной программой. - Проверка поверхности диска. - Удаление пыли и грязи. - Иные работы, необходимые для поддержания (восстановления) работоспособности АРМ, не предусмотренные перечнем работ технического обслуживания. Видеокамеры черно-белые и цветные: - Внешний осмотр на предмет механических повреждений. - Удаление загрязнений с гермокожуха. - Проверка качества соединений. - Демонтаж гермокожуха. - Проверка прочности крепления телекамеры. - Внешний осмотр телекамеры. - Проверка качества изображения на мониторе. - Измерение электрических параметров телекамеры. - Установка экспозиции. - Иные работы, необходимые для поддержания (восстановления) работоспособности видеокамер, не предусмотренные перечнем работ технического обслуживания. Видеокамера стационарная в термокожухе: 1.Проверка состояния установочного кронштейна и его крепления. 2.Удаление пыли с герметичного бокса телекамеры, проверка его состояния, осмотр защитного стекла на предмет запыления и запотевания. При необходимости очистка защитного стекла от пыли. 3.Вскрытие бокса. При необходимости очистка объектива от пыли, удаления следов запотевания. При необходимости замена силикагеля на сухой. 4.Проведение внешнего осмотра блока питания и надежности его крепления в боксе. 5.Проверка состояния проводов, подключенных к блоку питания, и качества их подсоединения. 6.Зачистка контактов при обнаружении следов окисления. 7.Проверка питающего напряжения 220 В и регулировка выходного напряжения блока питания. 8. Проверка работоспособности электроподогрева. 9. Восстановление герметичности бокса. 10. Проверка параметров выходных сигналов телекамеры при ее работе на эквивалент нагрузки и на реальную нагрузку. 11. Проверка работоспособности видеокамеры. 12. Иные работы, необходимые для поддержания (восстановления) работоспособности видеокамер, не предусмотренные перечнем работ технического обслуживания. Видеокамера купольные поворотные, тепловизоры: 1. Проверка состояния установочного кронштейна и его крепления. 2.Удаление пыли с герметичного бокса телекамеры, проверка его состояния, осмотр защитного стекла на предмет запыления и запотевания. При необходимости очистка защитного стекла от пыли. 3.Вскрытие бокса. При необходимости очистка объектива от пыли, удаления следов запотевания и замена силикагеля. 4.Проведение внешнего осмотра блока питания и надежности его крепления в боксе. 5.Проверка состояния проводов, подключенных к блоку питания, и качества их подсоединения. 6.Зачистка контактов при обнаружении следов окисления. 7.Проверка питающего напряжения 220 в и регулировка выходного напряжения блока питания. 8. Проверка работоспособности электроподогрева. 9. Восстановление герметичности бокса. 10. Проверка параметров выходных сигналов телекамеры при ее работе на эквивалент нагрузки и на реальную нагрузку. 11. Проверка работоспособности видеокамеры. 12. Проверка и регулировка механизма изменения направления обзора видеокамеры. 13. Иные работы, необходимые для поддержания (восстановления) работоспособности видеокамер, не предусмотренные перечнем работ технического обслуживания. Панель управления видеонаблюдением: - Проведение внешнего осмотра оборудования. - Проверка работы оборудования в различных режимах. - Разборка корпуса и внешний осмотр. - Удаление пыли и загрязнений. - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов. - Сборка корпуса и проверка работы. - Иные работы, необходимые для поддержания (восстановления) работоспособности панели, не предусмотренные перечнем работ технического обслуживания. Сервер IP-видеонаблюдения в необходимой комплектации + ПО + шкафы серверные: - Проведение внутреннего осмотра, работоспособности системы в целом. - Проверка крепления корпуса. - Протирка видеосервера, экрана монитора, клавиатуры, мыши. - Проверка источника питания. - Проверка операционной системы. - Проверка антивирусной программой. - Диагностика возможных неисправностей оборудования и мелкий ремонт. - Диагностика, прочистка и ремонт системы вентиляции и охлаждения сервера. - Проверка работы СУБД. - Проверка связи с ЛВС. - Проверка поверхности диска. - Иные работы, необходимые для поддержания (восстановления) работоспособности сервера, не предусмотренные перечнем работ технического обслуживания. Прибор приемно-контрольный: 1. Внешний осмотр. Удаление пыли с корпуса и монтажа. 2. Проверка надежности подключения соединительных кабелей и состояния контактов пульта. 3. Удаление следов окисления с контактов. 4. Проверка и регулировка выходного напряжения блока питания. 5. Проверка работы микропроцессора. 6. Проверка прибора управления за первый шлейф. 7. Проверка прибора управления за последующие шлейфы. 8. Проверка работы при срабатывании датчиков. 9. Проверка параметров входных и выходных сигналов. 10. Измерение электрического сопротивления шлейфов. 11. Проверка питающего напряжения 220В, целостности предохранителей. 12. Иные работы, необходимые для поддержания (восстановления) работоспособности приборов приемно-контрольных, не предусмотренные перечнем работ технического обслуживания. Оборудование активное, кроссовое (кросс настенный): - Проведение внешнего осмотра. - Разборка корпуса и внутренний осмотр. - Удаление пыли и загрязнений. - Сборка корпуса оборудования и проверка его работоспособности. - Иные работы, необходимые для поддержания (восстановления) работоспособности оборудования, не предусмотренные перечнем работ технического обслуживания. Преобразователь интерфейсов: - Проведение внешнего осмотра. - Проверка правильности программных настроек. - Разборка корпуса и внутренний осмотр. - Удаление пыли и загрязнений. - Сборка корпуса оборудования и проверка его работоспособности. - Иные работы, необходимые для поддержания (восстановления) работоспособности преобразователя, не предусмотренные перечнем работ технического обслуживания. Блок резервного питания и коммутации: - Проведение внешнего осмотра. - Удаление пыли и загрязнений. - Проверка предохранителей. - Измерение электрических параметров. - Разборка корпуса. - Проверка аккумуляторов. - Внутренний осмотр источников питания. - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов. - Сборка корпуса и проверка работы. - Иные работы, необходимые для поддержания (восстановления) работоспособности блока, не предусмотренные перечнем работ технического обслуживания. Усилитель мощности: - Проведение внешнего осмотра оборудования. - Проверка работы оборудования в различных режимах. - Проверка работы в различных режимах. - Разборка корпуса и внешний осмотр. - Удаление пыли и загрязнений. - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов. - Сборка корпуса и проверка работы. - Иные работы, необходимые для поддержания (восстановления) работоспособности усилителя, не предусмотренные перечнем работ технического обслуживания. Смена ламп (имеющихся на ОТИ): - Снятие плафона. - Снятие перегоревшей лампы. - Установка новой лампы. - Установка и закрепление плафона. - Проверка работы. - Иные работы, необходимые для поддержания (восстановления) работоспособности ламп, не предусмотренные перечнем работ технического обслуживания. Смена розеток: - Снятие розетки с отсоединением ее от проводов. - Установка новой розетки с подсоединением проводов - Проверка работы розетки. - Иные работы, необходимые для поддержания (восстановления) работоспособности розеток, не предусмотренные перечнем работ технического обслуживания. Комплекс аппаратный генераторный напряжением свыше 1 кВ: - Пусконаладочные работы. - Иные работы, необходимые для поддержания (восстановления) работоспособности комплекса, не предусмотренные перечнем работ технического обслуживания. ДГУ, включая вспомогательное оборудование: - Проверка работоспособности системы в целом, осмотр, проверка отсутствия нагрева обмоток и корпуса электродвигателя, контроль наличия смазки, проверка отсутствия аномальных шумов и гула, стабильность хода. - Удаление пыли. Очистка внешних частей электродвигателя, проверка измеренных показаний приборов, проверка системы охлаждения, чистка системы охлаждения двигателя с удалением пыли и грязи с ребер охлаждения, крышки подшипников, кожуха вентилятора, ротора вентилятора. - Осмотр электропроводок и основных частей. - Проверка системы воздушного охлаждения, осмотр пускозащитной аппаратуры. 5. Плановое и внеплановое ТО. 6. Плановые и внеплановые пуски ДГУ. 7. Иные работы, необходимые для поддержания (восстановления) работоспособности ДГУ, не предусмотренные перечнем работ технического обслуживания. Дизтопливо: - Доставка дизтоплива. - При уровне дизтоплива в ДГУ менее 50% емкости бака его обязательная заправка. Кондиционеры: - Чистка фильтров, теплообменников, дренажной системы, лопастей вентилятора и генератора. - Дозаправка хладагентом (при необходимости). - Иные работы, необходимые для поддержания (восстановления) работоспособности кондиционеров, не предусмотренные перечнем работ технического обслуживания. Правила коммутации и укладки проводов при выполнении монтажа: Аппаратура и проводники должны располагаться таким образом, чтобы обеспечивалось удобство и безопасность обслуживания. При установке устройств должны быть выдержаны заданные для них воздушные зазоры и длины путей утечки. Внутри шкафа должна быть обеспечена различимость отдельных цепей и устройств, защищающих эти цепи. Конструкция зажимов должна допускать присоединение внешних проводников способами, гарантирующими необходимое контактное нажатие, соответствующее номинальному току и прочности аппаратуры и цепей при коротком замыкании. Проводники не должны испытывать механических нагрузок, приводящих к сокращению их срока службы, риска обрыва или размыкания цепи. В целях обеспечения данного требования не допускается натяжение проводников, обеспечивающих контакт между устройствами или зажимами, но также не допускается излишняя длинна проводников, проводники должны свободно висеть, но не болтаться. Излишки длинны, при невозможности обрезки (например, серийно поставляемый кабель), должны быть закреплены на монтажной раме или убраны в кабель-каналы с соблюдением минимальных радиусов изгиба. Защита от прямого прикосновения может быть обеспечена либо при помощи дополнительных конструктивных решений для дверей, боковых и задних стенок оболочек и подобных деталей, на которых не установлены аппараты и приборы, либо в тех случаях, когда на дверях, боковых и задних стенках оболочек и подобных деталях установлены аппараты и приборы, цепь защиты должна обеспечиваться специальным защитным проводником. Для этого разрешается применять скользящие контакты и петли, защищенные от коррозии. Допускается в цепи защитных проводников включать соединительные перемычки, такие перемычки могут сниматься только при проведении испытаний. К одному зануляющему болту (винту) запрещается присоединять более двух кабельных наконечников. На заземляющей (нулевой) шине должны быть предусмотрены болтовые присоединения необходимого числа заземляющих, нулевых защитных и нулевых рабочих проводников. Другое оборудование: - Проверка работоспособности оборудования в целом. - Проверка надежности мебельной фурнитуры (шкафы, столы, кресла, стулья, тумбы, кушетки) и их регулировка (при необходимости). - Проверка/замена механизма «газ-лифт» доводчика входных дверей (при необходимости). - Визуальный осмотр проводов питания на бытовых приборах, требующих подключения к источнику питания (чайник, холодильник, микроволновая печь, конвекторы), их замена (при необходимости). - При обслуживании холодильных установок: чистка теплоприемников, дренажной системы, дозаправка хладагентом (при необходимости). - Внешний осмотр (наличие трещин, сколов, вмятин, повреждений) и проверка работоспособности в целом ручной досмотровой аппаратуры: металлодетектор, газоанализатор, досмотровое устройство, замена элементов питания и ремонт (при необходимости). - Проверка состояния, заправка (при необходимости) огнетушителей, наполнение емкости для воды. - Обслуживание приборов автоматических средств пожаротушения (замена в случае их срабатывания, повреждения или выхода из строя). - Мелкий ремонт элементов помещения пункта управления, постовых будок, контейнера ДГУ (двери, пол, потолок, окна и т.д.). - Содержание и благоустройство территории около пункта управления, в том числе мелкий ремонт асфальтобетонного, щебенистого покрытия (при необходимости). |  |
| 13.Требования к Подрядчику | Подрядчик обязан иметь соответствующие допуска у персонала на все виды проводимых работ. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ на ОТИ материалами, изделиями и инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов должны быть предоставлены Заказчику до начала выполнения работ. Подрядчик обязан иметь для выполнения работ поверенное (если предусмотрено документацией) оборудование, в том числе и от производителя элементов ТСИС ОТИ, предусмотренное эксплуатационной документацией. Подрядчик обязан применять для замены вышедших из строя узлов и деталей ТСИС ОТИ оригинальные комплектующие изделия фирмы производителя оборудования, а также применять аналоги и эквиваленты по согласованию с Заказчиком. Оригиналы документации по оснащению с предоставлением Акта замены передавать представителю Заказчика. Перед началом выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, подлежащее использованию, а также согласовывает с Заказчиком технологии и методы выполнения работ. Без согласования с Заказчиком материалы и оборудование для выполнения работ не применяются. При выполнении прочих работ Подрядчику необходимо подготовить пакет документов: - Акт обследования (дефектовочный акт) с выводами о необходимости замены (модернизации). - Коммерческие предложения от трёх организаций и конъюктурный анализ на используемые материалы и вновь устанавливаемое оборудование. - Смета, подписанная Подрядчиком и утверждённая Заказчиком. - Ведомость объёмов работ, выполненных после дефектовочного акта. - Счёта-фактуры, счета, чеки на материалы и вновь установленное оборудование. До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику утвержденную и зарегистрированную в ГИБДД схему организации движения и ограждения места выполнения работ (при необходимости выполнения работ на проезжей части автомобильной дороги или искусственного сооружения), согласно ОДМ.218.6.019-2016 "Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ" и передать согласованную в соответствии с Методическими рекомендациями «Организация движения и ограждения мест производства дорожных работ» схему в ГИБДД для информирования. При выполнении работ утвержденная и согласованная схема организации движения и ограждения места работ должна находиться у производителя работ непосредственно на ОТИ. # Подрядчик при выполнении работ должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и перестановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства работ. Знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2024 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» и устанавливаются по ГОСТ Р52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Сроки прибытия по устной (письменной) заявке (вызову) на ОТИ: - в случае штатной ситуации (не более 48 ч); - в случае нештатной ситуации (не более 24 ч); # - в случае аварийной ситуации (не более 8 ч). |  |
| 14. Субподрядчики | Привлекаются Подрядчиком самостоятельно, с соблюдением требований о допуске к данному виду деятельности. Информация о таком привлечении направляется Заказчику за десять дней до начала выполнения работ. |  |
| 15. Требования к разработке документации. | Подрядчик обязан разработать проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию проводимых работ с целью обеспечения их качества. Подрядчик обязан в месячный срок после на момент подписания Контракта представить на утверждение Заказчику График выполнения работ по техническому обслуживанию ТСИС ОТИ по Контракту с разбивкой по месяцам и видам работ, а также представить Заказчику для согласования проекты производства работ и другую техническую документацию, предусмотренную Контрактом. Далее аналогичные документы предоставляются Подрядчику Заказчику поквартально в последний рабочий день Заказчика текущего квартала. |  |
| 16. Прочие требования | Разработка и согласование с Заказчиком сметного расчета и ведомости объемов и стоимости работ на обслуживание ТСИС обеспечения транспортной безопасности на следующий год (годы). |  |
| 17. Перечень нормативных документов | Постановление правительства Российской Федерации от 26.09.2016г № 969 | «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности» |
|  | ГОСТ Р 12.1.019-2017 | Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. |
|  | ГОСТ 2.004-88 | ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ. |
|  | ГОСТ 2.701-2008 | Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. |
|  | ГОСТ 21.110-2013 | Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов |
|  | ГОСТ 21.501-2018 | Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений |
|  | ГОСТ 23118-2019 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ 58945-2020 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений. |
|  | ГОСТ 59793-2021 | Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. |
|  | ГОСТ 59792-2011 | Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем. |
|  | ГОСТ Р 50923-96 | Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие эргономические требования и требования к производственной среде. Методы измерения. |
|  | ГОСТ 31817.1.1-2012 | Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения. |
|  | ГОСТ Р 52434-2005 | Извещатели охранные оптико-электронные активные. Общие технические требования и методы испытаний. |
|  | ГОСТ Р 50948-2001 | Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности. |
|  | ГОСТ Р 52870-2007 | Средства отображения информации коллективного пользования. Требования к визуальному отображению информации и способы измерения |
|  | ГОСТ Р 53114-2008 | Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные термины и определения. |
|  | ГОСТ 12.1.006-84 | Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. |
|  | ГОСТ 12.2.007.0-75 | Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. |
|  | ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. |
|  | ГОСТ Р 50009-2000 | Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний |
|  | ГОСТ Р 50776-95 | Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования, раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию. |
|  | ГОСТ Р 50777-2014 | Извещатели пассивные оптико-электронные инфракрасные для закрытых помещений и открытых площадок. Общие технические требования и методы испытаний. |
|  | ГОСТ Р 51241-2008 | Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие требования. Методы испытаний. |
|  | ГОСТ Р 51558-2014 | Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний. |
|  | ГОСТ Р 52436-2024 | Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний. |
|  | ГОСТ Р 52933-2008 | Извещатели охранные поверхностные емкостные для помещений. Общие технические требования и методы испытаний. |
|  | ГОСТ IEC 60065-2024 | Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности. |
|  | ГОСТ 5089-2011 | Замки, защёлки, механизмы цилиндровые. Технические условия. |
|  | ГОСТ Р 21.1101-2020 | Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации |
|  | ГОСТ 34593-2019 | Двери защитные. Общие технические требования и методы испытаний на устойчивость к взлому, взрыву и пулестойкость. |
|  | ГОСТ Р 51242-98 | Конструкции защитные механические и электромеханические для дверных и оконных проёмов. Технические требования и методы испытаний на устойчивость к разрушающим воздействиям. |
|  | РД 25.952-90 | Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирования. |
|  | РД 50-682-89 | Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Общие положения. |
|  | Р 064-2017 | Выбор и применение технических средств и систем контроля, и управления доступом |
|  | Р 78.36.007-99 | Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов. |
|  | СП 76.13330.2016 | Электротехнические устройства. |
|  | НПБ 88-2001 | Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования. |
|  | СНиП 21-01-97 | Пожарная безопасность зданий и сооружений. |
|  | СП 47.13330.2016 | Инженерные изыскания для строительства Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 |
|  | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |
|  | СП 24.13330.2021 | Свайные фундаменты |
|  | СП 126.13330.2017 | Геодезические работы в строительстве |
|  | СП 45.13330.2017 | Земляные сооружения, основания и фундаменты. |
|  | ГОСТ 12.1.030-81 | Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление. |
|  | ПУЭ | «Правила устройства электроустановок» |
|  | ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН590:2009) | Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия. |
|  | ГОСТ 9805-84 | Спирт изопропиловый. Технические условия. |
|  | ГОСТ 14253-83 | Полотна холстопрошивные обтирочные. Технические условия. |
|  | ОДМ 218.6.019-2016 | Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
|  |  | Руководство по эксплуатации дизель-генераторной установки |
| * в случае если в извещении / документах, приложенных к извещению, содержатся ссылки на недействующие, измененные или утратившие силу нормативные документы, участник закупки вправе применять действующие документы (в том числе введенные взамен утративших силу), положения утративших силу нормативных документов учитываться не будут. ** особенности выполнения работ изложены в проекте государственного контракта (Приложение №2 к извещению) |  |  |