Приложение № 2 к контракту №

Регламент технического обслуживания технических систем и инженерных сооружений (далее - ТСИС) обеспечения транспортной безопасности

- Общие указания.

Настоящий Регламент является документом, определяющим объём и периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию систем сигнализации, видеонаблюдения, инженерно-технических средств (систем) обеспечения транспортной безопасности (далее - Системы) на объектах транспортной инфраструктуры:

- Мост через реку реку Хор км 106+072 на автомобильной дороге А-375 «Восток» Хабаровск - Красный Яр - Ариадное - Чугуевка - Находка в Хабаровском крае;

На каждом из ОТИ реализована типовая схема Систем, включающая в себя следующие инженерно-технические системы и оборудование:

- Инженерные сооружения обеспечения транспортной безопасности;

- Система технических средств видеонаблюдения;

- Техническая система и средства видеозаписи;

- Техническая система и средства сигнализации;

- Техническая система и средства досмотра;

- Технические средства оповещения;

- Техническая система и средства контроля доступа;

- Техническая система сбора и обработки информации;

- Система технических средств связи, приёма и передачи информации;

- Система кондиционирования;

- Система электропитания и охранного освещения.

- Другое оборудование, находящееся на ОТИ, входящее в перечень оснащенного, для обеспечения транспортной безопасности.

Всё оборудование имеет круглосуточный режим работы, отключение допускается только для проведения соответствующих регламентных работ или ремонта.

Настоящий Регламент является основным документом, определяющим объём и периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию Систем, своевременное и качественное выполнение которых обеспечивает требуемый уровень эксплуатационной надёжности и готовности системы в целом.

Перечень совместно применяемых документов:

- проектная и исполнительная документация на оснащение объектов

транспортной инфраструктуры инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности;

- эксплуатационная документация на все виды инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности (паспорта, инструкции по эксплуатации, формуляры);

- правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утвержденные приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6)

Регламент предусматривает выполнение следующих видов технического обслуживания (ТО):

- ежегодное;

- полугодовое;

- ежеквартальное;

- ежемесячное;

- ежедневное.

- Меры безопасности.

В целях выполнения стандартов по охране труда и технике безопасности на ОТИ данным Регламентом предусматриваются мероприятия в соответствии с требованиями системы стандартов безопасности труда (ССБТ), правилами устройства электроустановок (ПУЭ), правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, а также иными действующими нормативными документами.

Работы по техническому обслуживанию высоко расположенных частей (оборудования) Системе должны выполняться с применением специально предназначенных для этих целей лестниц (стремянок) или иных механизмов и приспособлений.

Работы по техническому обслуживанию прилегающих к проезжим зонам мостов, частей (оборудования) Систем, должны сопровождаться установкой временных дорожных знаков, обеспечивающих организацию объезда автотранспортом зоны обслуживания и ремонта.

Для предотвращения ошибочной подачи напряжения на оборудование, с которым работает обслуживающий персонал, подключать источники электроэнергии к сети допускается с разрешения должностного лица, ответственного за проведение данного вида работ.

В случае возникновения аварийных ситуаций работы по техническому обслуживанию следует прекратить и принять меры по устранению аварийной ситуации. Продолжать работы по техническому обслуживанию следует только после полной ликвидации причин и условий, вызвавших аварийную ситуацию.

- Порядок регламентных работ.

- Требование к персоналу, выполняющему регламентные работы.

К проведению регламентных работ допускается персонал:

- в возрасте не моложе 18 лет;

- прошедший медицинский осмотр;

- для обслуживания оборудования энергоснабжения — специалисты, имеющие группу по электробезопасности не ниже III, а руководитель работ не ниже IV;

- для техника - наличие удостоверения электромонтера по обслуживанию электроустановок 5 разряда;

- прошедший специальную подготовку и проверку знаний схем и безопасных методов эксплуатации электрооборудования;

- имеющий практический опыт проведения испытаний в условиях действующих электроустановок не менее 3 лет.

- имеющий сертификаты, подтверждающие навыки работы с оборудованием и программным обеспечением: настоящего серверного оборудования (или имеющие допуск к работе с таким оборудованием).

Специалисты, участвующие в выполнении регламентных работ по обслуживанию Автоматизированных рабочих мест, могут быть аттестованы на II квалификационную группу по электробезопасности.

- Организация работ по техническому обслуживанию.

Работы по техническому обслуживанию ТСИС, оборудования должны проводиться в сроки, установленные графиком выполнения работ по плановому техническому обслуживанию и согласованные с Заказчиком.

Все работы по техническому обслуживанию каждой из инженерных систем (оборудования) должны фиксироваться в Журнале учета технического обслуживания и ремонта оборудования. Форма журнала указана в Приложении 1.

Описание выполненных работ должно соответствовать регламентам.

Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью Подрядчика.

Работы, связанные с остановкой и/или отключением технологического оборудования, должны согласовываться со всеми смежными службами Заказчика не менее чем за 3 рабочих дня до даты выполнения работ.

Подрядчик производит осмотр и проверку инженерно-технических средств (систем), с целью поддержания оборудования в исправном, работоспособном состоянии. При обнаружении неисправностей, неполадок, сбоя в работе систем или наступлению ситуации, способной привести к неисправности (сбою), персонал Подрядчика принимает меры для их устранения.

В случае возникновения нештатной ситуации в работе инженерно-технических средств (систем), оборудования (выхода из строя, отказа), Подрядчик получает от Заказчика в устной или письменной форме, по телефону или радиосвязи Заявку на оказание необходимых (внеплановых) работ.

Время исполнения заявки не более 24 часов с момента их получения Подрядчиком.

Время получения и выполнения заявки, причина невыполнения и необходимые меры для успешного выполнения заносятся в «Журнал учета неисправностей систем ТСИС». Форма журнала указана в Приложении 2.

Неисправности, выявленные при выполнении работ, подлежат устранению:

- немедленно, если неисправность может привести к выходу из строя инженерно-технических средств (систем) и оборудования;

- при проведении очередного, более трудоемкого вида технического обслуживания, если неисправность не требует срочного устранения. Решение о выполнении работ по устранению принимает ответственный представитель Заказчика.

Техническая документация заполняется своевременно в ходе технического обслуживания.

  - Перечень и периодичность проведения работ по техническому обслуживанию инженерных сооружений обеспечения транспортной безопасности. При выполнении работ, не предусмотренных ведомостью объемов работ, выполнение данного вида работ осуществляется по согласованию с Заказчиком.

Работы по техническому обслуживанию инженерных сооружений обеспечения безопасности производятся в соответствии с таблицей 1, периодичность работ указана в Ведомостях объемов работ.

Таблица 1

| № | Вид выполняемой работы |
| --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр на предмет отсутствия механических повреждений, грязи, коррозии, удаление загрязнений с металлических столбов, заграждений из металлической сварной сетки, механических шлагбаумов, лестниц, стоек дорожных знаков, проверка прочности крепления болтовых соединений, узлов сварки металлических конструкций, механических и электромеханических замков. |
| 2 | Внешний и внутренний осмотр здания пункта управления, контейнера ДГУ, постовых будок на предмет отсутствия механических повреждений, грязи, коррозии, протечки кровли, герметичности окон, восстановление (при необходимости) лакокрасочного покрытия стеновых панелей, устранение дверных и оконных зазоров, выравнивание опор ограждения по вертикали, устранение повреждений АКЛ, разрывов и провисаний ограждений. |
| 3 | Очистка от грязи пункта управления, контейнера ДГУ, постовых будок. |
| 4 | Внешний осмотр оборудования, которым укомплектованы пункт управления, контейнер ДГУ, постовые будки на предмет неисправностей, замена элементов питания. |
| 5 | Удаление пыли с наружных частей оборудования |
| 6 | Обслуживание кондиционеров: чистка фильтров, теплообменников, дренажной системы, лопастей вентилятора и генератора, дозаправка хладагентом (при необходимости). |
| 7 | Обслуживание противотаранных инженерных заграждений: очистка наружных поверхностей, огрунтовка, окраска огрунтованных поверхностей. |
| 8 | Восстановление работы инженерных сооружений после проведения осмотра. |
| 9 | Ведение технической документации |

  - Перечень и периодичность проведения работ по техническому обслуживанию системы сбора и обработки информации. При выполнении работ, не предусмотренных ведомостью объемов работ, выполнение данного вида работ осуществляется по согласованию с Заказчиком.

Работы по техническому обслуживанию системы сбора и обработки информации производятся в соответствии с таблицей 2, периодичность работ указана в Ведомостях объемов работ.

Таблица 2

| № | Вид выполняемой работы |
| --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр, проверка работоспособности системы. Тестирование работы системы сбора и обработки информации. |
| 2 | Проверка работоспособности коммутаторов, адаптеров, оптических модулей, ПО, источников питания |
| 3 | Внешний осмотр составных частей системы на наличие дефектов. |
| 4 | Удаление пыли с наружных частей оборудования |
| 5 | Окраска металлических элементов и деталей |
| 6 | Проверка на вредоносное ПО |
| 7 | Обновление антивирусных программ |
| 8 | Очистка внешней поверхности устройств |
| 9 | Восстановительные работы системы после проверки работоспособности составных частей системы |
| 10 | Ведение технической документации |

  - Перечень и периодичность проведения работ по техническому обслуживанию системы технических средств видеонаблюдения. При выполнении работ, не предусмотренных ведомостью объемов работ, выполнение данного вида работ осуществляется по согласованию с Заказчиком.

Работы   по   техническому   обслуживанию   системы   телевизионного наблюдения производятся в соответствии с таблицей 3, периодичность работ указана в Ведомостях объемов работ.

Таблица 3

| № | Вид выполняемой работы |
| --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр и проверка работоспособности составных частей системы (плат видеозахвата, разъемов, линий связи, видеокамер, настройка параметров программной среды), проверка креплений, подтяжка крепежа камер, ИК - прожекторов и кабельных линий. Тестирование работы системы технических средств видеонаблюдения |
| 2 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания видеосерверов с рабочего ввода на резервный. |
| 3 | Внешний осмотр видеокамер и ИК - прожекторов: надежность закрепления на опорах и прочих конструкциях, направленность; отсутствие видимых дефектов (трещины, сколы, вмятины). |
| 4 | Внешняя чистка видеокамер и ИК - прожекторов: устранение внешних загрязнений гермокожуха видеокамеры, протирка спиртосодержащим составом стекла гермокожуха. |
| 5 | Внутренний осмотр гермокожухов: вскрыть гермокожух, проверить герметичность, проверить надёжность кабельных соединений, проверить систему обогрева, при необходимости провести подстройку объектива видеокамеры и замену силикагеля. |
| 6 | Внутренний осмотр коммутационных шкафов: вскрытие шкафа, проверка герметичности, надежность работы запорного механизма, проверка надёжности кабельных соединений, осмотр аппаратов на наличие видимых дефектов, повреждений (трещины, сколы, вмятины, следы копоти), отсутствие аварийно отключенных защитных аппаратов, однократная попытка включения при выявлении таковых. |
| 7 | Проверка качества крепления проводов на разъемах и клеммных колодках, удаление загрязнений с поверхности бесперебойных источников питания. |
| 8 | Проверка купольной поворотной камеры: с помощью средств управления камерой проверить угол обзора, плавность перемещения изображения, скорость перемещения, фокусировку, зуммирование, цветопередачу. |
| 9 | Проверка и регулировка тока заряда и величины напряжения аккумуляторных батарей, измерение электрических параметров блоков питания. |
| 10 | Проверка функционирования ПО АРМ видеонаблюдения: проверка системных параметров, настроек и функциональных возможностей специализированного ПО. |
| 11 | Чистка и проверка внутренних частей АРМ видеонаблюдения: вскрыть корпус системного блока, удалить пыль с помощью воздушной струи пылесоса и кисточкой; очистить и смазать вентиляторы охлаждения; проверить надёжность и правильность внутреннего монтажа. |
| 12 | Внешний осмотр видеорегистратора, коммутатора: исправность проводов соединения оборудования в аппаратной стойке U19; дефекты корпуса (вмятины, царапины, трещины); проверка работы электрических указателей (светодиоды включения); контроль работоспособности системы вентиляции и охлаждения серверов; проверка легкости нажатия клавиш; удалить пыль с наружных частей оборудования. |
| 13 | Внешний осмотр источника бесперебойного питания, исправность проводов соединения оборудования в аппаратной стойке U19; дефекты корпуса (вмятины, царапины, трещины); проверка работы электрических указателей (светодиоды включения); удалить пыль с наружных частей оборудования. |
| 14 | Проверка системы на наличие вредоносных программ |
| 15 | Приобретение и установка лицензионных антивирусных программ |
| 16 | Окраска металлических элементов и деталей |
| 17 | Удаление пыли с наружных частей оборудования |
| 18 | Ведение технической документации |

- Перечень и периодичность проведения работ по техническому обслуживанию технической системы и средств сигнализации.   При выполнении работ, не предусмотренных ведомостью объемов работ, выполнение данного вида работ осуществляется по согласованию с Заказчиком.

Работы по техническому обслуживанию технической системы и средств сигнализации производятся в соответствии с таблицей 4, периодичность работ указана в Ведомостях объемов работ.

Таблица 4

| № | Вид выполняемой работы |
| --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр элементов системы, проверка креплений извещателей и кабельных линий. Тестирование работы системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах. |
| 2 | Проверка работоспособности приборов приемно-контрольных охранно-пожарных, пульта контроля и управления, извещателей пожарных ручных, извещателей пожарных и охранных, источников резервного питания. |
| 3 | Проверка функционирования ПО АРМ системы охранной сигнализации: проверка всех функциональных возможностей специализированного ПО. |
| 4 | Обновление антивирусных программ, проверка на вредоносное ПО. |
| 5 | Чистка и проверка внутренних частей АРМ системы пожарно-охранной сигнализации: вскрыть корпус системного блока, удалить пыль с помощью воздушной струи пылесоса и кисточкой; очистить и смазать вентиляторы охлаждения; проверить надёжность и правильность внутреннего монтажа. |
| 6 | Проверка надежности контактных соединений проводов, подходящих к охранному извещателю, проверка напряжения питания, помеховой обстановки, границ зоны обнаружения. |
| 7 | Внешний осмотр, проверка работоспособности, чистка внешних и внутренних поверхностей, замена картриджа лазерного принтера (при необходимости) |
| 8 | Удаление пыли с наружных частей оборудования |
| 9 | Окраска металлических элементов и деталей |
| 10 | Проверка сроков годности огнетушителей и их замена |
| 11 | Восстановительные работы системы после проверки ее работоспособности |
| 12 | Ведение технической документации |

- Перечень и периодичность проведения работ по техническому обслуживанию системы и средств контроля доступа. При выполнении работ, не предусмотренных ведомостью объемов работ, выполнение данного вида работ осуществляется по согласованию с Заказчиком.

Работы по техническому обслуживанию системы и средств контроля доступа производятся в соответствии с таблицей 5, периодичность работ указана в Ведомостях объемов работ.

Таблица 5

| № | Вид выполняемой работы |
| --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы на предмет отсутствия механических повреждений, грязи, коррозии, проверка прочности крепления и контактов. |
| 2 | Контроль основного и резервного источника питания; проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; проверка работоспособности и заряда аккумуляторных батарей |
| 3 | Проверка работы считывателей электромагнитных карт: убедиться в считывании электромагнитной карты с расстояния, указанного в паспорте на считыватель; проверить работу звуковой и световой индикации считывателей |
| 4 | Проверка работоспособности и устранение неисправностей исполнительных устройств: электромагнитных замков и доводчиков |
| 5 | Проверка функционирования ПО АРМ системы контроля и управления доступом: проверка всех функциональных возможностей специализированного ПО. |
| 6 | Удаление пыли с наружных частей оборудования |
| 7 | Окраска металлических элементов и деталей |
| 8 | Восстановительные работы системы после проверки ее работоспособности |
| 9 | Ведение технической документации |

- Перечень и периодичность проведения работ по техническому обслуживанию системы оповещения и технических средств связи. При выполнении работ, не предусмотренных ведомостью объемов работ, выполнение данного вида работ осуществляется по согласованию с Заказчиком.

## Работы по техническому обслуживанию системы оповещения и технических средств связи производятся в соответствии с таблицей 6, периодичность работ указана в Ведомостях объемов работ.

Таблица 6

| № | Вид выполняемой работы |
| --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр системы, проверка креплений, подтяжка крепежа громкоговорителей и кабельных линий. Тестирование работы системы. |
| 2 | Проверка работы микрофонной консоли оператора на всех режимах: провести тестовую проверку работы микрофонной консоли оператора |
| 3 | Технический осмотр микрофонной консоли оператора на предмет механических повреждений, надежности разъемных соединений |
| 4 | Внешний осмотр стоечного оборудования системы связи и оповещения: исправность проводов соединения оборудования; правильное и качественное подключение коммутационных разъемов оборудования; дефекты корпусов (вмятины, царапины, трещины); проверка работы электрических указателей (светодиоды включения); проверка легкости нажатия клавиш; |
| 5 | Проверка работы сотового телефона, стационарной радиостанции |
| 6 | Удаление пыли с наружных частей оборудования. |
| 7 | Проверка функционирования ПО системы |
| 8 | Восстановительные работы системы оповещения и технических средств связи после проверки ее работоспособности |
| 9 | Ведение технической документации |

- Перечень и периодичность проведения работ по техническому обслуживанию системы электропитания и охранного освещения. При выполнении работ, не предусмотренных ведомостью объемов работ, выполнение данного вида работ осуществляется по согласованию с Заказчиком.

## Работы по техническому обслуживанию системы электропитания и охранного освещения производятся в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (утвержденные приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. №6), таблицей 7, периодичность работ указана в Ведомостях объемов работ.

Таблица 7

| № | Вид выполняемой работы |
| --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр системы электропитания и охранного освещения, проверка креплений, подтяжка крепежей, осмотр кабельных линий. Тестирование работы оборудования электропитания коммутационных и протяжных шкафов: надежность закрепления на опорах и прочих конструкциях, целостность заземления, исправность кабельных вводов, отсутствие видимых дефектов (трещины, сколы, вмятины) |
| 2 | Проверка работоспособности резервной системы электропитания с использованием дизель-генераторной установки. Ежедневный осмотр ДГУ (согласно руководству по техническому обслуживанию ДГУ) в период его работы. Проверка на предмет протечек технических жидкостей. Проверка уровня и доливка технических жидкостей до уровня (при необходимости). Пробный запуск в ручном и автоматическом режимах. Заправка топливом (обеспечение уровня топлива в баке – не менее 50% емкости бака). |
| 3 | Замена масла, топливного, воздушного, масляного фильтров, проверка резинотехнических изделий (шланги, патрубки и т.д.) на предмет изношенности и замена по необходимости. Замена предпускового подогревателя охлаждающей жидкости. Подкраска элементов корпуса. Обеспечение запаса масла и антифриза для последующей эксплуатации |
| 4 | Окраска металлических элементов и деталей |
| 5 | Внешний осмотр прожекторов охранного освещения: наличие и исправность ламп, целостность светильников, отсутствие коррозии. Замена ламп и ремонт светильников (при необходимости) |
| 6 | Чистка светильников и световых прожекторов. |
| 7 | Внешний и внутренний (без снятия оперативной панели) осмотр силовых распределительных пунктов: надежность работы запорного механизма, исправность кабельных вводов, отсутствие видимых дефектов (трещины, сколы, вмятины, следы копоти), отсутствие аварийно-отключенных защитных аппаратов |
| 8 | Восстановительные работы системы после проверки ее работоспособности |
| 9 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления электрооборудования. |
| 10 | Ведение технической документации |

Примечание: Работы по техническому обслуживанию дизель-генераторной установки проводятся согласно руководству по техническому обслуживанию.

- Перечень и периодичность проведения иных работ. При выполнении работ, не предусмотренных ведомостью объемов работ, выполнение данного вида работ осуществляется по согласованию с Заказчиком.

## Иные работы по техническому обслуживанию производятся в соответствии с таблицей 8, периодичность работ указана в Ведомостях объемов работ.

Таблица 8

| № | Вид выполняемой работы |
| --- | --- |
| 1 | Содержание пожарных щитов, ящиков с песком, огнетушителей |
| 2 | Замена поврежденных и изношенных деталей систем, ПО |
| 3 | Уборка территории пункта управления ОТБ, а также на удалении пяти метров от ограждения пункта управления, удаление травы и древесно-кустарниковой растительности. |
| 4 | Уборка территории в подмостовом пространстве, с внутренней стороны ограждения устоев, а также на удалении пяти метров от внешнего ограждения устоев, удаление травы и древесно-кустарниковой растительности. |
| 5 | Содержание скважины на воду |
| 6 | Восстановительные работы |
| 7 | Ведение технической документации. |

- Действия персонала при штатном режиме работы

При функционировании оборудования в штатном режиме обслуживающий персонал при выполнении работ должен руководствоваться разделом 3 данного Регламента.

- Действия персонала при возникновении нештатных ситуаций

Ликвидация нештатных ситуаций производится силами и средствами Подрядчика. Под нештатной понимается ситуация, при которой возможна эксплуатация ТСИС (в соответствии с п. 8 Технического задания) с ограничениями.

К нештатным ситуациям, как правило, относятся выходы из строя или не корректное функционирование оконечного (периферийного) оборудования ТСИС, в т.ч.: видеокамер; ИК-прожекторов; громкоговорителей; световых прожекторов; извещателей, оповещателей, считывающих устройств и т.п.

В случае выявления нештатной ситуации, Заказчик подает заявку на внеочередное выполнение работ в устной (по телефону) или письменной форме.

Подрядчик обязан явиться на ОТИ в течение 24 часов с момента получения заявки. Время исполнения заявки Подрядчиком при нештатной ситуации не должно превышать 48 часов с момента ее получения.

При невозможности выполнить заявку в установленный срок, по причинам, не зависящим от Подрядчика, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика в письменной форме и согласовывает с ним срок выполнения заявки.

Время получения и выполнения заявок, причина невыполненных заявок и необходимые меры для их успешного выполнения заносятся в «Журнал учета неисправностей ТСИС», находящийся на ОТИ.

- Действия персонала при возникновении аварийных ситуаций

Ликвидация аварийных ситуаций производится силами и средствами Подрядчика. Под аварийной понимается ситуация, при которой полностью невозможна эксплуатация одной и более инженерно-технической системы в соответствии с п.8. Технического задания. К аварийным ситуациям относятся:

- несанкционированное отключение (выход из строя) серверного оборудования систем;

- сбои программного обеспечения;

- несанкционированное отключение внешнего электроснабжения;

- сбой в работе дизель-генераторной установки и т.п. 
При возникновении аварийной ситуации Заказчик осуществляет вызов представителя Подрядчика любым доступным способом,  в том числе, устно по телефону, письмом, телефонограммой, по факсу: 8(_____)____-_____-_____,  по адресу электронной почты_____________________.

Подрядчик обязан явиться на ОТИ в течение 8 часов с момента вызова и незамедлительно приступить к работам по уточнению и устранению выявленных неисправностей и устранить неисправности в срок, в соответствии с Уровнем требований к качеству выполнения работ по техническому обслуживанию (Приложение № 3 к Контракту).

По прибытию на объект Подрядчик обязан провести обследование оборудования и выявление причин выхода из строя:

- осуществить опрос персонала, эксплуатирующего указанное оборудование;

- убедиться, что данная ситуация не угрожает дальнейшему выведению сопряженных инженерно-технических систем из строя, при обнаружении дальнейшей угрозы принять меры по её предотвращению;

- выявить причину отключения оборудования (системы);

- устранить   причину   и   её   последствия (произвести ремонт оборудования   на   месте, заменить   оборудования, используя   ЗИП, при невозможности заменить оборудование из состава ЗИП, отправить оборудование на ремонт в соответствующую организацию).

При невозможности устранить аварийную ситуацию на месте, Подрядчик должен принять   все меры   для   обеспечения   эксплуатации   систем   с минимально-возможным ограничением их функций на время проведения ремонтно-восстановительных работ.

По результатам возникновения аварийных ситуаций и выполненных работ составляются акты, в которых указывается время фиксирования аварийной ситуации, принятые меры и результаты мероприятий. Акты подписываются обеими сторонами (Заказчиком и Подрядчиком).

По окончании проведения ремонтно-восстановительных работ, оборудование систем должно быть приведено в исходное положение, обеспечивающее заданные (штатные) режимы их работы.

После устранения неисправностей, аварий, время фиксирования аварии или аварийной ситуации, принятые меры и результаты мероприятий, также заносятся в «Журнал учета технического обслуживания и ремонта оборудования».

Журнал заполняется лицом, выполнившим работы, после завершения выполнения работ и проверки оборудования инженерно-технической системы.

- Выполнение отдельных видов работ по обслуживанию Систем, не указанных в Регламенте, выполняются Подрядчиком в рамках Контракта.

Форма

# Приложение 1

# к Регламенту технического обслуживания.

Журнал учета технического обслуживания и ремонта оборудования ТСИС

| Наименование оборудования | Инвентарный номер оборудования | Дата и время прекращения работы оборудования | Причина прекращения работы оборудования | Перечень ремонтных работ, результаты | Дата, время пуска оборудования в эксплуатацию | Исполнитель ремонтных работ (фамилия и инициалы) | Подпись в приеме и сдаче работ |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Сдал | Принял |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Форма

# Приложение 1.1

# к Регламенту технического обслуживания.

ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТ

по техническому обслуживанию оборудования ТСИС

| # № п/п | # Содержание работ | # Период проведения работ | # Результат работ | # ФИО и подпись исполнителя работ | # ФИО и подпись представителя Заказчика | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Форма

# Приложение 2

# к Регламенту технического обслуживания.

Журнал учета неисправностей систем ТСИС

| Дата заявки на устранение неисправности | Вид неисправности | Срок выполнения заявки | Причина невыполнения заявки | Меры, необходимые для выполнения заявки | Исполнитель ремонтных работ (фамилия и инициалы) | Подпись в приеме и сдаче работ |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сдал | Принял |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |