Приложение № 1

Техническое задание для объявления закупочной сессии

- Заказчик - Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в 
г. Нижнем Новгороде).

- Наименование объекта закупки – Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов(далее – услуги(работы)).

- ОКПД 2: 33.12.19.000.

- Срок оказания услуг: с 01.04.2026 по 31.12.2026.

- Перечень объектов подлежащих техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования и газопроводов

606210, Нижегородская обл., г. Лысково, ул. Ленина, д. 3

607400, Нижегородская обл., г. Перевоз, ул. Центральная, д. 40

607060, Нижегородская обл., г. Выкса, пр-к Крупской, д.6

- Порядок оказания услуг:

6.1. Исполнитель обязан оказывать услуги по техническому обслуживанию, а также выполнять работы по текущему ремонту газового оборудования, газопроводов и сооружений на них.

6.2. При техническом обслуживании внутридомового газового оборудования: на вводных и внутренних газопроводах  выполняются следующие работы:  визуальная проверка: целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр), состояния окраски и креплений газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные конструкции зданий (осмотр) газопровода; приборная проверка герметичности соединений и отключающих устройств газопроводов, проверка работоспособности и смазка (при необходимости) отключающих устройств газопроводов, при техническом обслуживании газоиспользующего оборудования выполняются следующие работы:   визуальная проверка: целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр),   наличия свободного доступа (осмотр) к газовому оборудованию, приборная проверка герметичности соединений  газоиспользующего оборудования; проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных  каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом газоиспользующего оборудования; проверка работоспособности автоматики безопасности газоиспользующего оборудования; инструктаж потребителей по правилам безопасности пользования газом, а также выполняется комплекс работ по техническому обслуживанию  газоиспользующего оборудования, предусмотренного паспортом завода-изготовителя оборудования (в случае, если указанные работы не совпадают  с перечисленными работами  в настоящем пункте.

- Обязанности Сторон:

7.1. Исполнитель обязан:

7.1.1. Оказать Услуги (выполнить работы) в соответствии с условиями настоящего Технического задания.

7.1.2. При выявлении каких-либо неисправностей Оборудования, требующих замены деталей и/или узлов Оборудования, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика. Замена деталей и/или узлов Оборудования, пришедших в негодность, производится при условии предоставления Заказчиком исправных деталей и/или узлов в момент оказания Услуг (выполнения работ). В случае несвоевременного предоставления Заказчиком указанных деталей и/или узлов, их замена производится по отдельной заявке Заказчика, на основании отдельного Договора.

7.1.3.	В случае невозможности оказания Услуг (выполнения работ), письменно уведомить об этом Заказчика.

7.2. Исполнитель вправе:

7.2.1. Под свою ответственность вносить изменения в частные вопросы при оказании услуг, если эти изменения не противоречат требованиям договора, не нарушают права Заказчика и не увеличивают общую сумму стоимости услуг.

7.2.2. При оказании услуг привлекать к их исполнению третьих лиц с согласия Заказчика.

7.3. Заказчик обязан:

7.3.1. В целях обеспечения условий безопасной эксплуатации Оборудования, соблюдать требования действующих нормативных и технических документов, регламентирующих порядок эксплуатации газопроводов и газового оборудования, своевременно и в полном объеме выполнять предусмотренные указанными документами мероприятия, обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности, содержащиеся в федеральных законах и иных правовых актах Российской Федерации.

7.3.2. Выполнять все указания специалистов Исполнителя, касающиеся вопросов технического обслуживания и ремонта Оборудования, соблюдения требований нормативных документов при эксплуатации и обеспечении безопасности Оборудования.

7.3.3.	Назначить из числа инженерно-технических работников Заказчика лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию Оборудования, за приемку и оформление результатов оказанных Услуг (выполненных работ), а также за своевременное исполнение иных обязанностей Заказчика, предусмотренных настоящим Техническим заданием. Сведения об указанных лицах (фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон) предоставить Исполнителю. В случае изменения списка указанных лиц, письменно уведомить об этом Исполнителя в день внесения изменений.

7.3.4. Обеспечить доступ представителей Исполнителя к Оборудованию, подлежащему обслуживанию (ремонту).

7.3.5. Обеспечить присутствие лиц, ответственных за приемку и оформление результатов оказанных Услуг (выполненных работ) при оказании Услуг (выполнении работ).

7.4. Самостоятельно производить окраску наружных газопроводов.

- Порядок расчетов:

8.1. Заказчик обязан произвести оплату оказанных Услуг (работ) ежемесячно на основании надлежаще оформленных счета, акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчётный счет Исполнителя.

8.2. Все расчеты производятся в рублях Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2026 год, 2027 год.

8.3. Оплата за декабрь 2026 года осуществляется Заказчиком в 2027 году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Заказчика на 2027 год.

- Порядок сдачи-приемки выполненных работ:

9.1. Приемка выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно, путем подписания Актов сдачи-приемки выполненных Работ (далее по тексту – Акты).

9.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента оказания Услуг (выполнения работ), но не позднее последнего числа  месяца, в котором были оказаны услуги, Исполнитель составляет в двух  экземплярах и направляет Заказчику Акты сдачи-приемки выполненных работ.

Счет-фактура направляется Исполнителем Заказчику в 5-ти дневный срок с даты надлежащего вручения Акта сдачи – приемки выполненных работ  Заказчику.

9.3.	Заказчик обязан рассмотреть представленные Исполнителем Акты в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня их надлежащего вручения, и при отсутствии возражений, подписать их уполномоченным на то лицом и возвратить по одному экземпляру каждого Акта Исполнителю. При наличии разногласий Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта.

9.4. Не направление Заказчиком подписанного Акта, либо мотивированного возражения против его подписания в письменном виде от Заказчика в срок, предусмотренный пунктом 9.3 настоящего Технического задания, признаётся согласием Заказчика на принятие  указанных в Акте сдачи-приемки Услуг (работ) работ в полном объеме.

- Ответственность сторон:

  - За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

11. Контактная информация об уполномоченном лице, ответственном за закупку:

10.1. Ответственное должностное лицо Заказчика: Левашов Василий Александрович.

Номер контактного телефона Заказчика: 8(831) 244-42-01.