Техническое задание

I. Наименование Работ:

Подготовка системы отопления Управления к отопительному периоду 2026-2027 гг.

Код ОКПД2: 43.22.12.120 - Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением.

II. Адрес и место выполнения Работ: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 214А.

Литер Н – Тепловой пункт;

Литер А – Административное здание;

Литер З – Административное здание.

III. Технические параметры системы отопления:

Давление в системе холодного водоснабжения – 0,3 МПа.

Давление в системе отопления – 0,6 МПа.

Литер Н – трубы – стальные.

Литер З – трубы – стальные, радиаторы – чугунные.

Литер А – трубы – металлопластик, радиаторы - алюминиевые.

IV. Срок выполнения Работ: В период с 13 июля по 15 сентября 2026 года.

V. Наименование и виды Работ:

-	Ревизия затворы поворотные дисковые межфланцевые DN 50 PN16 – 6 шт.

-	Ревизия краны шаровые фланцевые DN 50 – 2 шт.

-	Ревизия краны шаровые фланцевые DN 40 – 2 шт.

-	Ревизия краны шаровые фланцевые DN 25 – 2 шт.

-	Ревизия краны шаровые для подключения манометра DN 15 – 31 шт.

-	Ревизия краны шаровые муфтовые DN15 - DN40 – 18 шт.

-	Ревизия, разборка, прочистка фильтры сетчатые чугунные фланцевые DN50 – 2 шт.

-	Ревизия краны шаровые с дренажем и воздухоотводчиком DN15 – 2шт.

-	Ревизия, прочистка грязевики абонентские вертикальные фланцевые DN50 – 2 шт.

-	Ревизия, прочистка фильтр сетчатый латунный муфтовый DN25 – 1 шт.

-	Проверка Работоспособности (замена при необходимости, в случае неработоспособности) манометры G1/2 -23 шт.

-	Проверка Работоспособности (замена при необходимости) термометры биметаллические G1/2 -7 шт.

-	Проверка Работоспособности насосы циркуляционные WCP 50-12F -2 шт.

-	Проверка Работоспособности насосы циркуляционные RWS 25-120SB -2 шт.

-	Промывка системы отопления.

-	Испытание и опрессовка теплового пункта и системы отопления.

VI. Описание объема Работ и предъявляемые к ним требования:

Все виды и типы Работ, производимые в зданиях Управления, по подготовке системы отопления к отопительному периоду, должны выполняться в строгом соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых документов:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 "Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок".

- Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

-	«СП 73.13330.2016. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85».

- «СП 74.13330.2023. Свод правил. Тепловые сети. СНиП 3.05.03-85».

- ГОСТ 25136-82	«Соединения трубопроводов. Методы испытаний на герметичность».

- «СП 60.13330.2020. Свод	правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003».

Перед началом производства Работ Подрядчик принимает на себя обязательства по согласованию поэтапного графика их выполнения с инспектором теплоснабжающей организации. Таким образом, все виды Работ и отдельные этапы их выполнения, такие как срыв пломб с запорной и регулирующей арматуры, промывка и опрессовка системы отопления, пломбирование системы отопления, проводятся в присутствии и под контролем инспектора теплоснабжающей организации. Все выявленные инспектором теплоснабжающей организации недостатки и замечания, незамедлительно устраняются Подрядчиком в его присутствии.

Промывка должна производиться гидропневматическим способом, обеспечивающим требуемые параметры, установленные нормативными документами. Промывку водой (теплоносителем), а также заполнение системы после испытаний, Подрядчик согласовывает с теплоснабжающей организацией. Промывка идет до тех пор, пока вода, которая идет на сброс в канализацию, не станет полностью светлой.

При производстве опрессовки, система отопления ставится под расчетное давление с обязательным стравливанием воздуха со всех радиаторов. После проведения опрессовки визуально осматривается вся внутренняя система отопления. Если нигде нет свищей, течей со стояков отопления и радиаторов, система считается выдержавшей гидравлическое испытание. Те элементы системы, которые дадут течь или не выдержат повышенного давления, требуют ревизии или замены.

Промывка и опрессовка производятся как для каждого здания отдельно, так и для системы в целом. После проведения Работ по промывке и опрессовки, необходимо произвести дезинфекцию системы отопления сетевой водой из теплосети.

Результатом выполненных Работ в полном объеме и надлежащего качества, является подписанный Подрядчиком со стороны теплоснабжающей организации паспорт готовности к отопительному периоду. Таким образом, отсутствие у Управления подписанного паспорта готовности к отопительному периоду со стороны теплоснабжающей организации свидетельствует о неготовности системы отопления, а Работы, выполненные Подрядчиком неоконченными или не соответствующими требованиям нормативных документов.

VIII. Требования к Подрядчику:

Профессиональная подготовка персонала, обучение и повышение его квалификации, проверка знаний и инструктажи должны проводиться в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования.».

Профессиональный уровень персонала должен соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 09.10.2024 № 541н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей».

Ремонтный персонал должен знать:

- правила эксплуатации и обслуживания тепловых установок;

- правила безопасности и инструкции по охране труда и технике безопасности;

-	инструкции по ликвидации аварийных ситуаций на объекте при эксплуатации и проведении гидравлических испытаний;

- принцип действия устройства теплового и элеваторного узла, оборудования, контрольно-измерительных приборов и средств управления;

-	обладать практическими навыками и определенной квалификацией для ремонта, технического обслуживания тепловых и элеваторных узлов.

К Работам допускается персонал, прошедший обучение по программам:

- обслуживание тепловых сетей;

- обслуживание тепловых пунктов;

-	обслуживание сосудов, Работающих под давлением, трубопроводы пара и горячей воды;

- обслуживание тепловых энергоустановок;

- эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей.

Основным требованием к ремонтному персоналу и руководителю Работ, является наличие удостоверения о прохождении аттестации в Ростехнадзоре.

В соответствии с п.1.6. РД 34.21.527-95 "Типовая инструкция по эксплуатации систем отопления и вентиляции тепловых электростанций", наличие у Подрядчика лицензии, на Работы по регулировке и наладке систем отопления, приветствуется.

Подрядчик должен иметь в составе своей организации аварийно-диспетчерскую службу.

IX. Гарантийные обязательства.

Подрядчик гарантирует выполнить Работы с надлежащим качеством и надежностью, а в случаях разгерметизации системы отопления в виде течи и подтеков в местах, подвергавшихся ревизии или разборке-сборке, согласно перечню Работ, произвести их гарантийный ремонт своими силами и средствами в течение суток с момента подачи заявления от Управления. Гарантийный срок обязательств составляет 12 месяцев с даты получения паспорта готовности к отопительному периоду.