Техническое задание 

на закупку приборов управления, приемно-контрольных и оповещателей охранных и охранно-пожарных (Прибор Сигнал-20П)  в количестве 5 шт.

Общие сведения о закупщике. Адрес объекта: РСО - Алания, г. Беслан, ул. Фриева, 139 «а». Наименование объекта: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо - Кавказский многопрофильный медицинский центр» г. Беслан.

ОКПД-2 26.30.50.114
Назначение
Прибор приемно - контрольный охранно - пожарный (ППКОП) «Сигнал-20П» (или «Сигнал-20П исп.01» в металлическом корпусе) предназначен для:
Работы в составе интегрированных систем безопасности;

Круглосуточного контроля 20 независимых радиальных шлейфов сигнализации;

Сбора информации от неадресных пожарных и охранных извещателей (с сухими контактами);

Выдачи сигналов тревоги, управления световыми, звуковыми оповещателями и автоматикой.

4. Основные технические характеристики
Количество шлейфов сигнализации: 20;

Программируемые типы ШС: охранный, пожарный (однопороговый / двухпороговый), тревожный, технологический;

Управление: встроенные релейные выходы для выдачи сигналов «Пожар», «Неисправность», «Внимание»;

Интерфейс связи: RS-485 (для подключения к пульту «С2000М» или ПК);

Напряжение питания: от 10 до 28 В постоянного тока;

Рабочая температура: от -30 до +50 

Требования к надёжности и соответствию.

Прибор должен иметь действующий сертификат соответствия требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности. Средний срок службы - не менее 10 лет.

