


                                                         Техническое задание
 по замене АКБ в ИБП по адресам: г. Н. Новгород, ул. Верхневолжская набережная д.18/1(ГИТО), ул. Семашко д.22(НИИ).


	ИБП, Huawei UPS 5000-A-60KTTL, №210229037610FB000026, Верхневолжская набережная д 18/1(ГИТО)

	5
	АКБ DJM1265 STAR (65 Ач), необслуживаемые (выполненные
по AGM–технологии)
Номинальное напряжение-12 В (6 элементов в блоке)
Номинальная ёмкость- 65 Aч при 10-час. разряде до U 1.8 В/Эл. (при 25 °С) 
Внутреннее сопротивление-6.5 мОм
Максимальный ток разряда-650 A
Максимальный ток заряда-19,5 А
Материал корпуса-Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Срок службы- 12 лет в буферном режиме при 25 °С
Вес- 20,4 кг
Выводы-Под болт М6 (момент затяжки 5.1±0.6 Нм)
	
	40 шт.
	

	6
	Работы по замене АКБ
	
	1 компл.
	

	ИБП, Socomec MGP4GP380T-00, №P200424001, ул. Семашко 22(НИИ)

	14
	АКБ B.B.Battery BPS26-12 (без аналога)
	
	1 шт.
	




Требования, установленные Заказчиком к качеству, характеристикам и содержанию оказания услуг: 
          Выполнить доставку до объекта Заказчика, выполнить разгрузку
          Выполнить демонтаж существующих АКБ
          Выполнить монтаж новых АКБ
          Произвести программирование ИБП для новых АКБ
Исполнитель обязуется выполнить работы на  оборудовании Заказчика (далее по тексту – Оборудование),  а Заказчик оплатить выполненные работы.

Срок оказания услуг: 15 рабочих дней с момента подписания Договора.
Место оказания услуг: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. В. Волжская Набережная, д.18(ГИТО), ул. Семашко д.22(НИИ).
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