    - Техническое задание

- на сервисное обслуживание чиллера BROSK-C-X-2400 операционного блока

- для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный

- научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации

- им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

| Заказчик | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России) |
| --- | --- |
| Адрес объекта | 195067, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д.50 |
| Начальная максимальная цена | 114 150, 00 руб. |
| Код ОКПД2 | 33.12.18.000 |
| Источник финансирования | Средства бюджетного учреждения |

Предмет Контракта: сервисное обслуживание чиллера BROSK-C-X-2400 операционного блока.

Место проведения работ: здание Центра по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д.50, лит. А (11й технический этаж и кровля Клинического корпуса).

Виды и объемы работ: 2 (два) плановых цикла сервисного обслуживания в течение срока действия договора, включая замену фильтров-осушителей, проверку давления фреона (дозаправку системы в случае необходимости), проверку электрической части, вакуумирование, проверку давления пропиленгликоля (дозаправку системы в случае необходимости), проверку удаленного доступа.

Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки:

1. Требования к качеству работ.

1.1. Исполнитель должен являться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим подтвержденный опыт обслуживания промышленного холодильного оборудования.

1.2. Персонал Исполнителя должен иметь соответствующую квалификацию, удостоверения о допуске к работам с электроустановками (группа по электробезопасности не ниже III) и аттестаты по безопасным методам работы с хладагентами.

1.3. Исполнитель должен быть обеспечен специализированным инструментом и поверенными приборами: электронными течеискателями для хладагента R410A, вакуумными насосами, манометрическими станциями, мультиметрами, мегаомметрами, динамометрическими ключами.

1.4. При выполнении работ персонал обязан соблюдать правила внутреннего распорядка медицинского учреждения, использовать сменную обувь и чистую спецодежду.

1.5. Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности и разрешены для использования на территории РФ.

2. Требования к техническим характеристикам работ.

2.1. Настоящее Техническое задание (далее – ТЗ) определяет требования к составу, объему и порядку оказания услуг по плановому техническому обслуживанию чиллера марки BROSK C-X-2400 в количестве 1 (одной) единицы.

2.2. Услуги должны быть оказаны в рамках 2 (двух) отдельных циклов (выездов) сервисного обслуживания по заявкам Заказчика. Срок исполнения заявки не более 5 (пяти) рабочих дней.

2.3. Оборудование обеспечивает охлаждение технологических процессов и систем кондиционирования медицинского учреждения. Критически важным требованием является обеспечение бесперебойной работы, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и минимизация простоев.

2.4. В качестве теплоносителя используется водный раствор пропиленгликоля 40% (нетоксичен). Хладагент: R410A.

3. Состав и объем работ (Регламент):

Работы выполняются в полном объеме, предусмотренном «Руководством по сервисному обслуживанию BROSK C-X-2400». Указанный ниже регламент применяется к каждому из 2 (двух) циклов обслуживания.

3.1. Работы по холодильному контуру:

-	Поиск утечек хладагента R410A с применением электронного течеискателя и/или метода обмыливания.

-	Контроль давлений кипения и конденсации (сверка с паспортными данными).

-	Контроль перегрева (6÷7 K) и переохлаждения (3÷5 K).

-	Проверка состояния фильтра-осушителя и жидкостной линии (отсутствие температурных перепадов).

-	Контроль количества хладагента по смотровому стеклу (в установившемся режиме, не менее 30 минут работы).

-	Замена фильтра-осушителя (2 шт. на чиллер).

-	Вакуумирование контура (при необходимости, после замены фильтра и устранения утечек).

-	Дозаправка системы хладагентом R410A (в рамках выделенного объема).

3.2. Работы по компрессорам:

-	Измерение сопротивления изоляции обмоток, величины рабочего тока и сверка с табличным значением.

-	Проверка работоспособности ТЭНа картера компрессора.

-	Проверка момента затяжки болтов крепления.

-	Диагностика на наличие посторонних шумов и вибраций.

-	Проверка крепления силового питающего кабеля, его выводов, протяжка клемм.

3.3. Работы по конденсатору и вентиляторам:

-	Визуальный осмотр на предмет механических повреждений, замятий ламелей, подтеков масла.

-	Внешняя чистка теплообменника конденсатора (пылесос со щеткой, при необходимости — промывка теплой водой с внутренней стороны с последующей сушкой).

-	Проверка крепления решеток вентилятора к корпусу, электродвигателей к решетке, отсутствия посторонних шумов.

-	Измерение сопротивления изоляции и рабочего тока электродвигателей вентиляторов.

3.4. Работы по гидравлическому контуру и насосной группе:

-	Проверка располагаемого напора чиллера и сверка с расчетным значением.

-	Проверка падения давления теплоносителя в сетчатом фильтре и испарителе (при повышенном перепаде – чистка фильтра или обратная промывка испарителя).

-	Проверка на наличие утечек теплоносителя (при наличии – устранение).

-	Проверка срабатывания реле потока (при отключенных холодильных контурах).

-	Проверка состояния воздухоотводного клапана (крышка открыта на 1,5÷2 оборота) и предохранительного клапана (отсутствие следов срабатывания/утечки).

-	Проверка и настройка давления во внутренней камере расширительного бака, проверка целостности.

-	Долив/замена теплоносителя (Пропиленгликоль 40% в объеме, необходимом для поддержания рабочего давления, исходя из базовой спецификации 50 кг на период).

-	Измерение сопротивления изоляции, рабочего тока. Проверка крепления и отсутствия шумов.

3.5. Работы по электрической части и автоматике:

-	Проверка сетевого напряжения (400В ±5%, 50 Гц, разбаланс фаз < 2%).

-	Проверка сопротивления заземления (не более 0,1 Ом).

-	Проверка и протяжка всех винтовых клемм, проверка (и при необходимости замена) всех пружинных клемм блока управления.

-	Проверка крепления датчиков и реле давления.

-	Удаление пыли с наружных и внутренних компонентов шкафа управления.

-	Проверка работы преобразователя частоты.

-	Проверка и тестирование удаленного доступа (SCADA/диспетчеризация).

4. Материалы и запасные части:

Исполнитель осуществляет обслуживание с использованием собственных материалов, включенных в стоимость контракта:

1.	Фильтр-осушитель (оригинальные или сертифицированные аналоги для R410A).

2.	Хладагент R410A.

3.	Пропиленгликоль 40% (пищевой/фармацевтический класс, нетоксичный.

Примечание: Все применяемые химические средства для промывки (при необходимости) не должны разрушать материалы испарителя и трубопроводов.

5. Порядок сдачи-приемки и отчетность:

5.1. Каждый из 2 (двух) циклов работ выполняется по согласованному графику, исключающему нарушение микроклимата в критических зонах медицинского центра (работы проводятся в согласованное время, возможно, в ночные часы или выходные дни).

5.2. По факту выполнения каждого цикла работ Исполнитель предоставляет Заказчику:

-	Акт выполненных работ.

-	Заполненный и подписанный «Журнал учета технического обслуживания».

-	Дефектную ведомость (при выявлении неисправностей, требующих ремонта или замены узлов).

5.3. Гарантия на выполненные работы и установленные материалы – не менее 3 месяцев с момента подписания акта по каждому циклу работ.

6. Особые условия для медицинского учреждения:

6.1. При производстве работ (особенно при чистке конденсаторов и электрических шкафов) Исполнитель обязан принять меры по предотвращению распространения пыли и аэрозолей в смежных помещениях.

6.2. Запрещается использование горючих смазок и материалов вблизи открытых участков систем вентиляции медицинского центра.

6.3. В случае аварийной ситуации или обнаружения критических неисправностей, угрожающих остановкой охлаждения, Исполнитель обязан уведомить дежурного инженера Заказчика в течение 15 минут.