ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по перезарядке и техническому обслуживанию огнетушителей.

1. [bookmark: _GoBack]ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Вид работ: Перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей.
1.2. Объем работ: 10 шт. – огнетушитель ОУ-5 ВСЕ.
1.3. Сроки выполнения работ: с момента заключения договора в течение 10 рабочих дней. 
1.4. Место установки огнетушителей: г. Москва, Варшавское ш., 39А.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Услуги включают: перевозку огнетушителей на транспортном средстве Исполнителя в свою мастерскую. Место нахождения Исполнителя должно быть не далее 10 километров от места расположения Заказчика. На время оказания услуг Исполнитель предоставляет подменный фонд огнетушителей для размещения на территории Заказчика. Внешний и внутренний осмотр корпуса огнетушителя; очистку корпуса огнетушителя, запорно-пускового устройства (ЗПУ) и шлангов от огнетушащего вещества (далее – ОТВ); испытание корпуса гидростатическим пробным испытательным давлением в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51017-2009 и ГОСТ Р 51057-2001; при удовлетворительных результатах испытания на баллонах газовых огнетушителей должно быть выбито клеймо в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536; проверку ЗПУ на плотность; проверку на исправность индикатора давления огнетушителей ОП; заправку огнетушителя на оборудовании Исполнителя соответствующим ОТВ из материалов Исполнителя; нанесение этикеток о проведенной перезарядке на корпус огнетушителя; выбраковку неисправных огнетушителей; возвращение Заказчику на транспортном средстве Исполнителя перезаряженных огнетушителей. По завершении оказания услуг огнетушитель должен быть опломбирован пломбой Исполнителя и сопровожден паспортом с указанием даты перезарядки огнетушителя.
При обнаружении непригодности огнетушителя к дальнейшей эксплуатации Исполнителем составляется соответствующий Акт технического состояния с выводами о непригодности огнетушителя к дальнейшей эксплуатации. Исполнитель осуществляет утилизацию непригодных огнетушителей и предоставляет Заказчику Акт утилизации огнетушителей.
В случае вывода из строя огнетушителя по вине Исполнителя компенсация ущерба происходит за счёт средств Исполнителя.
ОТВ, предназначенные для зарядки в огнетушитель, должны быть герметично упакованы, иметь четкую маркировку и необходимую сопроводительную техническую документацию, а также пройти входной контроль на проверку соответствия их основных эксплуатационных параметров требованиям нормативных документов.
ОТВ, не соответствующие по своим параметрам требованиям нормативной и технической документации, не должны применяться для зарядки в огнетушители. Не допускается при перезарядке огнетушителей использовать неизрасходованный остаток ОТВ (после применения огнетушителя) без квалификационной проверки его свойств на соответствие требованиям НТД.
Наличие действующей лицензии на осуществление «Деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (вид деятельности: Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения); (согласно п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
Приемка оказанных услуг производится в соответствии с предъявленными документами: актами сдачи оказанных услуг, подписанным обеими сторонами, счетами и счетами-фактурами, иными документами, предусмотренными контрактом и законом РФ.
При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в оказании услуг составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Исполнителем. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.  
Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. Услуги должны обеспечивать безопасность жизни и здоровья потребителей Услуг.
4.2. Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие оказания услуг ненадлежащего качества.
4.3. Исполнитель должен гарантировать надлежащее качество и своевременность оказания услуг при исполнении Контракта. 
4.4. Гарантийный срок на оказание услуг -  не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами акта сдачи оказанных услуг.
4.5. Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством. 
4.6. В случае необходимости перезарядки огнетушителя в пределах гарантийного срока Исполнитель обязуется выполнить данную процедуру.
4.7. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами Исполнителя в течение 48 (сорока восьми) часов с момента уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости выполнения гарантийных обязательств.

