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ДОГОВОР  № _______________
Оказание  услуг по техническому обслуживанию сплит – систем 
ФКУЗ МСЧ-56 ФСИН России с поставкой запасных частей 
и материалов, применяемых при оказании  услуг


г. Оренбург                                                                         «___» _______________ 2026 г.


федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть
 № 56 Федеральной службы исполнения наказаний», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  начальника  Лихенко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________ ____________ именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ________  ________ действующего на основании ________________  с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь: 
Протоколом  _______________№_________ от «____» __________ 2026 года, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:


1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства  оказания  услуг по техническому обслуживанию сплит – систем ФКУЗ МСЧ-56 ФСИН России с поставкой запасных частей и материалов, применяемых при оказании  услуг, именуемые в дальнейшем «Услуги», в соответствии с Техническим  заданием (Приложение № 1) прилагаемым к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью.
1.2. Качество оказанных услуг должно соответствовать стандартам, показателям, параметрам и т.п., указанным в Технических требованиях, являющихся его неотъемлемой частью.
1.3. Исполнитель оказывает услуги своими средствами, материалами, собственными силами, включая возможные услуги, определенно не указанные в Технических требованиях, но необходимые для полного оказания услуг, указанных в Договоре. 
1.4. Исполнитель предоставляет Заказчику копии сертификатов соответствия на все Услуги, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на запасные части, используемые при оказании Услуг.
1.5. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.


2.  Гарантии качества и безопасности  оказываемых услуг

2.1. Исполнитель гарантирует оказание услуг в полном объеме и в сроки, предусмотренные Договором.
2.2. Исполнитель гарантирует, что услуги оказаны в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид услуг, и наличием сертификатов, и т.п.
2.3. Исполнитель гарантирует оказание услуг надлежащего качества. Оказываемые услуги соответствуют техническим требованиям Заказчика, требованиям действующих стандартов, норм, нормативов и действующему законодательству.
2.4. Исполнитель несет ответственность в размере причиненного ущерба, если в результате оказания услуг причинен ущерб другому имуществу Заказчика.






3. Сроки и условия оказания услуг

3.1. Оказание услуг производится по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, следующей за днем подачи заявки.
Период оказания услуг: с даты заключения Договора по 1 сентября 2026 года.
Услуги оказываются в течение рабочего времени Заказчика (понедельник - пятница с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин, обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.), по адресу Заказчика: 
	№ п/п
	Наименование
	Адрес

	1
	ФКУЗ МСЧ-56 ФСИН России

	460028, Оренбургская область, 
г. Оренбург, ул. Одесская, 142/2


3.2.1. При необходимости оказание услуг может осуществляться Исполнителем в нерабочее время и выходные (праздничные) дни, по письменному согласованию с Заказчиком.
3.3. Технология и методы оказания Услуг - в полном соответствии со стандартами, и иными действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к услугам, оказываемым по Договору, Исполнитель обязан оказать Услуги, соблюдая эти требования.
3.4. Оказание услуг осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).
3.4.1. Оказание услуг производится с использованием материалов и оборудования Исполнителя, его силами и средствами.
3.4.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество используемых им материалов и оборудования для оказания услуг, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
3.5. Исполнитель только с письменного разрешения Заказчика вправе привлекать для оказания услуг по настоящему Договору субисполнителей, обладающих средствами и правами, необходимыми для оказания данных услуг. 
3.5.1. Исполнитель несет полную ответственность за сроки и качество оказания  субисполнителями услуг, предусмотренных Договором.
3.6. В случае привлечения и использования Исполнителем труда иностранных граждан для оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель обязуется представить Заказчику копию разрешения на привлечение и использование иностранных работников на основании заключенных с ними трудовых договоров.
3.7. По завершению этапа оказания услуг Исполнитель письменно информирует об этом Заказчика и передает подписанные со своей стороны экземпляры Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2), счета на оплату, счета-фактуры (при условии применения общей системы налогообложения).
3.7.1. Заказчик при приемке оказанных услуг проверяет результат оказанных по Договору услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным Договором и Техническими требованиями.
3.7.2. Для проверки результатов оказанных услуг, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям настоящего Договора Заказчик может   проводить экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты.
3.7.3. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения от Исполнителя Акта сдачи-приемки оказанных услуг, возвращает подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг, Исполнителю, либо направляет мотивированный отказ от подписания вышеуказанного документа в письменной форме.
3.7.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания вышеназванного документа, сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за днем получения Исполнителем мотивированного отказа, составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень необходимых доработок и сроков их выполнения за счёт Исполнителя.
3.7.5. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания рекламационного акта Заказчиком, в нем делается соответствующая отметка об этом.
3.7.6. В случае отказа Исполнителя от устранения недостатков в сроки, указанные в рекламационном акте, Заказчик имеет право привлечь для устранения данных недостатков третьих лиц с последующим возмещением Исполнителем понесенных расходов Заказчиком, а также потребовать возмещения убытков.
3.8. Оказание услуг по настоящему Договору будет считаться исполненными с момента подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, направленного  в  адрес  Заказчика.
3.9. В случае, если в процессе оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель допустил отступления от требований, установленных настоящим Договором, ухудшившие качество результатов оказанных услуг, то по требованию Заказчика он обязан безвозмездно исправить выявленные недостатки в срок, установленный Заказчиком.
3.10. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказания услуг, соблюдением сроков их оказания и иными вопросами, связанными с исполнением Контракта, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
3.11. Заказчик, обнаруживший, при осуществлении контроля и надзора за ходом оказания услуг, отступления от требований, установленных Договором, которые могут ухудшить качество оказываемых услуг или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Исполнителю.
3.12. Исполнитель обязан выполнять полученные в ходе оказания услуг указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
3.13. Датой оказания услуг считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.


4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг.
4.1.2. Своевременно принять надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с настоящим Договором.
4.1.3. Создать условия, не препятствующие исполнению Исполнителем принятых обязательств:
- назначить из числа своих специалистов ответственного представителя Заказчика, уполномоченного решать текущие вопросы, содействуя деятельности специалистов Исполнителя;
- обеспечить беспрепятственный допуск специалистов Исполнителя к месту оказания услуг в течение рабочего времени и по согласованию сторон в выходные дни.
4.1.4. Передать Исполнителю документацию необходимую для оказания услуг по Договору.
4.1.5. Оплатить, оказанные по Договору услуги в срок и в порядке, согласно условиям Договора.
4.2.  Заказчик  вправе:
4.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору.
4.2.2. В любое время проверять ход, объем и качество оказания услуг.
4.2.3. Не допускать лиц, привлекаемых Исполнителем для исполнения обязательств по Договору, к оказанию услуг в случае нарушения требований по охране труда и техники безопасности до устранения нарушений, а также при отсутствии у таких лиц допуска к выполнению, оказанию определенных работ, услуг, предусмотренных в Технических требованиях, и требующих допуска (разрешения) в установленном законодательством порядке.
4.2.4. Требовать возмещения убытков в полном объеме.
4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. Привлекать к оказанию услуг субисполнителей с письменного согласия Заказчика. При этом он несет полную ответственность за качество и своевременность оказания услуг субисполнителями.
4.3.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком счетов, акта сдачи-приемки оказанных услуг, подтверждающих исполнение обязательств по Договору.
4.3.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты за оказанные услуги, в порядке, установленном Договором.
4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1. Качественно оказывать все услуги в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему.
4.4.2. До начала оказания услуг представить Заказчику список лиц, ответственных за взаимодействие с Заказчиком в рамках исполнения Договора, с указанием контактной информации (номера телефонов, адреса, адреса электронной почты) для оперативной связи.
4.4.3. До начала оказания услуг представить Заказчику список лиц для обеспечения им беспрепятственного прохода на территорию Заказчика в случаях, связанных с исполнением Договора. При наличии в списке лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, дополнительно представить документы, разрешающие таким лицам пребывание и работу на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4.4. Устранять все недостатки и дефекты, выявленные в процессе оказания услуг, а также обнаруженные после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, в установленный Договором срок.
4.4.5. Использовать при оказании услуг, предусмотренных Договором, новые, исправные и пригодные к использованию оборудование, материалы, приборы, инструменты, расходные материалы.
4.4.6. Обеспечить при оказании услуг соблюдение норм технической, пожарной и экологической безопасности, производственной санитарии. 
4.4.7. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов оказываемых услуг или создать невозможность оказания услуг в установленный Договором срок, и письменно сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня с даты, следующей за днем приостановления оказания услуг.
4.4.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку предоставить Заказчику результаты оказанных услуг, предусмотренные Договором.
4.4.9. Нести ответственность за качественное оказание услуг по Договору, а также устранить все выявленные недостатки в оказанных услугах, если они вызваны по вине Исполнителя, за свой счет.
4.4.10. Сохранять конфиденциальность при оказании услуг, не передавать информацию, ставшую известной в ходе исполнения обязательств по Договору, третьим  лицам.
4.4.11. Возместить в полной мере ущерб, нанесенный Исполнителем имуществу Заказчика, в результате оказания услуг.
4.4.12. Представлять Заказчику акт, указанный в Договоре, счета, счета-фактуры (при условии применения общей системы налогообложения) по адресу: 460026, г. Оренбург, ул. Одесская, д. 142/2 , после завершения оказания  услуг .



5. Расчет и обоснование цены договора 

5.1. Цена Договора была определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).


6. Приемка оказанных услуг
6.1. Сроки приемки услуг: в течение 10 дней с момента получения Заказчиком акта приема-сдачи оказанных  услуг. 
6.2. В случае проведения Заказчиком экспертизы своими  силами  или   привлечения Заказчиком для проведения экспертизы услуг экспертов, экспертных организаций,  Заказчик принимает  решение о  приемке  услуг  либо  об  отказе  в  приемке   услуг, при  этом  в  результате принятия решения о приемке или об отказе в приемке результатов исполнения Договора Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
6.3. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований Договора, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.


7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Цена  Договора  устанавливается в российских рублях.
7.2. Цена настоящего Договора составляет ____________ (__________________) рублей __ копеек, "в том числе НДС______(______) рублей ____ копеек" / "НДС не облагается".
Сумма единичных цен услуг и запасных частей и материалов составляет _________________________, из них сумма единичных цен услуг составляет ______________, сумма единичных цен запасных частей и материалов составляет ________________________________. 
Единичные цены услуг и запасных частей и материалов представлены в, Приложение 1 настоящего Договора.  
Оплата оказанных услуг осуществляется по цене единицы услуги, исходя из объема фактически оказанных услуги, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены Договора.
7.3. Цена Договора  является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. При исполнении Договора  изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
В случае если Договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
7.4. В цену Договора входят все расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по Договору, включая расходы на уплату налогов и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Оплата Услуг по Договору осуществляется за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели Заказчику на 2026 год.
7.6. Оплата Услуг производится в форме безналичных расчетов.
7.7. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за оказанные услуги производятся  в течение 7  рабочих  дней с момента приемки услуг. Для  оплаты  услуг  Исполнитель  предоставляет счет, счет-фактуру, акт  оказанных  услуг, оформленный и направленный Заказчику.
7.8. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения, предусмотренного Договором количества, качества услуг и иных условий Договора.
7.9. По предложению Заказчика допускается увеличение предусмотренного Договором объема услуг не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренного Договором объема оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Договоре цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема услуг, Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы услуги.
7.10. В случае невозможности исполнения по вине Заказчика, оплате подлежат только фактически оказанные Исполнителем по Договору Услуги.
7.11. Датой оплаты оказанных Услуг считается дата списания денежных средств со счета Заказчика (лицевого счета получателя средств федерального бюджета). 


8. Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
8.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
8.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей, так как цена Договора не превышает 3 млн. рублей.
8.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.
8.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
а) 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
8.9. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.
8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.11. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.


9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Договора или в связи с ним, разрешается сторонами в претензионном порядке путем направления другой стороне письменных претензий. Сторона, получившая письменную претензию, обязана дать другой Стороне письменный ответ в течение 10 (Десяти) календарных дней.
9.2. В случае не урегулирования в претензионном порядке споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Оренбургской области в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
9.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.



10. Форс– мажор

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему  Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая (но не ограничиваясь) землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора  и не зависеть от воли Сторон. 
10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.1. Договора, каждая сторона обязана немедленно известить о них другую сторону в письменном виде, однако не позднее чем через 10 дней с момента их начала. Подтвердить наличие форс-мажорных обстоятельств сертификатом торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации.
10.3. В случае несоблюдения Стороной сроков, предусмотренных п. 10.2., виновная сторона не вправе обращаться за освобождением от ответственности за неисполнение обязательств, принятых по настоящему Договору.
10.4. Каждая из Сторон обязана в течение трех дней письменно уведомить другую Сторону о неплатежеспособности, несостоятельности, угрозе приостановления или прекращения деловых операций, реорганизации или ликвидации. 



11. Изменение Договора 

11.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
- при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема  услуг и иных условий Договора;
- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный Договором объем  услуг, не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем  услуг, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему  услуг исходя из установленной в  Договоре цены единицы  услуг но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором объема   услуг стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы услуг.
- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) объема  услуг, предусмотренных Договором. Сокращение  объема  услуг в данном случае осуществляется в соответствии с Методикой сокращения объемов услуг при уменьшении цены Договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Заказчиком решения об изменении Договора в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Договора и объема  услуг.
11.2. Все изменения к Договору действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны Сторонами.








12. Срок действия Договора  и оказания услуг

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения Договора и действует до «31» декабря  2026 г. 
12.2. Срок оказания услуг – до 1 сентября  2026 года;
13. ПРИЛОЖЕНИЯ

	15.1
	Приложение №1.
	Техническое  задание 

	15.2
	Приложение №2
	Акта сдачи – приемки оказанных услуг



14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	ФКУЗ  МСЧ-56 ФСИН России  
Адрес:
Юридический адрес: 
г. Оренбург, ул. Одесская, 142/2 
Почтовый адрес: 
460026, г. Оренбург, ул. Одесская, 142/2
тел/факс  8 (3532) 98-30-74
ИНН 5612035707
КПП 561201001
Наименование банка: 
ОКЦ № 1 СИБИРСКОГО ГУ БАНКА
РОССИИ// УФК по Новосибирской области, г. Новосибирск
БИК 015004950
л/с 03531712800  
Казн./счет № 40102810445370000043 
ЕКС 03211643000000015112
	

	
	

	
	

	
	

	_____________ /С.Н. Лихенко/
М.П.
	_____________ /                                   /
М.П.





Приложение №1
   к  Договору 
      от «___»  ___________ 2026 г.
	
Техническое задание
 На  оказание  услуг по техническому обслуживанию сплит – систем 
ФКУЗ МСЧ-56 ФСИН России с поставкой запасных частей 
и материалов, применяемых при оказании  услуг

1. Перечень  единичных  цен  услуг: 

	Наименование, адрес дислокации
	Наименование системы кондиционирования воздуха (марка, модель, мощность)
Инвентарный номер
	Номер помещения, в котором расположена система кондиционирования воздуха, этаж
	Цна  за  ед. услуги, руб.
	Сумма, руб.

	









ФКУЗ МСЧ-56 ФСИН России
г. Оренбург, ул. Одесская  142/2

	Сплит-система
BALLU
Модель: BSV/IN-09HN1
1350  Вт
1101040414 (нет  слива  конденсата)
	Кабинет  № 8
2 этаж
	
	

	
	Сплит-система
Zanussi
Модель: Zacs-07 HF/N1/In
750/680 Вт
1101040474 (слабое  охлаждение)
	Кабинет № 13
2 этаж
	
	

	
	Сплит-система
Kentatsu
Модель: KSQC26HFAN1
2640 Вт
1101040309 (плохой  слив  конденсата)
	Кабинет  № 24
3 этаж
	
	

	
	Сплит-система
Ballu 09
1101040424 (не  работает)
	Кабинет № 28
3 этаж
	
	

	
	Сплит-система
Itsumo09
1101040540 (слабо  работает)
	Кабинет № 25
3 этаж
	
	

	
	Сплит-система
Dantex 
Модель: RK-24 ENT2
2.191 Вт (не  включает  режимы)
	Кабинет  заместителя  начальника
1 этаж
	
	

	
	Сплит-система
Itsumo 
Модель: TAC-24CHS/R
3500 Вт
1101040479
(при 5 или 6 включении подряд работает как кондиционер. При  первом  включении работает только  как вентилятор. Течь по стене.)
	Кабинет ООЛПР
1 этаж
	
	

	
	Сплит-система
BALLU
Модель: BSV/IN-09HN1
1350  Вт
1101040421  (Неисправность  блока. 
Не  охлаждает)
	Кабинет  № 31
3 этаж
	
	

	
	Сплит-система
BALLU
Модель: BSV/IN-09HN1
1350  Вт
1101040420 (слабое  охлаждение)
	Кабинет № 26
3 этаж
	
	

	ИТОГО
	


2. Перечень  единичных  цен  запасных  частей и  материалов:
	№                                                       п/п
	Наименование услуги, работы, оборудования
	Ед.                                                                                             изм.
	Цена  за  1 шт., руб.
	Сумма, руб.

	 
	Работы по ремонту
	 
	
	

	1
	Снятие -  установка защитного кожуха (обшивка двери)
	шт
	
	

	2
	Снятие – установка защитного кожуха
	шт
	
	

	3
	Снятие – установка внутреннего блока
	шт
	
	

	4
	Снятие – установка    внешнего блока кондиционера
	шт
	
	

	5
	Разборка- сборка наружного блока кондиционера
	шт
	
	

	6
	Разборка- сборка блока кондиционера КШ
	шт
	
	

	7
	Разборка-сборка внутреннего блока (сплит-система)
	шт
	
	

	8
	Установка подогревателя картера компрессора
	шт
	
	

	9
	Замена нагревательного элемента КШ
	шт
	
	

	10
	Установка регулятора скорости вращения вентилятора
	шт
	
	

	11
	Снятие – установка электродвигателя
	шт
	
	

	12
	Определение неисправности
	шт
	
	

	13
	Контроль параметров давления
	шт
	
	

	14
	Контроль температурного режима
	шт
	
	

	15
	Контроль электрических параметров
	шт
	
	

	16
	Полная диагностика оборудования
	шт
	
	

	17
	Проведение стендового испытания сплит – системы
	шт
	
	

	18
	Ревизия платы управления внутреннего или внешнего блока
	шт
	
	

	19
	Ревизия электродвигателя вентилятора внутреннего или внешнего блока
	шт
	
	

	20
	Ревизия, ремонт соединений фреоновой магистрали
	шт
	
	

	21
	Ревизия пульта дистанционного управления
	шт
	
	

	22
	Снятие – установка блока электроники
	шт
	
	

	23
	Регенерация фреона из магистрали
	шт
	
	

	24
	Ремонт дренажной системы
	шт
	
	

	25
	Ремонт жидкостного или газового порта
	шт
	
	

	26
	Ремонт электронной платы управления кондиционера
	шт
	
	

	27
	Ремонт пульта дистанционного управления
	шт
	
	

	28
	Пайка медных трубок 1 стык D свыше 22 мм
	шт
	
	

	29
	Пайка медных трубок 1 стык D= 12,16,19 мм
	шт
	
	

	30
	Пайка медных трубок 1стык D= 6,9 мм
	шт
	
	

	31
	Пайка теплообменника (устранение одной точки утечки)
	шт
	
	

	32
	Переделка штуцеров внутреннего блока сплит-системы
	шт
	
	

	33
	Проверка системы на герметичность азотом
	шт
	
	

	34
	Продувка системы азотом при проведении пайки
	шт
	
	

	35
	Промывка фреоновой системы за один блок
	шт
	
	

	36
	Замена жидкостного или газового порта
	шт
	
	

	37
	Замена ИК-приемника
	шт
	
	

	38
	Замена клапана Шредера
	шт
	
	

	39
	Замена крыльчатки вентилятора
	шт
	
	

	40
	Замена крыльчатки вентилятора забора воздуха (наружного) (сплит-система)
	шт
	
	

	41
	Замена крыльчатки вентилятора рециркуляции воздуха
	шт
	
	

	42
	Замена фильтров (дополнительно)
	шт
	
	

	43
	Замена крыльчатки вентилятора забора воздуха (наружного) (КШ)
	шт
	
	

	44
	Замена крыльчатки вентилятора системы рециркуляции воздуха
	шт
	
	

	45
	замена термодатчика
	шт
	
	

	46
	Замена панели управления
	шт
	
	

	47
	замена конденсатора вентилятора
	шт
	
	

	48
	Чистка воздушных фильтров кондиционера (КШ)
	шт
	
	

	49
	Ремонт системы газоотвода
	шт
	
	

	50
	Замена магнитного пускателя
	шт
	
	

	51
	Замена масла компрессора
	шт
	
	

	52
	Замена платы управления внешнего блока
	шт
	
	

	53
	Замена платы управления внутреннего блока
	шт
	
	

	54
	Замена платы управления климатической установкой КШ
	шт
	
	

	55
	Замена подшипника электродвигателя
	шт
	
	

	56
	Замена подшипников вентилятора внутреннего блока
	шт
	
	

	57
	Замена тепловой защиты электродвигателя
	шт
	
	

	58
	Замена термистора нагнетания
	шт
	
	

	59
	Замена термистора наружного блока
	шт
	
	

	60
	Замена термистора теплообменника наружного блока
	шт
	
	

	61
	Замена шагового электродвигателя привода жалюзи
	шт
	
	

	62
	Замена, установка подогрева дренажа
	шт
	
	

	63
	Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока
	шт
	
	

	64
	Замена электродвигателя вентилятора наружного блока
	шт
	
	

	65
	Замена, ремонт элементов контактных групп
	шт
	
	

	66
	Замена, установка переключателя
	шт
	
	

	67
	Заправка системы фреоном
	шт
	
	

	68
	Переподключение электрических соединений
	шт
	
	

	69
	Покраска и зачистка от ржавчины кронштейнов, козырьков, защитных коробов
	шт
	
	

	70
	Покраска корпуса наружного блока кондиционера
	шт
	
	

	71
	Рихтовка корпуса
	шт
	
	

	72
	Вакуумирование системы
	шт
	
	

	73
	Врезка 4-х ходового соленоидного вентиля
	шт
	
	

	74
	Врезка капиллярной трубки
	шт
	
	

	75
	Врезка компрессора
	шт
	
	

	76
	Врезка фильтра осушителя
	шт
	
	

	77
	Чистка воздушных фильтров кондиционера (фрикулинг)
	шт
	
	

	78
	Чистка дренажной системы
	шт
	
	

	79
	Изготовление газового коллектора теплообменника
	шт
	
	

	80
	Изготовление калача теплообменника
	шт
	
	

	81
	Вскрытие фальш-потолка за 1 м2
	шт
	
	

	82
	Доставка оборудования свыше 30 кг с погрузочно-разгрузочными работами с объекта до мастерской и обратно
	шт
	
	

	83
	Замена галетного переключателя
	шт
	
	

	84
	Замена дренажного насоса
	шт
	
	

	85
	Услуги по выполнению высотных работ
	шт
	
	

	86
	Врезка антикислотного фильтра
	шт
	
	

	87
	Замена конденсатора двигателя компрессора (электрический)
	шт
	
	

	88
	Замена конденсатора электродвигателя вентилятора (электрический)
	шт
	
	

	89
	Замена предохранителя
	шт
	
	

	90
	Замена варистора
	шт
	
	

	91
	Замена ТРВ
	шт
	
	

	92
	Замена отсечного электромагнитного клапана
	шт
	
	

	93
	Замена смотрового стекла
	шт
	
	

	94
	Замена датчика низкого давления (LP)
	шт
	
	

	95
	Замена датчика высокого давления (HP)
	шт
	
	

	96
	Замена температурного датчика (внутренний блок)
	шт
	
	

	97
	Проверка масла на кислотность
	шт
	
	

	98
	Замена батареек пульта управления
	шт
	
	

	99
	Чистка, промывка теплообменника внешнего блока
	шт
	
	

	100
	Чистка, промывка теплообменника внутреннего блока
	шт
	
	

	101
	Замена крыльчатки вентилятора внутреннего блока для сплит-систем
	шт
	
	

	102
	Восстановление термоизоляции трассы
	шт
	
	

	103
	Установка комплекта кронштейнов, для монтажа наружного блока кондиционера
	шт
	
	

	104
	Прокладка межблочного кабеля
	м
	
	

	105
	Прокладка кабеля питания
	м
	
	

	106
	Прокладка медной трубки 1/4
	м
	
	

	107
	Прокладка медной трубки 3/8
	м
	
	

	108
	Прокладка медной трубки 1/2
	м
	
	

	109
	Прокладка медной трубки 5/8
	м
	
	

	110
	Прокладка медной трубки 3/4
	м
	
	

	111
	Бурение отверстия диаметром 50 мм кирпич
	шт
	
	

	112
	Бурение отверстия диаметром 50 мм бетон
	шт
	
	

	113
	Бурение отверстия диаметром 22 мм кирпич
	шт
	
	

	114
	Бурение отверстия диаметром 22 мм бетон
	шт
	
	

	115
	Штробление стен для прокладки межблочных коммуникаций кирпич
	м
	
	

	116
	Штробление стен для прокладки межблочных коммуникаций бетон
	м
	
	

	117
	Врезка в действующую сеть канализации
	шт
	
	

	118
	Пуско-наладочные работы
	шт
	
	

	 
	Расходные материалы
	 
	
	

	1
	Припой Ag (5%)
	шт
	
	

	2
	Фреон 22
	гр
	
	

	3
	Фреон 134
	гр
	
	

	4
	Фреон 404
	гр
	
	

	5
	Фреон 410
	гр
	
	

	6
	Фреон промывочный
	гр
	
	

	7
	Азот
	м3
	
	

	8
	Кислород
	м3
	
	

	9
	Пропан
	кг
	
	

	10
	Масло компрессорное
	л
	
	

	11
	Флюс для твердого припоя
	шт
	
	

	12
	Трубка медная 1/4"
	м
	
	

	13
	Трубка медная 3/8"
	м
	
	

	14
	Трубка медная 1/2"
	м
	
	

	15
	Трубка медная 5/8"
	м
	
	

	16
	Трубка медная 3/4"
	м
	
	

	17
	Гайка короткая резьбовая 1/4"
	шт
	
	

	18
	Гайка короткая резьбовая 3/8"
	шт
	
	

	19
	Гайка короткая резьбовая 1/2"
	шт
	
	

	20
	Гайка короткая резьбовая 5/8"
	шт
	
	

	21
	Гайка короткая резьбовая 3/4"
	шт
	
	

	22
	Гайка заглушка сервисного порта
	шт
	
	

	23
	Гайка глухая на порт
	шт
	
	

	24
	Вентиль 2-х ходовой 1/4"
	шт
	
	

	25
	Вентиль 2-х ходовой 3/8"
	шт
	
	

	26
	Вентиль 3-х ходовой 3/8",1/2"
	шт
	
	

	27
	Вентиль 3-х ходовой 5/8"
	шт
	
	

	28
	Вентиль 4-х ходовой 1/4"-1/2"
	шт
	
	

	29
	Вентиль 4-х ходовой 5/8"-3/4"
	шт
	
	

	30
	Ниппель клапана Шредера
	шт
	
	

	31
	Магнитный пускатель
	шт
	
	

	32
	Фильтр осушения
	шт
	
	

	33
	Бачек пароувлажнения
	шт
	
	

	34
	Варистор
	шт
	
	

	35
	Предохранитель
	шт
	
	

	36
	Клапан Шредера
	шт
	
	

	37
	Блок ТРВ
	шт
	
	

	38
	Порт жидкостный
	шт
	
	

	39
	Порт Газовый
	шт
	
	

	40
	Подогреватель картера компрессора
	шт
	
	

	41
	Регулятор скорости вращения вентилятора
	шт
	
	

	42
	Комплект подогрева дренажа
	шт
	
	

	43
	Конденсатор двигателя компрессора (электрич.)
	шт
	
	

	44
	Конденсатор двигателя вентилятора (электрич.)
	шт
	
	

	45
	Тест кислотности масла компрессора
	шт
	
	

	46
	Смотровое стекло
	шт
	
	

	47
	Отсечной электромагнитный клапан
	шт
	
	

	48
	Датчик низкого давления (LP)
	шт
	
	

	49
	Датчик высокого давления (HP)
	шт
	
	

	50
	Температурный датчик
	шт
	
	

	51
	Фильтр антикислотный
	шт
	
	

	52
	Шланг дренажный диаметр16 мм
	м
	
	

	53
	Шланг дренажный диаметр 22 мм
	м
	
	

	54
	Термоизоляция медной трубки 1/4
	м
	
	

	55
	Термоизоляция медной трубки 3/8
	м
	
	

	56
	Термоизоляция медной трубки 1/2
	м
	
	

	57
	Термоизоляция медной трубки 5/8
	м
	
	

	58
	Термоизоляция медной трубки 3/4
	м
	
	

	59
	Комплект кронштейнов для крепления наружного блока 450х500
	шт
	
	

	60
	Комплект кронштейнов для крепления наружного блока 600х600
	шт
	
	

	61
	Провод ПВС 4х1.5
	м
	
	

	62
	Провод ПВС 3х2.5
	м
	
	

	63
	Кабель-канал 80х60
	м
	
	

	64
	кабель-канал 25х16
	м
	
	

	65
	Батарейки пульта управления
	шт
	
	

	66
	Автомат защиты сети 16А
	шт
	
	

	67
	Дренажная помпа (насос)
	шт
	
	

	



3. Перечень обязательных работ, выполняемых при техническом обслуживании и ремонту сплит-систем:
Техническое обслуживание и ремонту сплит-системы выполняется по месту ее установки и направлено на обеспечение бесперебойной работы сплит-системы. Техническое обслуживание включает в себя выполнение мероприятий по предотвращению выхода сплит-системы из строя, тестирование, своевременную дефектовку изношенных или пришедших в негодность комплектующих и их замену. Материалы и ЗИП – входит в стоимость обслуживания.
Перечень работ по техническому обслуживанию и ремонту сплит-систем:
	Внутренний блок (обязательный перечень работ)

	1
	Внешний осмотр состояния узлов и агрегатов сплит-системы на предмет их целостности, отсутствия повреждений, загрязнений и пыли, надежности крепления.

	2
	Разборка и чистка пластикового корпуса внутреннего блока

	3
	Съем, чистка, проверка в рабочем режиме шторы регулировки угла направления потока воздуха

	4
	Съем, чистка и дезинфекция емкости скопления конденсата

	5
	Чистка (дезинфекция) воздушных фильтров и испарителя, парогенератором с дез. раствором, очистка декоративной панели, коммуникационных коробов (промывка и сушка воздушных фильтров грубой очистки и микрофильтра), замена фильтра в случае необходимости

	6
	Чистка и дезинфекция дренажного канала, проверка надежности крепления шланга, удаление конденсата

	7
	Очистка и проверка балансировки рабочего колеса вентилятора (при необходимости балансировка)

	8
	Удаление грязи и дезинфекция крыльчатки вентилятора

	9
	Проверка состояния и надежности крепления межблочных контактов, протяжка

	10
	Проверка надежности контактов и приведение в соответствие электрических соединений питающего и соединительного кабелей, протяжка электрических контактов

	11
	Проверка работы испарителя по перепаду температуры входящего и выходящего воздуха в режимах охлаждения и обогрева, приведение в соответствие

	12
	Чистка теплообменника

	13
	Полная сборка внутреннего блока, удаление остаточной пыли

	14
	Проверка и настройка оптимального режима работы

	Внешний блок (обязательный перечень работ)

	15
	Очистка защитных решеток вентилятора и теплообменника наружного блока сплит-системы

	16
	Проверка соединений фреоновода и портов на герметичность (утечку хладагента), приведение в соответствие

	17
	Мойка под высоким давлением (чистка радиатора наружного блока сжатым воздухом или минимойкой)

	18
	Проведение регламентных работ по контролю давления хладагента в магистралях и агрегатах сплит-системы, приведение в соответствие

	19
	Проверка состояния и надежности крепления электрических межблочных контактов, протяжка

	20
	Контроль давления конденсации и давления всасывания холодильной установки сплит-системы, приведение в соответствие

	21
	Проверка корректности запуска компрессора и вентилятора, общего теплосъема, приведение в соответствие

	22
	Замена поврежденной термоизоляции на медных трубках, подающих хладагент от наружного блока к внутреннему блоку

	23
	Проверка электропотребления на соответствие паспортным данным

	24
	Проверка состояния трассы

	25
	Проверка работы электрической защиты

	26
	Проверка подшипников двигателя вентилятора (смазка при необходимости)

	27
	Очистка, проверка крепления и балансировки крыльчатки вентилятора

	Работы по ремонту сплит-системы

	1
	Диагностика сплит-системы (в выдачей акта/дефектной ведомо сти)

	2
	Пайка медной трубы

	5
	Замена дренажного насоса (с учетом стоимости насоса)

	6
	Дозаправка системы фреоном (R410.407.R22) (с учетом стоимости хладагента), 

	7
	Разборка-сборка блоков сплит-системы

	8
	Замена конденсатора внешнего блока сплит-системы (с учетом стоимости конденсатора)

	9
	Замена низкотемпературного комплекта (с учетом стоимости низкотемпературного комплекта)

	10
	Ремонт дренажной системы
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Альпинистские работы, использование автовышки производится Исполнителем собственными силами или за свой счет.

4. Требования к качеству, безопасности оказываемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту сплит-систем (далее – услуги): качество оказываемых услуг должно соответствовать технологиям и методам производства работ согласно требованиям ГОСТ 22270-2018, ГОСТ 18322-2016, а так же СНиП 41-01-2003.
5. Сроки оказания услуг:
- по техническому обслуживанию сплит-систем: в течение 5 рабочих дней с даты направления заявки на техническое обслуживание сплит-систем Заказчиком.
6. Заказчик вправе предоставлять сплит-системы на техническое обслуживание Исполнителю по мере необходимости выполнения работ. Техническое обслуживание сплит-систем производить по их месту нахождения силами Исполнителя и с его оборудованием.
7. Организация оказания услуг:
При возникновении неисправностей, требующих ремонта Заказчик делает заявку в сервисную службу Исполнителя. Исполнитель направляет технического специалиста (сообщив Заказчику его Ф.И.О.) к месту эксплуатации оборудования для проведения диагностики и устранения неисправностей или составления плана ремонтных работ в срок, указанный в настоящем техническом задании. При выходе из строя детали и/или узла устранить неисправность, и/или произвести замену детали и/или узла. 
Стоимость услуг по замене и/или ремонту деталей и/или узлов, вышедших из строя, включены в общую стоимость Договора.
8. Рекомендации к порядку оказания услуг, безопасности, качеству:
Исполнителю рекомендуется иметь в штате собственных квалифицированных специалистов для оказания услуг. Квалификация специалистов подтверждается соответствующими удостоверениями, дипломами. Исполнитель не передает обязанности по оказанию услуг какой-либо третьей стороне без предварительного получения письменного согласия Заказчика.
Специалисты, допущенные к оказанию услуг, предусмотренных техническим заданием, ознакомлены и соблюдают Правила Устройства и Эксплуатации Энергоустановок Потребителей (ПУЭЭП), Правила Техники Безопасности (ПТБ), пожарной безопасности, знают устройство обслуживаемого оборудования, выполняют требования ГОСТ, иных нормативных документов.
Качество и безопасность оказываемых услуг, а также применяемые методы контроля качества соответствуют требованиям к их качеству и безопасности, установленным в технических регламентах, государственных стандартах и иной нормативно-технической документации, принятой и действующей в Российской Федерации, а так же требованиям, изложенным в эксплуатационной документации производителей обслуживаемого оборудования.
Для оказания услуг Исполнителю рекомендовано привлекать квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми познаниями в сфере выполняемых работ.
При оказании услуг Исполнитель обеспечивает:
- соблюдение своими сотрудниками трудовой дисциплины и трудового распорядка;
- обеспечивает надежное и безопасное оказание услуг.
- соблюдение правил техники безопасности;
- соблюдение правил пожарной безопасности;
- соблюдение мер по электробезопасности;
- соблюдение охраны окружающей среды;
- соблюдение правил санитарии, требований иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
Заказчик оставляет за собой право контроля за оказанием услуг Исполнителем. В том числе: контроля качества применяемых Исполнителем материалов, запасных частей и проч.
Перед началом и в процессе оказания услуг Исполнитель обязан предпринять меры к недопущению порчи имущества Заказчика, находящегося в рабочей зоне и в помещении, где производятся работы. В случае невозможности принять меры, Исполнитель обязан предупредить Заказчика о данных обстоятельствах. При возникновении аварийных ситуаций, вызванных деятельностью Исполнителя, Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика о возникшей аварии. В случае повреждения во время оказания услуг Исполнителем имущества Заказчика, Исполнитель возмещает причиненный ущерб в полном объеме.
При оказании услуг Исполнителем должны соблюдаться правила действующего внутреннего распорядка Заказчика, контрольно-пропускного режима, графика и режима работы Заказчика.
Материалы, применяемые в ходе оказания услуг, должны быть новыми (не бывшими в употреблении), целыми, без дефектов и неисправностей, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов.
Исполнитель обязан обеспечивать чистоту и порядок в зоне проведения работ. По окончании работ сотрудники Исполнителя должны убрать за собой образовавшийся мусор, отходы материалов, разливы жидкости и масел, устранить возможные загрязнения потолков, стен и окон, возникшие в процессе работы.
В объем работ по техническому обслуживанию и ремонту сплит-систем включены затраты на использование Исполнителем автовышек и др. приспособлений, для обеспечения доступа к наружным блокам сплит-систем. Доставка к месту проведения работ специалиста и приспособлений, а так же командировочные расходы оплачиваются Исполнителем самостоятельно.
9. Гарантийный срок на оказываемые услуги и замененные/отремонтированные детали (запчасти) составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком и Исполнителем акта выполненных работ (УПД). Гарантии качества распространяются на все материалы, конструктивные элементы и работы, выполненные Исполнителем.









Приложение №2
   к Договору 
      от «___»  ___________ 2026г.



форма
Акта сдачи – приемки оказанных услуг

г.___________                                                                                      «___»   ________202__г.

Мы, нижеподписавшиеся, __________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________, действующего на основании ________ с одной стороны, и ФКУЗ МСЧ-56 ФСИН России, именуемое  в  дальнейшем  Заказчик, в лице начальника ___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что согласно Договора  от «__»________20___г. № ____«Исполнитель» передал, а Заказчик принял результаты оказанных услуг на общую сумму ____________________(прописью) руб., _________________________.
 Услуги выполнены (не выполнены) в полном объеме и в надлежащем порядке приняты и оформлены (либо указать не представленные документы).
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
Стороны удостоверяют, что услуги по Договору  были (не были) сданы «Исполнителем» на рассмотрение «Заказчику» в соответствии со сроками, определенными Договором и взаимных претензий друг к другу не имеют (либо указываются сведения о нарушении Исполнителем условий Договора, в том числе, сроков оказания услуг, некачественного оказания и т.п.)
Фактический  объем оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям Договора : (в случае несоответствия указать)_______________________________________________________________________________________________________________________________________

	от ЗАКАЗЧИКА:
	
	от ИСПОЛНИТЕЛЯ:

	_________________ Лихенко С.Н.
«___» ____________________20   г.
	
	_________________
«___» ______________________ 20   г.


























