Техническое задание на поверку приборов учета

КОД ОКПД: 71.12.40.120
1. Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пермский клинический центр Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России)

2. Наименование выполняемых работ: проведение поверки приборов учета теплоснабжения и холодного водоснабжения согласно приложению № 1. 

3. Перечень работ:

- демонтаж преобразователей расхода, комплекта термопреобразователей сопротивления КТСП-Н, счетчиков холодной воды;
- установка проставок на прямой и обратный трубопровод, визуальная диагностика, регламентные работы (прочистка проходной части, тестирование на проливной станции, настройка и калибровка расходомеров, очистка рабочей части приборов, замена элементов питания, протяжка контактов),
- сдача приборов госповерителю;

- повторный монтаж преобразователей расхода, комплекта термопреобразователей сопротивления КТСП-Н, счетчиков холодной воды;

- проведение пуско-наладочных работ.

4. Исполнитель обязан:

- выполнить все виды работ, необходимые для проведения поверки приборов;

- приобретает за свой счет материалы;

-доставляет приборы в поверку и из поверки своим транспортом;

-по окончании поверки Исполнитель возвращает Заказчику паспорт на приборы с отметкой о поверке.
5. Заказчик обязан:

- обязан обеспечить доступ специалистов Исполнителя на объекты (Приложение №1);
- обеспечить техническую возможность выполнения работ и присутствие обслуживающего персонала в период их проведения на объекте;

- предоставить паспорта на приборы к моменту начала выполнения работ;
- обеспечивает приемку выполненных работ;

6. Сроки выполнения работ: от даты заключения контракта 25 рабочих дней.
7. Прием выполненных работ производится сторонами по акту выполненных работ в течение 5 рабочих дней с момента выполнения работ.
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Приложение № 1
	№ п/п
	Наименование приборов
	Заводской номер

	Поликлиника № 1, ул.1-й Бойный пер.,9

	УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (подвал)

	1.
	Преобразователь расхода ВПС1-ЧИ2.23.50.0,01
	5011577



	2.
	Преобразователь расхода ВПС1-ЧИ2.23.50.0,01
	151010593



	3.
	Комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н 3.2.03.02.3.3.3 (2 штуки)
	3460             



	УЗЕЛ УЧЕТА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (подвал)

	4.
	Преобразователь расхода ВПС2-ЧИ2.56-25


	151010117



	ПОЛИКЛИНИКА № 4 , ул. Судоремонтная,21

	5.
	Счетчик холодной воды  ОСВУ-40 "Нептун"
	190102268



	6.
	Счетчик холодной воды  ОСВУ-40 "Нептун"
	190102270
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