Приложение

к описанию объекта закупки

Техническое задание

| 1 | Наименование работ | Выполнение работ по текущему ремонту помещения штаба СЦ в ФГКУ «Волжский СЦ МЧС России» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Расположение объекта | г. Самара, Долотный переулок, дом 19 |
| 3 | Характеристики объекта (качественные, функциональные, технические) | Помещение штаба СЦ по адресу: г. Самара, Долотный переулок, ремонтируемая площадь – 11,4 м². Стены – кирпичные; Перекрытия – железобетонные. |
| 4 | Сроки выполнения работ | 60календарных дней с даты заключения контракта |
| 5 | Виды работ | Демонтаж пластиковых потолочных панелей с каркасом и устройство натяжных потолков из ПВХ-плёнки гарпунным способом (с установкой багета и декоративных вставок). Демонтаж гипсокартонной облицовки стен и возведение новых стен из ГКЛ по одинарному металлическому каркасу (направляющие и стоечные профили) с последующей оклейкой стеклообоями под покраску и финишной окраской водно-дисперсионной акриловой краской в два слоя. Демонтаж старых покрытий полов (линолеум, дощатые полы, лаги), устройство новых лаг из антисептированной лиственницы, основания из фанеры (в один слой) и укладка гетерогенного ПВХ-линолеума на клей со сваркой швов, а также монтаж пластиковых плинтусов с комплектующими и установка алюминиевых накладных порожков. Демонтаж дверных заполнений и облицовки откосов (включая пластиковые подоконники), облицовка оконных и дверных откосов сэндвич-панелями из ПВХ на клею, установка подоконных досок из ПВХ с герметизацией стыков монтажной пеной и нетвердеющей мастикой. Демонтаж чугунных радиаторов и труб канализации, установка биметаллических секционных радиаторов с комплектами подключения и прокладка новых труб водоснабжения из сшитого полиэтилена (PEX) с установкой шаровых кранов и переходных муфт. Демонтаж устаревших светильников, розеток и выключателей, прокладка силовых кабелей ВВГнг(A)-LS в гофрированных ПВХ-трубах и монтаж новых потолочных светильников, скрытых розеток с заземлением и одноклавишных выключателей. |
| 6 | Используемые материалы и оборудование | Сухие шпаклевочные смеси на гипсовой основе Для заделки стыков, швов и сплошного выравнивания поверхностей из гипсокартона. Применяются смеси двух типов: высокопрочные (для стыков) и универсальные. Расход — ~2–5 кг/м² (в зависимости от слоя). ГОСТ 31387-2008 «Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем». Грунтовка укрепляющая (глубокого проникновения) Для обработки стен, откосов и оснований перед шпатлеванием, оклейкой или окраской. Повышает адгезию и снижает впитываемость. Расход — 0,1–0,2 л/м². ГОСТ 28196-89 «Краски водно-дисперсионные» (как аналог по составу) / ТУ 2316-001-…. Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 Для финишной окраски стен, оклеенных стеклообоями. Два слоя (первый и второй). Матовая, паропроницаемая, устойчивая к влажной уборке. Расход — 150–200 г/м² на слой. ГОСТ 28196-89 «Краски водно-дисперсионные». Стеклообои под покраску (фактура «рогожка») Рулонный материал из стекловолокна для армирования и выравнивания стен, обеспечивает паропроницаемость и скрывает мелкие дефекты. Плотность 130 г/м². Расход — 1,05 м²/м² с учётом перехлёста. ГОСТ Р 52805-2007 «Обои стеклянные. Технические условия». Сухой клей для стеклообоев На основе картофельного крахмала, метилцеллюлозы и мела. Предназначен для приклеивания стеклообоев к бетонным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям. Расход — 0,014 кг/м². ТУ 5745-001-… (аналог ГОСТ 32015-2012 «Клеи для обоев»). Линолеум ПВХ гетерогенный (гомогенный) Без подосновы, класс износостойкости 34/42, пожарная опасность КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина 3,5 мм. Укладывается на клей со сваркой стыков. Расход — 102 м² на 100 м² покрытия (с учётом отходов). ГОСТ 18108-80 «Линолеум поливинилхлоридный» / EN 651. Плинтус для полов из ПВХ Размеры 19×48 мм, крепится на саморезы с комплектующими (заглушки, соединители, уголки). Длина — по периметру. ТУ 2247-001-…. Профили стальные оцинкованные (направляющие и стоечные) Для устройства металлического каркаса стен под ГКЛ. Размеры направляющих 75×40 мм, стоечных 75×50 мм, толщина стали 0,6 мм. ГОСТ Р 52246-2016 «Профили стальные листовые гнутые для строительства». Листы гипсокартонные (ГКЛ) Толщина 12,5 мм, стандартные размеры. Монтируются на каркас в один слой. ГОСТ 32614-2014 «Плиты гипсокартонные. Технические условия». Полотно натяжного потолка из ПВХ (гарпун) Цвет белый, лаковый, с бортиком для гарпунного крепления. Монтируется в багет (фиксирующий профиль). Расход — с учётом площади помещения и отходов. ТУ 2247-001-… / ГОСТ 25951-83 «Плёнка поливинилхлоридная». Профиль фиксирующий (багет) стеновой для натяжного потолка Невидимый тип, крепится по периметру помещения. ТУ 5285-001-…. Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена (PEX) Для систем водоснабжения и отопления. Наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,5 мм. Соединяются сваркой встык и муфтами. ГОСТ 32415-2013 «Трубы из сшитого полиэтилена». Радиаторы биметаллические секционные С нижним подключением, 8 секций, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, тепловая мощность до 1,576 кВт. Устанавливаются на стальные кронштейны. ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные». Кабели силовые с медными жилами ВВГнг(A)-LS Для скрытой и открытой проводки. Сечения 3×1,5 и 3×2,5 (с заземлением и нулём). Не распространяют горение, с низким дымо- и газовыделением. ГОСТ Р 53769-2010 «Кабели силовые с изоляцией из ПВХ». Трубы гофрированные ПВХ для электропроводки Самозатухающие, лёгкие, с протяжкой, диаметр 20 мм. Применяются для защиты кабелей в стенах и перекрытиях. ГОСТ 32413-2013 «Трубы поливинилхлоридные гофрированные». Светильники потолочно-настенные с лампой накаливания Тип цоколя E27, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 (пылевлагозащищённые). Крепятся винтами или болтами. ГОСТ Р МЭК 60598-1-2019 «Светильники. Общие требования». Выключатели и розетки скрытого монтажа Выключатель одноклавишный, 10 А, IP20; розетка двухместная с заземляющим контактом, 16 А, IP20. Устанавливаются в подрозетники. ГОСТ Р 51324.1-2012 «Выключатели и розетки бытовые». Пена монтажная (герметик пенополиуретановый) Универсальный, объём 750 мл и 1000 мл. Используется для герметизации стыков, заполнения пустот при установке подоконников и откосов. ГОСТ Р 56756-2015 «Пены монтажные полиуретановые». Мастика герметизирующая нетвердеющая на основе синтетического каучука Для заполнения и герметизации швов оконных и дверных коробок. Остаётся эластичной. ГОСТ 24064-80 «Герметики строительные». Клеи Используются несколько типов: · Клей ПВА – для приклеивания панелей ПВХ на откосы. · Клей на основе сополимерной дисперсии – для линолеума (расход 0,22–0,27 кг/м²). · Клей 88-СА – для крепления изоляции и мелких деталей. ГОСТ 18992-80 «Клей ПВА», ГОСТ 24953-2014 «Клеи поливинилацетатные». Крепёж (дюбели, шурупы, винты, болты) Применяются разных типов: пластмассовые дюбели с шурупами (6×35, 14×70), распорные дюбели, саморезы по металлу и дереву, дюбель-гвозди для монтажного пистолета. ГОСТ 1147-80 «Шурупы», ГОСТ 24809-81 «Дюбели». Фанера берёзовая, марка ФК Для устройства сплошного основания под линолеум (в один слой). Толщина 12–15 мм, сорт II/IV, шлифованная. ГОСТ 3916.1-2018 «Фанера общего назначения». Лаги из лиственницы (антисептированные) Для устройства деревянного основания пола. Сечение 40–60×100–150 мм, обработаны антисептиком. ГОСТ 8242-88 «Детали профильные из древесины». Рубероид РКК-350 Для гидроизоляционной прокладки между лагами и плитами перекрытия. ГОСТ 10923-93 «Рубероид». Подоконные доски из ПВХ Устанавливаются в каменных стенах. Комплектуются заглушками и клиньями. ТУ 5362-001-…. Сэндвич-панели для откосов Сердцевина из пенополистирола, облицовка ПВХ с двух сторон, толщина 10 мм, цвет белый. Крепятся на клей. ТУ 5761-001-…. |
| 7 | Условия выполнения работ | - Все необходимые материалы, изделия, оборудование для выполнения работ приобретаются и доставляются к месту выполнения работ Подрядчиком. Стоимость материалов, изделий, оборудования и их доставка входят в цену контракта. - До дня подписания документа о приемке Подрядчик обязан вывезти принадлежащие ему механизмы, инструменты, инвентарь, материалы и иное имущество, а также строительный мусор с места производства работ. - Подрядчик обязан осуществлять поэтапный контроль качества выполняемых работ с обязательным оформлением актов освидетельствования скрытых работ. Освидетельствование производится до закрытия скрытых работ последующими операциями. К скрытым работам относятся, в том числе: подготовка оснований, устройство стяжки, монтаж инженерных коммуникаций, укладка керамической плитки (включая контроль сплошности нанесения клеевого состава). В случае отсутствия оформленных актов скрытых работ Заказчик вправе требовать вскрытия выполненных участков за счёт Подрядчика для проверки качества. |
| 8 | Требования к качеству выполнения работ (включая сертификаты, лицензии и т. д.) | Подрядчик гарантирует Заказчику своевременное и качественное выполнение работ, качество используемых материалов, изделий, соответствие государственным стандартам, техническим условиям, сертификатам, техническим паспортам или другим документам, удостоверяющим качество, которые предоставляет Заказчику при сдаче выполненных работ. Подрядчик гарантирует предоставление сертификата соответствия и сертификата пожарной безопасности на изделия ПВХ (при их наличии). |
| 9 | Нормативно-правовые документы, устанавливающие требования к выполнению работ | Работы должны выполняться с соблюдением Федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004, Постановления Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001», Постановления Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002», «СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*». Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание.Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. гл. 7.1. «Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий»,требований техники безопасности, правил пожарной безопасности и безопасной эксплуатации машин и механизмов. |
| 10 | Гарантийные обязательства | 1. Гарантийный срок на выполненные работы, используемые материалы, изделия 18 месяцев, на изделия из ПВХ профилей (при их наличии)- 3 года, на оборудование (при его наличии)- 12 месяцев с даты подписания документа приемки выполненных работ Сторонами без разногласий, но не менее срока, установленного заводом изготовителем. 2. В случае обнаружения в гарантийный срок недостатков (дефектов) в выполненной работе, используемых материалах, изделиях ПВХ (при их наличии), оборудовании (при его наличии), Подрядчик в соответствии с уведомлением Заказчика, обязан направить в течение 3-х календарных дней своего уполномоченного представителя по доверенности для составления акта. В случае неявки уполномоченного представителя Подрядчика в установленный срок, Заказчик определяет недостатки (дефекты) подлежащие устранению и способы их устранения, которые оформляются актом с указанием сроков их устранения. 3. Акт Заказчика об устранении недостатков (дефектов), с указанием сроков устранения, направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением или вручается нарочно в течение 3-х рабочих дней. Решение Заказчика должно быть исполнено Подрядчиком в установленный Заказчиком срок. 4. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. |