| Наименование | Характеристики |
| --- | --- |
| Хладагент дифторметан/пентафторэтан | Представляет собой смесевой хладагент из группы гидрофторуглеродов. Природа смеси квазиазеотропная. Способность работать при высоких давлениях. Критическая температура семьдесят два с половиной градуса Цельсия. Смесь высокоэнергоэффективная. Молярная масса семьдесят два и шесть десятых грамма на моль. Класс безопасности не ниже А1. Наличие Сертификата соответствия Ростеста. Потенциал глобального потепления ниже тысячи пятидесяти. Совместим с полиэолфирными и поливинилэфирными маслами. Доля дифторметана не менее пятидесяти процентов. Температура кипения при одной атмосфере составляет минус пятьдесят один и четыре десятых градуса Цельсия. Потенциал озоноразрушения равен нолю. Наличие Свидетельства о государственной регистрации (СГР). Критическое давление сорок девять целых две десятых бар. Доля пентафторэтана не менее пятидесяти процентов. Плотность жидкости при двадцати пяти градусах Цельсия не более одной тысячи шестидесяти двух килограммов на метр кубический. Температурное скольжение ниже ноля целых двух десятых Кельвина. Наличие Экспертного заключения о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. Скрытая теплота парообразования при температуре кипения двести семьдесят две целых девять десятых килоджоуля на килограмм. Хладагент поставляется в баллонах многократного использования. Количество в комплекте поставки два баллона в сдвоенной картонной коробке с ручками для переноски. Плотность насыщенного пара при двадцати пяти градусах Цельсия не более шестидесяти трех целых трех десятых килограмм на метр кубический. Вес нетто смеси в одном баллоне не менее одиннадцати целых трех десятых и не более одиннадцати целых пяти десятых килограмм. Гарантийный срок хранения не менее пяти лет. Поставщик обязуется при поставке привлечь специалиста для проведения вводного инструктажа персонала заказчика. Поставщик обязуется в момент поставки представить документы с указанием конкретной марки товара. Поставщик обязуется перед поставкой предоставить образец поставляемого товара для определения совместимости с оборудованием на территорию заказчика. |
| Хладагент тетрафторэтан | Представляет собой синтетический хладагент из группы гидрофторуглеродов. Критическая температура сто один с половиной градуса Цельсия. Хладагаент высокоэнергоэффективный. Критическая плотность пятьсот тридцать восемь с половиной килограмм на метр кубический. Класс безопасности не ниже А1. Наличие Сертификата соответствия Ростеста. Потенциал глобального потепления ниже тысячи пятидесяти. Совместим с полиолэфирными и полиалкиленгликолевыми маслами. Температура кипения при одной атмосфере составляет минус двадцать шесть с половиной градуса Цельсия. Потенциал озоноразрушения равен нолю. Наличие Свидетельства о государственной регистрации (СГР). Критическое давление четыре целых шесть сотых МегаПаскаля. Относительная молекулярная масса сто две целых тридцать одна тысячная. Температурное скольжение ниже ноля целых двух десятых Кельвина. Наличие Экспертного заключения о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. Температура плавления при одной атмосфере минус сто один градус Цельсия. Хладагент поставляется в баллонах многократного использования. Количество в комплекте поставки два баллона в сдвоенной картонной коробке с ручками для переноски. Критическая температура при одной атмосфере сто один с половиной градус Цельсия. Вес нетто смеси в одном баллоне не менее тринадцати целых трех десятых и не более тринадцати целых семи десятых килограмм. Гарантийный срок хранения не менее пяти лет. Поставщик обязуется при поставке привлечь специалиста для проведения вводного инструктажа персонала заказчика. Поставщик обязуется в момент поставки представить документы с указанием конкретной марки товара. Поставщик обязуется перед поставкой предоставить образец поставляемого товара для определения совместимости с оборудованием на территорию заказчика. |
| Хладагент изобутан | Представляет собой природный хладагент из класса углеводородов. Способность работать при низких давлениях. Критическая температура сто тридцать четыре целых семь десятых градуса Цельсия. Смесь высокоэнергоэффективная. Молярная масса пятьдесят восемь целых двенадцать сотых грамма на моль. Класс безопасности не ниже А2. Наличие Сертификата соответствия Ростеста. Потенциал глобального потепления ниже минус десяти. Совместим с минеральными и алкилбензольными маслами. Температура кипения при одной атмосфере составляет минус одиннадцать и семь десятых градуса Цельсия. Потенциал озоноразрушения равен нолю. Наличие Свидетельства о государственной регистрации (СГР). Критическое давление тридцать шесть целых четыре десятых бар. Плотность жидкости при двадцати пяти градусах Цельсия не более пятисот пятидесяти одного килограмма на метр кубический. Температурное скольжение ниже ноля целых двух десятых Кельвина. Наличие Экспертного заключения о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. Скрытая теплота парообразования при температуре кипения триста шестьдесят семь килоджоуля на килограмм. Хладагент поставляется в аэрозольных баллонах. Количество в комплекте поставки два баллона в сдвоенной картонной коробке с общей крышкой. Плотность насыщенного пара при двадцати пяти градусах Цельсия не более восьми трех целых пяти десятых килограмм на метр кубический. Вес нетто смеси в одном баллоне не менее ноля целых семидесяти пяти сотых килограмма. Гарантийный срок хранения не менее пяти лет. Поставщик обязуется при поставке привлечь специалиста для проведения вводного инструктажа персонала заказчика. Поставщик обязуется в момент поставки представить документы с указанием конкретной марки товара. Поставщик обязуется перед поставкой предоставить образец поставляемого товара для определения совместимости с оборудованием на территорию заказчика. |
| Помпа | Изделие представляет собой проточную дренажную помпу. Изделие подходит для установки в корпусе внутреннего блока. Изделие подходит для установки над потолком. Ширина насоса сто семьдесят один миллиметр. Изделие подходит для установки в дренажной магистрали. В изделии используется технология ротационной мембраны, которая исключает шум и вибрацию насоса в процессе работы. Материал корпуса металл. Срок службы не менее пяти лет. Максимальная длина подачи по горизонтали составляет сто десять метров. Гарантийный срок не менее трех лет. Устройство подходит для осуществления распыления конденсата от кондиционеров. Устройство должно иметь Пожарный сертификат. Высота датчика составляет сорок миллиметров. Максимальная температура эксплуатации устройства составляет не менее восьмидесяти градусов Цельсия. Максимальная высота подъема конденсата составляет двадцать один метр. Устройство применяется в случаях, когда отсутствует возможность обеспечения естественного стока конденсата под наклоном. Максимальная производительность составляет не менее тридцати девяти литров в час. Устройство имеет возможность аварийного подключения. Максимальная высота подъёма конденсата от уровня насоса составляет двадцать один метр. Ширина датчика восемьдесят шесть миллиметров. Класс пылевлагозащищенности не ниже IP68. Максимальная мощность присоединяемого кондиционера составляет двадцать пять Киловатт. Максимальный уровень шума на выходе не более пятнадцати Децибел. Минимальная температура перекачиваемой жидкости составляет минус один градус Цельсия. Глубина насоса тридцать восемь миллиметров. Размер подключения шестнадцать дюйм. Прибор включает следующие компоненты: насос, детектор, корпус детектора, крышка, поплавок, фильтр, кабель подключения датчика, соединительное колено, соединительная капиллярная трубка, вентиляционная трубка, кабель питания насоса. Глубина датчика сорок пять миллиметров. Устройство должно иметь сертификат соответствия ТР ТС 004/2011. Контроль уровня воды осуществляется поплавковым датчиком, помещенным в пластиковый контейнер. Устройство имеет две фазы. Диапазон напряжения электропитания от двести двадцать до двести сорок Вольт. В комплект поставки входит набор крепежных элементов. Вес изделия составляет не более двести семьдесят пять грамм. Номинальный ток составляет два Ампера. Максимальная высота всасывания от датчика насоса составляет четыре целых две десятых метра. Устройство соответствует третьему классу электрозащиты. Высота насоса составляет тридцать пять миллиметров. Максимальная потребляемая мощность составляет не более трех тысячных Киловатта. Отсутствует необходимость регулировки и отключения в процессе эксплуатации. Поставщик обязуется при поставке устройства привлечь специалиста для проведения вводного инструктажа персонала заказчика. Поставщик обязуется в момент поставки представить документы с указанием конкретной модели и марки оборудования. Поставщик обязуется перед поставкой предоставить модели поставляемого товара для определения совместимости с ранее установленными изделиями на территорию заказчика. |
| Масло | Представляет собой синтетическое полиолэфирное масло. Предназначено для работы с озонобезопасными хладагентами. Точка потери текучести менее минус шестидесяти градусов Цельсия. Обеспечивает надежную защиту от износа стальных и алюминиевых поверхностей. Индекс вязкости не ниже ста двадцати пяти. Сочетает низкотемпературные характеристики и высокую химическую и термическую стабильности. Кислотное число менее двух сотых миллиграмма КОН на грамм. Вязкость кинематическая при сорока градусах Цельсия тридцать одна целая две десятых сСт. Наличие Сертификата соответствия Ростеста. Плотность при двадцати градусах Цельсия менее девяноста пяти сотых грамм на миллилитр. Класс вязкости по ISO составляет тридцать две единицы. Температура вспышки более двухсот шестидесяти градусов Цельсия. Наличие Свидетельства о государственной регистрации (СГР). Вязкость кинематическая при ста градусах Цельсия пять целых шесть десятых сСт. Наличие Экспертного заключения о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. Массовая доля воды менее тридцати пяти миллиграмм на килограмм. Масло поставляется в жестяных канистрах. Количество в комплекте поставки две канистры в сдвоенной картонной коробке с ручками для переноски. Объем одной канистры не менее пяти литров. Гарантийный срок хранения не менее пяти лет. Поставщик обязуется при поставке привлечь специалиста для проведения вводного инструктажа персонала заказчика. Поставщик обязуется в момент поставки представить документы с указанием конкретной марки товара. Поставщик обязуется перед поставкой предоставить образец поставляемого товара для определения совместимости с оборудованием на территорию заказчика. |