
[bookmark: _GoBack]Описание закупки 
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации системы
АПС и СОУЭ в помещении для листогиба и здание цеха бочко-тары №1
ФКУ ИК-8 УФСИН России по Тамбовской области
	№ п/п
	Основные данные и требования

	1
	Наименование объекта
	ФКУ ИК-8 УФСИН России по Тамбовской области

	2
	Место расположения объектов
	Помещение для листогиба: Тамбовская область, Рассказовский район, п. Зелёный, ул. Центральная д.2н/1; 
Общая площадь помещений –102,7 м2

Здание цеха бочко-тары №1: Тамбовская область, Рассказовский район, п. Зелёный, ул. Центральная д.2щ; 
Общая площадь помещений –1733,1 м2


	3
	Стадийность проектирования
	Проектно-сметная документация

	4
	Исходная документация, предоставляемая заказчиком
	Технический паспорт (поэтажный план)

	5
	Исходные данные в области нормирования 
	При разработке проектно-сметной документации следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами:
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;
- НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре»;
- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».
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	Технические требования к проектируемой системе.
	1. Место выдачи сигналов системы оповещения - в помещениях охраняемых автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей при пожаре, в помещении круглосуточного пребывания персонала учреждения.
2. Дополнительные данные:
Система автоматической пожарной сигнализации должна выполнять следующие функции:
- обнаруживать очаг возгорания или задымления на ранней стадии;
- доводить информацию о возникновении пожара: до сотрудников дежурной смены, работников, спецконтингента;
- формировать сигнал «Пожар» на приемно-контрольный прибор;
- автоматическое включение свето-шумового, речевого оповещения о пожаре;
- контроль исправности шлейфов пожарной сигнализации по всей их длине с автоматическим выявлением обрыва или короткого замыкания в них; а также световую и звуковую сигнализацию о возникшей неисправности;
- обеспечивать ручной или автоматический контроль работоспособности состояния узлов и блоков приемно-контрольного прибора с возможностью выдачи извещения об их неисправности;
- обеспечивать защиту блоков приемно-контрольного прибора от несанкционированного доступа посторонних лиц;
- обеспечивать автоматическую передачу раздельных извещений о пожаре, неисправности приемно-контрольного прибора;
- обеспечивать работу аппаратуры в круглосуточном режиме;
- обеспечивать надежность и простоту в эксплуатации. 
3. Разрабатываемая техническая документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и РД. В состав документации должны входить:
- пояснительная записка с техническим описанием установки автоматической пожарной сигнализации в целом;
- проектная документация, включающая описание, спецификацию, структурную схему, план размещения элементов, схему электрических соединений, схему электропитания;
Автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре необходимо оборудовать:
- помещениямедицинской части и карантинного отделения.
При проектировании АПС и СОУЭ предусмотреть использование следующего оборудования:
- извещатели пожарные оптико-электронные дымовые;
- извещатели пожарные ручные;
- приемно-контрольный прибор;
- пульт управления и контроля;
- приборы свето-шумового оповещения о пожаре;
- источник бесперебойного питания.
В качестве технических средств оповещения и управления эвакуацией в защищаемых помещениях принять:
- оповещатели пожарные звуковые (речевые);
- оповещатели пожарные световые (табло «Выход», указатели направления движения).
Количество звуковых оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать общий уровень звука в любой точке защищаемого помещения. Сигналы оповещения должны отличаться от сигналов другого назначения. Размещение световых указателей пожарной безопасности должно выполняться в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. СОУЭ должна включаться от командного импульса, формируемого пожарной сигнализацией.
Общий срок службы системы сигнализации и оповещения – не менее 10 лет (в соответствии с минимальным сроком службы отдельных приборов и оборудования, входящих в систему, указанным в паспорте).
Исполнитель обеспечивает оказание услуг по изготовлению проектно-сметной документации персоналом, имеющим соответствующую квалификацию. 
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	Данные для составления сметной документации
	Смету составить ресурсным методом, с применением расценок сборников территориальных единичных расценок с учетом краевых индексов роста стоимости СМР на соответствующий квартал.
Цена применяемых материалов и оборудования, стоимость монтажных работ не должны превышать средние расценки по Тамбовской области.
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	Перечень представляемой документации. Требования к количеству выдаваемых экземпляров рабочей документации.
	Окончательный пакет документации должен включать в себя:
- копия задания на проектирование;
- проект;
- локальный ресурсный сметный расчет;
- ведомость объемов работ;
-ведомость ресурсов
- акт выполненных работ по разработке проектно-сметной документации.
Исполнитель передает Заказчику проектно-сметную документацию на бумажном носителе в 2-х экземплярах в переплетенном виде,
1 экземпляр в электронном виде.



