Техническое задание

на аккумуляторные батареи  DELTA GEL 12-55

Герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии GEL изготовлены по технологии AGM+GEL. Аккумуляторные батареи DELTA серии GEL оснащены встроенным контроллером и LСD дисплеем, на котором отображается статус работы АКБ. Под крышкой аккумулятора имеются дополнительные контейнеры со специализированным раствором, долив которого позволяет продлить срок службы батареи на 15-30%.
Технические параметры:
	Технические характеристики:
	

	Номинальное напряжение, (В)
	12 В

	Количество элементов
	6

	Срок службы
	от 10 до 12 лет

	Срок службы в циклическом режиме
	

	100% DOD
	300   циклов

	  50% DOD
	550   циклов

	  30% DOD
	1400 циклов

	Номинальная емкость (25⁰С)
	

	                         10 часовой разряд (5,51 А; 1,8 В/эл)
	55,1 А‧ч

	                           5 часовой разряд (9,1 А; 1,75 В/эл)
	45,3 А‧ч

	                         1 часовой разряд (33,5 А; 1,65 В/эл)
	33,5 А‧ч

	Саморазряд
	3%/мес. при 20°С

	Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С)
	6 мОм

	Максимальный разрядный ток (25⁰С)
	550 А (5 сек)

	Зарядные параметры:
	

	Максимальный зарядный ток
	11 А

	Циклический режим (2,35÷2,4 В/эл)
	

	                        Температурная компенсация
	30 мВ/°С

	Буферный режим (2,25÷2,3 В/эл)
	

	                        Температурная компенсация
	20 мВ/°С

	Рабочий диапазон температур:
	

	                        Разряд
	от -20 до + 60⁰С

	                        Заряд
	от -10 до + 60⁰С

	                        Хранение
	от -20 до + 60⁰С

	Габариты (±2 мм):
	

	Длина
	228 мм

	Ширина
	137 мм

	Высота
	214 мм

	Высота общая, (±2 мм)
	214 мм

	Вес ( ±3%)
	16,7 кг

	Тип клемм 
	Болт М6
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