Техническое задание

(Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам)

на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту противопожарных систем для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт Восточных рукописей Российской академии наук  (ИВР РАН) в здании ЗАКАЗЧИКА, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д.18 (Далее Здание).

Раздел I. Общие требования

1.1. Техническое обслуживание и текущий ремонт проводится с целью поддержания в рабочем и исправном состоянии противопожарных систем в зданиях Заказчика (приложение № 1 к техническому заданию).

1.2. Заказчик не имеет возможности предоставить подрядчику помещений для проживания и складских помещений.

1.3. Исполнитель должен иметь действующую лицензию МЧС России «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»

- Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

- Монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения.

- Монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре,

разрешительную документацию и технические условия на выполнение работ по их профилактике и контролю технического состояния.

1.4. Заказчик определяет режим работы на территории ИВР РАН:

- производство общих работ по рабочим дням с 9.00 до 17.00;

- производство сварочных работ по рабочим дням с 9.00 до 15.00.

1.5. Заказчик обеспечивает доступ сотрудников Исполнителя в помещения, оборудованные противопожарными системами.

1.6. Работы выполняются в условиях действующего Учреждения (ИВР РАН). Обязательным условием является соблюдение правил действующего внутреннего распорядка ИВР РАН, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований администрации ИВР РАН.

1.7. Интенсивность выполнения работ: продолжительность рабочего дня – не более 8 часов, при 5-ти дневной ИВР РАН рабочей недели. В нерабочее время (выходные и праздничные дни) нахождение сотрудников Исполнителя на территории ИВР РАН допускается только по согласованию с администрацией Заказчика.

1.8. Обязательно соблюдение Исполнителем правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами.

1.9. Исполнитель выдает администрации ИВР РАН технические рекомендации по улучшению работы систем, а также оказывает помощь в проведении инструктажа при их эксплуатации, составлении инструкций по эксплуатации и т. д.

1.10. Исполнитель оказывает Заказчику, эксплуатирующему противопожарную систему (в дальнейшем - Заказчик), следующие услуги промышленного характера:

-техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы противопожарного водоснабжения, состоящей из 4 ПК в целом, проводимые на договорной основе.

Раздел II. Требования к выполняемым работам на объекте

2. Обслуживание системы внутреннего пожарного водопровода.

2.1. Обслуживание системы внутреннего пожарного водопровода (ПВ) с целью поддержания работоспособного состояния системы в процессе эксплуатации осуществляется путем периодического проведения работ по профилактике, контроля технического состояния и устранения характерных неисправностей, определенных эксплутационной документацией и типовыми технологическими процессами технического обслуживания, а именно:

- проверка обозначений и свободного подхода к ПК (наличие отверстий для опломбирования пожарного шкафа, отверстия для вентиляции, приспособления для опломбирования, смотровое окно);

-  проверка крепления пожарных шкафов (турелей);

- проверка наличия полугаек, маховичков, стволов, рукавов;

- очистка кранов и пожарных шкафов (турелей) от пыли и грязи;

- проверка работоспособности ПК. пуском воды;

- проверка и затяжка соединений вентиля, рукавных полугаек;

- перекатка рукавов на новую скатку;

- проверка внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу с замером свободного напора у ПК., наименьшей высоты и радиуса действия компактной части пожарной струи, считая от пола до наивысшей точки перекрытия, но не менее 6 м (8м);

- установка пожарного рукава, ствола на штатное место, их подсоединение к крану, обработка мелом резиновых прокладок;

- опломбирование пожарного шкафа;

-  составление документации;

-  проверка комплектации пожарных шкафов;

-  проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств;

-  смазка резьбы муфтового соединения;

-  окраска клапанов, трубопроводов в соответствии с нормами;

- составление дефектной ведомости в случае выявления недостатков, протокола испытания на водоотдачу, акта выполненных работ;

- промывка системы.

2.2. При обнаружении не комплектности пожарных шкафов, неисправности узлов противопожарного водопровода, неисправности электрозадвижек, неисправности насосов повысителей давления, а также необходимости замены других комплектующих противопожарного водопровода, Исполнитель обязан известить об этом Заказчика и устранить выявленные неисправности.

2.3. Исполнитель должен обеспечить круглосуточную работоспособность «Горячей линии» технической поддержки. По «Горячей линии» (мобильному или городскому телефону Исполнителя) Заказчику (пользователям ПВ - дежурной смене, ответственному за содержание и эксплуатацию ПВ со стороны Заказчика) Исполнителем должна предоставляться консультация по всем возникшим вопросам технической эксплуатации ПВ. Заказчик вправе осуществить экстренный вызов Исполнителя на обслуживаемый объект в целях устранения внештатных ситуаций (неисправностей элементов ПВ, неоднократных ложных срабатываний ПВ и т.д.) и полного восстановления работоспособности обслуживаемых ПВ.

2.4. При получении от Пользователя ПВ экстренного вызова для устранения неисправностей ПВ, представитель Исполнителя прибывает на объект в кратчайший, технически возможный срок (не превышающий 2-х часов), включая выходные и праздничные дни.

2.5. Проведение ремонта и полного восстановления работоспособности оборудования ПВ должно осуществляться прибывшим специалистом Исполнителя на месте установки ПВ не позднее одного рабочего дня с момента нарушения ее работы. По окончании работ Исполнитель сдает Заказчику (пользователю) ПВ в рабочем состоянии и производит запись об этом в эксплуатационном   журнале по ТО и Р с составлением акта приемки выполненных работ.

2.6. При невозможности устранения неисправности на Объекте в течение рабочего дня и необходимости ремонта ПВ, Исполнитель осуществляет замену неисправного оборудования на Объекте, оборудованием из обменного фонда. Исполнитель принимает неисправный элемент (неисправные элементы) ПВ по оформляемой им накладной для ремонта и производит ремонт ПВ в кратчайший, технически возможный срок в собственном или ином сервис-центре (мастерской). По окончанию ремонта Исполнитель осуществляет обратную замену неисправного элемента (неисправных элементов) ПВ. Транспортировка неисправного оборудования в сервисный центр и обратно осуществляется за счет Исполнителя, силами и средствами Исполнителя.

2.7. Ремонт, замена вышедших из строя элементов ПВ, пополнение расходного материала для ремонта ПВ, наладка оборудования и программного обеспечения должны производиться за счет средств Исполнителя.

Раздел III. Требования к качеству и безопасности работ

4.1. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

4.2. Исполнитель по контракту обязуется обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц, на протяжении установленного гарантийного срока.

4.3. Перед началом выполнения работ Исполнитель должен назначить приказом от лица своей организации ответственного производителя работ и представить данное лицо Заказчику.

4.4. Качество работ, являющихся предметом Контракта, а так же используемых материалов (комплектующих и оборудования) должно соответствовать нормативно-технической и методической документации:

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);

- Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- ГОСТ Р 50571.3-2009. «Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током»;

- ГОСТ Р 54101-2010. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

- ГОСТ Р 50776-95. «Системы тревожной сигнализации.   Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;

- ГОСТ Р 53195.1-2008. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 1. Основные положения»;

- ГОСТ Р 53195.2-2008. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования»;

- ГОСТ Р 53195.3-2015. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 3. Требования к системам»;

- ГОСТ 18322-2016. «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»;

- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ) «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда (ССБТ) «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

- ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда (ССБТ) «Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»;

- СП 76.13330.2016 Свод правил «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

- СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»;

- СНиП 21-01-97. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- РД 009-01-96. «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

- РД 009-02-96. «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;

- СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. «Установки противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)», седьмое издание.

- Иные нормативно-правовые акты, действующие на территории Российской Федерации и регулирующие данные услуги;

- Техническая и эксплуатационная документация на оборудование противопожарных систем ИВР РАН.

4.5. Используемые при производстве работ материалы, конструкции и детали должны соответствовать принятым государственным стандартам и технологическим условиям и требованиям, установленным Приложением №3 к Техническому заданию «Требования к значениям показателей (характеристик) товаров (материалов), используемых при выполнении работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

4.6. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862).

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Приложение № 1

к техническому заданию

Регламент и сроки проведения работ по техническому обслуживанию

внутреннего противопожарного водоснабжения

| 1 | Внешний осмотр пожарных кранов, проверка комплектности в соответствии с нормативными требованиями (рукав, ствол, вентиль, соединительные головки, уплотнительные прокладки). | 1 раз в полгода |
| --- | --- | --- |
| 2 | Проверка давления воды в трубопроводе. | 1 раз в полгода |
| 3 | Проверка и испытания системы внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу. | 1 раз в полгода |
| 4 | Перекатка рукавов на новый шов. | 1 раз в год |
| 6 | Составление технического отчета по результатам проведенных испытаний. | 1 раз в полгода |
| 5 | Составление дефектной ведомости в случае выявления недостатков, протокола испытания на водоотдачу, акта выполненных работ. | 1 раз в полгода. |