Приложение к электронной версии контракта
Техническое задание:
Предмет заключения контракта: работы по монтажу узла ввода холодной воды

В перечень выполняемых работ входит: 

1. Демонтаж узла ввода холодной воды

2. Монтаж узла вводы холодной воды

	№
	Наименование
	Описание

	1
	Демонтаж узла ввода холодной воды
	Демонтаж узла ввода холодной воды, соединительных элементов и металлических конструкций выполнен с применением аргонодуговой резки в местах, где использование механического инструмента было затруднено или невозможно. После отделения элементов узла необходимо произвести извлечение демонтированных конструкций, зачистку мест реза от наплывов металла и подготовку участка для последующего монтажа нового узла ввода. 

	2
	Монтаж узла ввода холодной воды
	Необходимо смонтировать новый узел ввода холодной воды с установкой стального шарового фланцевого полнопроходного крана Ду100 Ру16, обеспечивающего возможность полного перекрытия подачи воды. Для перехода с трубопровода Ду100 на трубопровод меньшего диаметра установлен стальной переход Ду100×50, после чего выполнен монтаж стального перехода Ду50×20 и резьбового перехода Ду25–1". Для подключения полипропиленового трубопровода установлена комбинированная муфта ВР 32×1". Выполнен монтаж полипропиленовой трубы PN32 диаметром 32 мм с использованием угольника 32 мм 90° и переходной муфты 32ВР/25ВР. Все резьбовые и фланцевые соединения необходимо выполнить с применением уплотнительных материалов, обеспечивающих герметичность соединений. После завершения монтажных работ произвести проверку правильности сборки узла, контроль герметичности соединений путем заполнения системы водой и опрессовки, подтвердить отсутствие протечек и готовность узла ввода к дальнейшей эксплуатации.


Все расходные материалы предоставляются исполнителем.
- государственный заказчик: ФКУ БМТиВС УФСИН России по Рязанской области 390026, Рязанская область, город Рязань, ул. Островского, д.124;
- сроки и порядок выполнения работ: в течение 20 (двадцать) рабочих дней с момента подписания Контракта.
- место выполнения работ: производится с 9-00 до 16-00 кроме выходных и праздничных дней в административном здании ФКУ БМТиВС УФСИН России по Рязанской области 390026, Рязанская область, город Рязань, ул. Островского, д.124;
- оплата  по  Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации                  в безналичном порядке, путем перечисления Государственным Заказчиком выделенных из Федерального бюджета денежных средств, КБК320 0305 4240690049 244 на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Государственным Заказчиком документа о приемке и получения следующих документов:

- счет;

- счет-фактура с актом выполненных работ, либо универсальный передаточный документ, с подписями и печатью Поставщика.

- приемка выполненных работ осуществляется путем составления акта приемки выполненных работ в и подписания его обеими сторонами, в течение 5 (пяти) рабочих дней после выполнения работ.
- срок проведения экспертизы составляет 5 (пять) рабочих дней после поставки товара.

Заказчиком установлены единые требования к участникам закупки, предусмотренные ч.1 ст.31 Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":
