УТВЕРЖДАЮ

Начальник спортивного комплекса 
                                                                                                  (многофункционального)

М.М. Бахолдин

«___»____________2026 г.

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию системы водоочистки плавательного и глубоководного бассейнов, джакузи и купели учебно-спортивного комплекса спортивного комплекса (многофункционального)
 ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»

- Общие положения.

Услуги по техническому обслуживанию системы водоочистки плавательного и глубоководного бассейнов, джакузи и купели учебно-спортивного комплекса спортивного комплекса  (многофункционального) ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России».

2. Место оказания услуг: Московская обл. г/о Химки, микрорайон Новогорск, ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (с 09.00 до 16.00 по пятницам) по московскому времени.

3. Срок оказания услуг: 12 месяцев с даты заключения договора.

3.1  Условия оказания услуг: Исполнитель должен оказывать Услуги ежемесячно по заявке заказчика, а также в случае обнаружения недостатков. Заявка может быть передана Исполнителю нарочно, по электронной почте или по факсу.

4. Перечень услуг по техническому обслуживанию системы водоочистки плавательного и глубоководного бассейнов, джакузи и купели.

4.1 Регламент оказываемых услуг по техническому обслуживанию

| № п/п | Перечень выполняемых работ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 33.12.29.900 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки |  |  |
|  | Осмотр трубопроводов, запорной арматуры, обратных клапанов на предмет протечек | 2 раза в месяц |
|  | Проверка работоспособности устройств защитного отключения (УЗО) | 2 раза в месяц |
|  | Осмотр циркуляционных насосов фильтрации, очистка фильтров грубой очистки | 2 раза в месяц |
|  | Проверка показаний давления на манометрах фильтров | 2 раза в месяц |
|  | Проверка состояния шлангов насосов дозирования, при необходимости замена (материал предоставляется Исполнителем) | 2 раза в месяц |
|  | Анализ основных химических параметров воды в бассейне (фотометрический, цвет сравнительный анализ тестером) | 2 раза в месяц |
|  | Проверка трубки измерительной воды и регулировка ее подачи в измерительную ячейку | 2 раза в месяц |
|  | Осмотр измерительных электродов, очистка при необходимости | 2 раза в месяц |
|  | Проверка показаний и заданных уровней Сl и рН, сравнение с фактическими результатами анализов тестером | 2 раза в месяц |
|  | Осмотр трубопроводов и инжекторов дозирования химических реагентов (CI, pH), на предмет протечек | 2 раза в месяц |
|  | Проверка работоспособности насосов дозирующих химические реагенты (CI, pH) | 2 раза в месяц |
|  | Проверка работоспособности заборных клапанов химических реагентов (CI, pH) | 2 раза в месяц |
|  | Проверка работоспособности клапана долива, при необходимости очистка перепускных отверстий и внутренней полости | 2 раза в месяц |
|  | Проверка состояния ультразвукового датчика уровня воды, чистка при необходимости | 2 раза в месяц |
|  | Проверка работоспособности датчика потока | 2 раза в месяц |
|  | Проверка срабатывания электромагнитного клапана, циркуляционного насоса контура теплоносителя | 2 раза в месяц |
|  | Осмотр трубок и инжекторов впрыска коагулянта на предмет протечек | 2 раза в месяц |
|  | Проверка работоспособности заборных клапанов коагулянта, чистка при необходимости | 2 раза в месяц |
|  | Очистка фильтра ячейки измерительной воды | 2 раза в месяц |
|  | Очистка измерительных электродов Cl, pH, Rx | 2 раза в месяц |
|  | Калибровка электрода pH с использованием буферных растворов pH 7.0 pH 4.0 | 2 раза в месяц |
|  | Протяжка контактов и проверка целостности проводов заземляющих цепей | 2 раза в месяц |
|  | Чистка измерительной ячейки электродов | 2 раза в месяц |
|  | Калибровка Cl с использованием фотометра | 2 раза в месяц |
|  | Проверка показаний и заданных уровней Cl и PH | 2 раза в месяц |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры и обратных клапанов | 1 раз в 3 месяца |
|  | Протяжка контактов в шипах и установленных эл. устройствах | 1 раз в 3 месяца |
|  | Проверка количества фильтрующего материала в фильтрах, пополнение при необходимости | 1 раз в 6 месяцев |
|  | Контроль времени работы ультрафиолетовых (УФ) ламп, при выработки ресурса, установленного производителем, замена. В случае выхода из строя (УФ) ламп уплотняющих колец и клапанов (материал предоставляется Исполнителем), замена | 1 раз в 6 месяцев |
|  | Проверка срабатывания эл. автоматов защиты | 1 раз в 3 месяца |
|  | Замена измерительных электродов Cl, pH, Rx (материал предоставляется Исполнителем) | По необходимости |
|  | Замена мембран дозирующих насосов Cl и pH (материал предоставляется Исполнителем) | По необходимости |
|  | Замена клапанов и кольцевых уплотнителей дозирующих насосов Cl и pH (материал предоставляется Исполнителем) | По необходимости |
|  | Замена клапанов и кольцевых уплотнителей дозирующих насосов коагулянта (материал предоставляется Исполнителем) | По необходимости |
|  | Заменаторцевого уплотнениядля насоса иэлементов конструкции (материал предоставляется Исполнителем) | По необходимости |
|  | Очистка кожухов вентиляторов охлаждения электродвигателей | 1 раз в 3 месяца |
|  | Проверка наличия цепи между металлическими элементами оборудования и контуром заземления | 1 раз в 3 месяца |
|  | Очистка воздушного фильтра компрессоров | 1 раз в год |
|  | Очистка фильтра в роботе-автомате | По необходимости |
|  | Проверка линии и регулировка подачи измерительной воды в измерительную ячейку | 2 разf в месяц |
|  | Регулировка и калибровка анализаторов A2 и B3 | По необходимости |
|  | Проверка состояния теплообменников | При каждом ТО |
|  | Промывка теплообменников | 2 раза в год |
|  | Ремонт, замена теплообменников (материал предоставляется Исполнителем) | По необходимости |
|  | Ремонт, замена циркуляционных насосов, электрических приводов теплообменников (материал предоставляется Исполнителем) | По необходимости |
|  | Ремонт, замена шаровых кранов ПВХ теплообменников (материал предоставляется Исполнителем) | По необходимости |
|  | Ремонт электродвигателя с заменой подшипников (материал предоставляется Исполнителем) | По необходимости |
|  | Перемотка электродвигателя (материал предоставляется Исполнителем) | По необходимости |

5. Требования по выполнению работ:

Соответствие нормативным документам:

— СП 2.1.3678 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (глава № 6);

— СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».

6. Требования к качеству оказываемых Услуг:

Исполнитель должен обеспечивать качественное и гарантированное выполнение работ по техническому обслуживанию оборудованию бассейнов, в соответствии с действующими СП 2.1.3678 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», а также внезапные выезды для устранения аварийных ситуаций. В рамках технического обслуживания Исполнитель должен осуществлять выезд на объект, регламентные работы, при необходимости ремонтные работы. Обслуживание должно производиться как в рабочие, так и в не рабочие часы по согласованию с администрацией учебно-спортивного комплекса. В случае выхода из строя оборудования по водоподготовке бассейнов, время простоя бассейна не должно превышать 24 часа. Время прибытия специалистов для устранения аварийных ситуаций дополнительно согласовывается с инженерно-технической службой. По заявке Заказчика, направленной по телефону (факсу), в случае внезапного выхода из строя оборудования, Исполнитель должен максимально быстро обеспечивать оперативное прибытие специалиста на Объект обслуживания. Время прибытия специалиста при аварийных ситуациях не должно превышать 4 часа.

Дополнительные услуги, не включенные в перечень технического обслуживания, так как производятся при возникновении такой необходимости в процессе эксплуатации и по просьбе заказчика:

— очистка чаши бассейна, а также примыкающей "окантовки" бассейна и лестницы от наростов органического характера;

— антибактериальная обработка бассейна и всех его систем, включая внутреннюю часть оборудования и трубопровода по всей его длине;

— замена узлов и агрегатов оборудования бассейна, аварийная либо по истечении ресурсного времени эксплуатации (оборудование предоставляется Заказчиком).

По факту оказания услуг составляется акт технического состояния.

Услуги должны оказываться в соответствии с техническим заданием. 
На выполненное Исполнителем, в рамках настоящего технического задания, техническое обслуживание, Исполнителем должен устанавливаться гарантийный срок – не менее 
6 (шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг. 
В течение гарантийного срока Исполнитель должен за свой счет устранять выявленные Заказчиком недостатки в переданной Исполнителем работе в устанавливаемые Заказчиком сроки.

Заместитель начальника спортивного комплекса 
(многофункционального)                                                                                     А.Н. Барсегиян

«__» ___________ 2026 г.