Техническое задание
Услуги по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей  

ФКУ «ГБ МСЭ по Приморскому краю» Минтруда России

         1) Наименование объекта закупки: услуг по техническому обслуживанию огнетушителей» (проверка) (далее - услуги). 

         Объем услуг: 

Порошковый огнетушитель (ОП – 2) –11 шт.,
Порошковый огнетушитель (ОП – 4) – 13 шт.    
Порошковый огнетушитель (ОУ – 5) – 2  шт.  
1. Требования к проверке огнетушителей:
1.1 Оказание услуг и их качество должно соответствовать Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Своду Правил 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 59641 Средства противопожарной защиты зданий и сооружений Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и другим нормативным актам Российской Федерации в области пожарной безопасности.

1.2. Организация должна иметь лицензию на право осуществления деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (виды работ согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»: монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения), предусмотренною п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
2. Порядок технического обслуживания.

2.1. Техническое обслуживание огнетушителей проводится по месту нахождения Исполнителя г. Владивосток.

2.2. Техническое обслуживание огнетушителей проводится в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по пожарной безопасности, инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов ответственным лицом Исполнителя.

2.3. При проведении испытаний (освидетельствования) Исполнитель проверяет:

- отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;

- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

- наличие четкой и понятной инструкции; 

- состояние предохранительного устройства;

- целостность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и значение давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;

- массу огнетушителя, а также массу огнетушащего вещества (далее по тексту – ОТВ) в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); 

- отсутствие механических повреждений, следов коррозии или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя.

2.4. Исполнитель обязан сообщить Заказчику и/или Получателю услуг о количестве забракованных огнетушителей и предупредить его о приведении их в негодность (путем нанесения насечек на резьбе горловины или просверливания отверстий на корпусе), для исключения возможности их дальнейшего использования, далее составить акт дефектации оборудования.
2.5. После проведения технического обслуживания Исполнитель обязан на корпус огнетушителя нанести этикетку (бирку) со слоем клеящего вещества, с четко читаемой надписью о результатах последнего технического обслуживания огнетушителя.

     2)   Наименование объекта закупки: услуг по перезарядке огнетушителей» (далее - услуги). 

         Объем услуг: 

Порошковый огнетушитель (ОП – 4) – 24 шт.    

Порошковый огнетушитель (ОУ – 5) – 2  шт.  

Требования к перезарядке огнетушителей:
Наличие лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, произведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены испытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства.
В ходе проведения осмотра необходимо контролировать:

- состояние внутренней поверхности корпуса огнетушителя (отсутствие вмятин или вздутий металла, отслаивание защитного покрытия);

- отсутствие следов коррозии;

- состояние прокладок, манжет или других видов уплотнений;

- состояние предохранительных устройств, фильтров, приборов измерения давления, редукторов, вентилей, запорных устройств и их посадочных мест;

- массу газового баллончика, срок его очередного испытания или срок гарантийной эксплуатации газогенерирующего элемента;

- состояние поверхности и узлов крепления шланга;

- состояние, гарантийный срок хранения и значения основных параметров ОТВ;

- состояние и герметичность контейнера для поверхностно-активного вещества или пенообразователя (для водных, воздушно-эмульсионных и воздушно-пенных огнетушителей с раздельным хранением воды и других компонентов заряда).
При перезарядке корпуса огнетушителей низкого или высокого давления подвергают испытанию гидростатическим пробным испытательным давлением в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51017 и ГОСТ Р 51057. После успешного завершения испытания корпуса на прочность огнетушитель должен быть просушен, покрашен (при необходимости) и заряжен ОТВ.

ОТВ, предназначенные для зарядки в огнетушитель, должны быть герметично упакованы, иметь четкую маркировку и необходимую сопроводительную техническую документацию, а также пройти входной контроль на проверку соответствия их основных эксплуатационных параметров требованиям нормативных документов.

Исполнитель делает отметку на передаваемых Заказчику огнетушителях о дате перезарядке в соответствии с требованиями нормативных документов.

О проведенной перезарядке огнетушителя делают соответствующую отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю)

При проверке огнетушителей производится опломбирование запускающего или запорно-пускового устройства огнетушителя одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа.
3. Условия поставки огнетушителей:
3.1 Доставка (сбор) огнетушителей к месту оказания услуг по техническому обслуживанию (ремонту, испытанию и перезарядке) огнетушителей, а также возврат огнетушителей обратно к месту их нахождения (сбора), осуществляется силами и за счет Исполнителя по акту приема-передачи огнетушителей, в котором обязательно указывается: марка огнетушителя, количество, дата приема-передачи, подписи Сторон.
3.2 В период оказания услуг обеспечивать выполнение требований нормативных правовых актов по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

3.3 По результатам технического обслуживания Исполнитель обязан предоставить Заказчику акт результатов технического обслуживания огнетушителей в 1 экземпляре и акт результатов перезарядки огнетушителей в 1 экземпляре.
Адреса сбора огнетушителей для 
технического обслуживания  и перезарядке  их возврата Заказчику услуг:

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес места расположения

	1
	Административное здание 
	г. Владивосток, Союзная, 28
ОП 4 - 25 шт., ОП 2 – 11 шт. ОУ-5 – 3 шт.

	2
	Административное здание
	г. Владивосток, ул. Давыдова, 5 

ОП 4 – 12 шт., ОУ-5 – 1 шт. 


Срок оказание услуг:
 Начало оказания услуг: с момента заключения контракта по «30» ноября 2026 года. 
Исп.

Ведущий специалист по охране труда     _______________________                    О.В. Павлова 

