ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию внутреннего пожарного водопровода 
1. Заказчик: ФИЦ ПХФ и МХ РАН.
Юридический, фактический адрес: 142432, Московская область,  г.Черноголовка, проспект академика Семенова д.1.
Телефон: Андрианов Сергей Николаевич, тел.: 8(496-52)2-17-99.
2.Предмет закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию внутреннего пожарного водопровода.

3. Место оказания услуг: 142432, Московская область, г.Черноголовка, проспект академика Семенова д.1, ФИЦ ПХФ и МХ РАН.
4. Срок оказания услуг: срок исполнения Исполнителем своих обязательств по договору: с момента заключения договора по 31 декабря 2026 г.

Исполнитель - лицо, непосредственно (субподряд не допускается) оказывающее услуги по техническому обслуживанию внутреннего пожарного водопровода.
Объект - здания, помещения, имущество, оборудование и т.д. Заказчика. 
5. Требования к Исполнителю, к качеству и безопасности услуг:                                                                                                                                                              
5.1 Требования к исполнителю.

Организация, оказывающая услуги, должна иметь:

5.1.1 Выписку из реестра лицензий или копию действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с указанием видов деятельности:

 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов.
5.1.2 Необходимое оборудование и обученный персонал для проведения технического обслуживания внутреннего пожарного водопровода.
5.2 В связи с оказанием услуг на территории режимного объекта и возможным ознакомлением во время выполнения работ со сведениями, перечисленными в п.п. 53,54,56,58,63 Указа Президента Российской Федерации от 30.11.1995 г. № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», для выполнения работ на территории Государственного заказчика Исполнитель должен привлекать специалистов, имеющих гражданство Российской Федерации;
5.3 Технология и качество оказываемых услуг должны удовлетворять требованиям нормативно-правовых документов, установленных в Российской Федерации, для оказания данного вида услуг (постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»);

5.4 Услуги должны оказываться с соблюдением требований пожарной безопасности, охраны труда и иных норм, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
 5.5 Исполнитель несет ответственность за проведение необходимых мероприятий по обеспечению выполнения правил техники безопасности, охраны труда, соблюдение норм природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, обеспечивает обслуживание противопожарного водопровода квалифицированными специалистами;
5.6 Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям, установленным в технической документации (паспортах) на оборудование;
5.7 Оказываемые услуги проводятся с соблюдением требований нормативных документов, правил техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении технического обслуживания и ремонта оборудования, а также в соответствии с:

- Федеральным законом от 12.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

-ГОСТ 12.4.009.83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»;

-ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний».

5.8 Исполнитель несет риск случайного повреждения материалов (оборудования), используемого для оказания услуг или уничтожения их до момента сдачи результата оказания услуг Заказчику.

5.9 Допуск к оказанию услуг Заказчику осуществляется после прохождения вводного и первичного инструктажа по технике безопасности у Заказчика.

6. Порядок оказания услуг:
6.1 Услуги оказываются в условиях действующих объектов, без остановки и нарушений условий текущей деятельности. Соблюдение правил действующего внутреннего трудового распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и иных локальных нормативных актов Заказчика – является обязательным условием;
6.2 Оказание услуг предусматривает:

- проведение периодических (плановых) осмотров согласно технической документации и государственным нормативно-правовым актам;

-  профилактические ремонтные работы по мере возникновения необходимости; 

Все работы планового характера проводятся Исполнителем в целях поддержания долговременной работоспособности и корректной работы технологического оборудования Заказчика. В день заключения Контракта Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком график технического обслуживания  системы внутреннего противопожарного водопровода;
 6.3 Работы по аварийно-техническому обслуживанию (для устранения неисправности и восстановления работоспособности) производятся ежедневно, включая праздничные дни, в течение 24 часов, с момента подачи заявки посредством телефонной связи;
6.4 Исполнитель обязан вести на объекте журнал учета технического обслуживания противопожарного водопровода;
6.5 Техническое обслуживание ВПВ проводится согласно п.6.4 ГОСТ Р 59643-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

      Основными видами периодических работ по ТО являются внешний осмотр,  инструментальный контроль и проверка работоспособности.
6.5.1  При внешнем осмотре определяется техническое состояние ВПВ  отдельных технических средств по внешним признакам (надежность крепления технических средств, отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на наружных поверхностях, состояние лакокрасочного покрытия, сохранность пломб и т.п.).
6.5.2  При инструментальном контроле определяется техническое состояние ВПВ и отдельных технических средств измерительными средствами, номенклатура которых установлена соответствующей документацией (по давлению, расходу и т.п.).   Техническое обслуживание технических средств ВПВ заключается в проверке их технического состояния и работоспособности.

6.5.3  При проверке работоспособности ВПВ и отдельных технических средств определяется, работоспособны они или неработоспособны, исправны или неисправны путем контроля выполнения ими части или всех свойственных им функций, определенных назначением. Проверку работоспособности ВПВ и их технических средств целесообразно совмещать с ремонтом или техническим обслуживанием защищаемого помещения и технологического оборудования.

6.5.4 Проведенные работы фиксируются в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию ВПВ. По результатам технического обслуживания ВПВ составляется акт по форме Приложения «А» ГОСТ Р 59643-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»   в 2-х экземплярах.

6.5.5. Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ)  включает в себя:

1. Проверку комплектности пожарного крана, плотности соединения полугаек ствола, рукава и крана.

2. Проведение отчистки пожарных шкафов от пыли. 

3. Перекатку пожарных рукавов на новую скатку.

4. Проведение испытания пожарного крана на герметичность, легкость открывания и закрывания.

5. Проверку исправности замка  ( ручки- защелки) на дверце шкафа для пожарного крана и поворотной кассеты для пожарного рукава.

6. Испытания пожарных кранов на водоотдачу.

7. Проверку системы внутреннего противопожарного водопровода на напор, расход и радиус действия компактной части струи ( проверка в контрольной точке), замер давления.  
6.5.6  По завершению оказания  услуг на шкаф пожарного крана должна быть наклеена этикетка с указанием: 

- наименование и адреса организации проводившей ТО и испытание;

- дата проведения ТО и испытания;

- ФИО, должность лица проводившего ТО и испытание кранов пожарного водопровода.
6.5.7  По окончании оказания услуг передать Заказчику: 

- журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с отметкой о проведенных работах; 

- акты с результатами испытаний внутреннего  противопожарного водопровода на работоспособность; 

- протоколы испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу; 

- акт перемотки пожарных рукавов на новую скатку. 

7. Требования к используемым материалам и запасным частям.
7.1 Все материалы, используемые в процессе оказания услуг должны иметь требуемые сертификаты и соответствовать государственным стандартам и нормам.

7.2  При замене изношенных материалов и запасных частей (узлов, деталей) Исполнитель обязан применять только сертифицированные материалы и запасные части в соответствии с требованиями нормативной документации изготовителя и другими специальными требованиями пожарной безопасности. Гарантийный срок на используемые материалы и запасные части – согласно паспорту, установленному производителем, но не менее одного года.
8. Объем предоставляемых услуг:
	Наименование работ, услуг
	Ед.

изм.
	Количество

	Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода
	шт.
	231

	Перекатка пожарных рукавов
	шт.
	231

	Итого пожарных кранов и рукавов:
	шт.
	231


