## обрыв кабеля - Дефектная ведомо
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по общим и административно-хозяйственным вопросам ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России
______________________Д.С.Исраелян
"____" ________________ 2026
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Выполнение аварийно-востановительных работ по ремонту кабельной линии КЛ-10кВ от ТП-726 ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Семашко, д. 22
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  | Раздел 1. Демонтажные работы
Земляные работы | [5 empty] | Земляные работы
1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,0105 (1,5*7*0,10) / 100
2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 | 0,0105 (1,5*7*0,10) / 100
3 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,105 (1,5*7*1) / 100
Кабель | [5 empty] | Кабель
4 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг (Демонтаж) | 100 м | 0,06 6 / 100
5 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 150 мм2 | 100 шт | 0,06 6 / 100
Демонтаж забора | [5 empty] | Демонтаж забора
6 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0,03 3 / 100
7 | Монтаж металлических конструкций (балок, ригелей, траверс) на установленные опорные металлоконструкции, при ведении работ: с земли | т | 0,02103 21,03/1000
8 | Облицовка ворот стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,14 (7*2) / 100
Раздел 2. Ремонт кабельной линии 6кВ |  |  |  |  | Раздел 2. Ремонт кабельной линии 6кВ
Земляные работы | [5 empty] | Земляные работы
9 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,105 (1,5*7*1) / 100
Монтажные работы | [5 empty] | Монтажные работы
10 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м | 0,06 6 / 100
11 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х150-6000 | 1000 м | 0,00612 (6*1,02) / 1000
12 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 0,06 6 / 100
13 | Песок природный для строительных работ I класс, крупный | м3 | 1.9
14 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 100 м | 0,06 6 / 100
15 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 150 мм2 | 100 шт | 0,06 6 / 100
16 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2 | шт | 2
17 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марка СТп-10-3х(150-240) мм2 | шт | 2
Восстановление асфальтового покрытия | [5 empty] | Восстановление асфальтового покрытия
18 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,0105 (1,5*7*0,10) / 100
19 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 600, фракция 16-31,5 мм | м3 | 1,05 1,5*7*0,10
20 | Розлив вяжущих материалов | т | 0.01
21 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0.01
22 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную | 100 т | 0,0136 1,36 / 100
23 | Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на БНД | т | 1.3736
24 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную (2 слой) | 100 т | 0,013736 1,3736 / 100
25 | Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на БНД | т | 1.3873
26 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | 100 м | 0,17 17 / 100
Восстановление забора | [5 empty] | Восстановление забора
27 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (Б/У) | 100 шт | 0,03 3 / 100
28 | Монтаж металлических конструкций (балок, ригелей, траверс) на установленные опорные металлоконструкции, при ведении работ: с земли (Б/У) | т | 0,02103 21,03/1000
29 | Облицовка ворот стальным профилированным листом (Б/У) | 100 м2 | 0,14 (7*2) / 100
Раздел 3. Пусконаладочные работы |  |  |  |  | Раздел 3. Пусконаладочные работы
30 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 2
31 | Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля: до 1000 м | кабель | 2
32 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 9 3*3
33 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (применительно) | 100 измерений | 0,21 21 / 100
Составил: Инженер-сметчик ____________________________ И.Г.Суворова 89200173010
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: Заместитель главного энергетика ____________________________ Д.В.Скопинцев
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]