ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка и монтаж систем кондиционирования

1. Общие сведения:

1.1. Предмет Государственного контракта: Поставка и монтаж систем кондиционирования (далее – Товар).

1.2. Государственный заказчик: Федеральное казенное учреждение «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Государственный заказчик).

1.3. Поставщик: осуществляет поставку и монтаж Товара, в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Описании объекта закупки.

1.4. Срок поставки и монтажа Товара: Поставка, монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию Товара должны быть осуществлены в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения государственного контракта.

1.5. Адрес поставки и монтажа Товара:

Поставка и монтаж Товара выполняется по адресу:

- 107078, Россия, г. Москва, Орликов переулок. д.3, стр. 1, помещение серверной (2 этаж) (далее – Объект №1);

- 105066, Россия, г. Москва, Старая Басманная улица, д. 20, корп. 8, помещение № 13 (1 этаж), помещение № 35 (2 этаж) (далее – Объект №2).

1.6. ОКПД 2: 28.25.12.130  КТРУ: 28.25.12.130-00000010

2. Комплектация систем кондиционирования.

2.1. Комплектация Товара на Объекте №1:

- сплит-система с установленным устройством зимнего пуска кондиционера – 2 шт. (Тип 1);

- согласователь работы кондиционеров;

- кронштейны для монтажа наружных блоков с крепежными элементами – (2 шт. на одну сплит-систему);

- монтажный комплект (медные трубы, изоляция, дренажный шланг, электрические кабели межблочного соединения и питания, фреон) и расходные материалы (декоративный короб, крепежные элементы, нейлоновые стяжки, ALU- скотч и т.д.) – 2 комплекта.

- автоматический выключатель 16А (2 шт.);

- единый распределительный щит для автоматических выключателей и согласователя (1 шт.);

- ДИФ автомат 25А и кабель.

2.2. Комплектация Товара на Объекте №2:

- сплит-система – 2 шт. (Тип 2);

- монтажный комплект (медные трубы, изоляция, дренажный шланг, электрические кабели межблочного соединения и питания, фреон) и расходные материалы (декоративный короб, крепежные элементы, нейлоновые стяжки, ALU- скотч и т.д.) – 2 комплекта.

3. Требования к поставке и качеству Товара.

3.1. Требования к качеству, количеству и потребительским свойствам Товара указан в Приложении №1 к Описанию объекта закупки.

3.2. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТ Р55012-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Энергетическая эффективность. Кондиционеры бытовые и аналогичные. Показатели энергетической эффективности и методы определения».

3.3. Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не использованным ранее (в том числе для целей тестирования), не должно содержать восстановленных элементов, не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, а также свободным от прав на него третьих лиц и других обременений.

3.4. Товар должен соответствовать показателям надежности, заявленным производителем данного оборудования и обеспечивать непрерывную и бесперебойную работу.

3.5. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.6. Поверхность Товара не должна иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих внешний вид. Не допускается поставка Товара, имеющего механические повреждения, а также условия, хранения которого были нарушены.

3.7. Товар должен быть поставлен в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность оборудования при перевозке и, при необходимости, последующем хранении. Поставляемый Товар должен быть соответствующим образом маркирован и упакован, упаковка поставляемого Товара должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, отгрузке и хранении. Упаковка должна быть влагонепроницаемой, прочной, чистой, без посторонних запахов и плесени, не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, следов воздействия влаги.

3.8. Товар должен быть заводской сборки, серийным, официально произведенным или  поставляемым на территорию Российской Федерации.

3.9. Серийные номера внутреннего и внешнего блока кондиционера должны быть отчетливо видны и совпадать с номерами на индивидуальной коробке.

3.10. Товар и все его компоненты, а также используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации и не восстановленными.

3.11. Товар передается Государственному заказчику с необходимой документацией:

- технический паспорт на Товар,

- гарантийный талон,

- руководство или инструкция по эксплуатации.

3.12. При необходимости Государственный заказчик имеет право затребовать у Поставщика сертификат соответствия на Товар, подтверждающий качество и безопасность Товара, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.13. Вся передаваемая документация на Товар должна быть на русском языке.

4. Требования к монтажным и пусконаладочным Работам.

4.1. Время и место осуществления монтажа Товара должно быть согласовано с Государственным заказчиком.

4.2. Товар должен быть установлен с учетом функциональных требований и дизайна помещения по согласованию с Государственным заказчиком.

4.2. При установке Товара Поставщик самостоятельно и под свою ответственность рассчитывает длину коммуникаций (трубопровод + флекс + электрокабель + дренаж).

4.3. Монтажные Работы:

- демонтаж старого наружного и внутреннего блока сплит-системы (на Объекте №1 – 1 шт.), (на Объекте №2 – 2 шт.);

- крепление внутреннего блока (на Объекте №1 – 2 шт.), (на Объекте №2 – 2 шт.);

- крепление наружного блока с использованием специального оборудования.

- бурение отверстия коронкой в железобетонной стене;

- монтаж фреоновых трубопроводов в тепло - пароизоляции;

- установка дренажа;

- монтаж электрического кабеля;

- удаление воздуха из фреоновых трубопроводов;

- монтаж блока управления ротацией и резервированием (далее – БУРР) и блок управления ротацией и резервированием (далее – БИС);

- дозаправка хладагентом;

- тестовый запуск (пуско-наладочные работы).

4.4. Поставщик обязан выполнить Работы по монтажу с учетом следующих требований:

4.4.1. Крепление внутреннего блока:

Внутренний блок должен устанавливаться в помещении Государственного заказчика с учетом функциональных требований и дизайна помещения (по согласованию с Государственным заказчиком). Крепеж осуществляется строго по уровню.

При монтаже внутреннего блока, прокладке трасс и дренажной системы необходимо предусмотреть использование строительных лесов.

4.4.2. Крепление наружного блока:

Монтаж наружного блока производится на достаточно прочной стене в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания (по согласованию с Государственным заказчиком).

Наружный блок (на Объекте №1) должен быть закреплен на кронштейнах.

При проведении Работ по монтажу наружного блока (на Объекте №1) необходимо привлечение «промышленных альпинистов» или автомобильной вышки. Промышленным альпинистам необходимо предоставить удостоверение прохождения обучения безопасным методам и приемам работ на высоте эксплуатирующей службе здания Государственного заказчика для предоставления доступа на крышу. При выполнении высотных работ, необходимо согласовать их проведение с отделом материально-технического обеспечения и информатизации Государственного заказчика, а также принять надлежащие меры обеспечения безопасности на прилегающих территориях. Все высотные работы производятся Поставщиком и входят в стоимость государственного контракта.

Монтаж наружного блока (на Объекте №2) производится на чердаке на металлический каркас (предоставляется Государственным заказчиком).

4.4.3. Пробивка отверстий:

Для сверления используется перфоратор с лазерной коронкой. Отверстия сверлятся с наклоном вниз к наружной стене без разрушения фасада здания (на Объекте №1). Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке Товара, Поставщик производит своими силами и за свой счет.

На Объекте №2 ранее проделанные отверстия необходимо прочистить от строительной пыли и мусора.

Ущерб, причиненный имуществу Государственного заказчика и (или) третьих лиц при монтаже Товара, возмещается Поставщиком. При проведении монтажных Работ в помещении должен использоваться пылесос и защитные чехлы. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе строительно-монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Поставщиком за его счет.

4.4.4. Прокладка трассы:

Внутри помещений трубопроводы укладываются вместе в декоративный короб. Цвет короба (по согласованию с Государственным заказчиком). Нарезка, изгиб, очистка кромок и развальцовка труб производятся с помощью специальных инструментов (труборезов, трубогибов, шабровок и вальцовок). Неаккуратное использование декоративных коробов и порча интерьера помещений и фасада здания устраняется за счет Поставщика. Трасса хладагента выполняется из медной толстостенной трубы, проложенной единой трубой без спаек. Трассы хладагента должны быть закреплены, изолированы теплоизоляцией. Не допускать заломов и порывов трубопроводов при протаскивании через отверстие в стене. Отверстие после укладки этого «пучка» заполняется теплоизолятором, и запенивается во избежание промерзания и появления сквозняков в помещениях Государственного заказчика. Теплоизоляция трассы должна быть выполнена из материалов на основе натурального каучука и обмотана защитной тефлоновой лентой.

Отвод конденсата от внутреннего блока обеспечивается с помощью дренажных шлангов самотеком за фасад здания (в случае отсутствия технической возможности отвода конденсата от внутренних блоков самотеком, предусмотреть установку дренажной помпы).

4.4.5. Монтаж электрических соединений:

Внутри помещения электрический кабель укладывается в короб. Цвет короба (по согласованию с Государственным заказчиком).

Не допускать заломов и оголения электропровода при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касания его оголенных частей трубопровода. Потолочный электропровод должен быть «одет» в гофрорукав.

На Объекте №1 питание каждого Товара осуществить от отдельного автоматического выключателя номиналом 16А устанавливаемого в распределительном щитке. Автоматический выключатель (2 шт.) и распределительный щит (1 шт.) поставляются и монтируются Поставщиком за свой счёт и входят в стоимость государственного контракта.

На Объекте №2 питание Товара осуществить от ранее установленных электрических розеток.

Подключение Товара между блоками должно быть осуществлено кабелем сечением не менее 3х1.5 мм.

4.4.6. Удаление влаги и воздуха из трубопровода:

Система кондиционирования должна быть очищена от влаги и воздуха, для этого трубопровод тщательно вакуумируется с использованием вакуумного насоса.

4.4.7. Монтаж БУРР и БИС.

БУРР должен монтироваться в единый распределительный щит с автоматическими выключателями и устанавливается в помещении, где будет установлен Товар. Распределительный щит в серверной должен быть подключен через ДИФ автомат 25А (установленный в основном распределительном щите), кабелем сечения не менее 3х2.5 мм. Подключение БУРР, БИС должны осуществляться кабелем сечением не 3х1.5 мм. Кабели и ДИФ автомат поставляются и монтируются Поставщиком за свой счёт и входят в стоимость государственного контракта.

4.4.8. Пуско-наладочные работы:

После запуска кондиционеры тестируется во всех режимах работы. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление, давление хладагента, температура на входе и выходе из внутреннего блока. При необходимости производится дозаправка или стравливание хладагента. По окончанию выполнения Работ Поставщик предъявляет смонтированное оборудование Государственному заказчику.

Поставщик должен обеспечить полное наличие всех необходимых комплектующих и расходных материалов для ввода Товара в эксплуатацию. Работы по установке, подключению электропитания и пуско-наладке Товара выполняются материалами и техническими средствами Поставщика и включаются в цену государственного контракта.

5. Нормативное регулирование

5.1. Поставщик обязан обеспечить выполнение Работ в соответствии с требованиями правил электробезопасности, пожарной безопасности, охраны труда, с соблюдением санитарно-гигиенических норм, квалифицированными специалистами, в соответствии с требованиями законодательства РФ, технических регламентов, строительных норм и правил, стандартов и правил в том числе:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- СП 60.13330.2020 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003;

- ГОСТ 30494-2011 Межгосударственный стандарт «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

- ГОСТ 34058-2021 Межгосударственный стандарт. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусковая наладка, техническое обслуживание и ремонт испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования. Правила и контроль выполнения работ».

6. Обязанности Поставщика.

6.1. После заключения государственного контракта, Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня должен представить Государственному заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на Объектах, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также марки, номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения Работ.

6.2. В случае внесения Поставщиком изменений в список персонала, Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня представляет Государственному заказчику новый список персонала.

6.3. Поставщик обязан обеспечить соответствие работников, направляемых на Объекты Государственного заказчика для выполнения монтажных работ следующим требованиям:

- должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность;

- корректно и вежливо обращаться с работниками Государственного заказчика и другими лицами, находящимися на территории Государственного заказчика.

6.4. Поставка Товара, инструментов, расходных материалов и оборудования, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных Работ осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 часов, пятница с 9.00 до 15.00 часов, обед с 13.00 до 13.45.

6.5. Все решения, принимаемые в ходе выполнения Работ, должны быть согласованы в письменной форме с Государственным заказчиком 
(с начальником отдела материально-технического обеспечения и информатизации).

6.6. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных участков производится только после согласования с Государственным заказчиком.

6.7. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на Объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Поставщик.

6.8. Доставка, погрузка-разгрузка на Объектах всех необходимых материалов, инструментов, оборудования, приборов и приспособлений, используемых при выполнении Работ, а также работы, связанные с использованием промышленных альпинистов должны входить в полную стоимость, определяемую в результате заключения контракта.

6.9. Все материалы, товары и комплектующие применяемые при монтажных работах должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не подлежавшими ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств), в серийном производстве, без механических повреждений. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохранять от внешних воздействий при хранении до начала эксплуатации.

6.10. Поставщик обязан в процессе монтажных работ обеспечить надлежащие санитарно-техническое состояние и своевременную уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. Строительный мусор и демонтированные материалы регулярно вывозятся Поставщиком.

6.11. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при выполнении Работ Поставщик обязан восстановить поврежденную сеть за свой счет.

6.12. В случае возникновения претензий к персоналу Поставщика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Государственный заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Поставщика, Государственный заказчик имеет право дать указание Поставщику на отстранение от участия в Работах такого лица (группы лиц).

6.13. При возникновении аварийной ситуации по вине Поставщика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет Поставщика.

6.14. При выполнении Работ Поставщик должен нести ответственность за сохранность имущества и материальных ценностей Государственного заказчика, находящихся в этом служебном помещении.

7. Гарантийные требования к Товару.

7.1. Объем предоставления гарантии на Товар устанавливается 
в соответствии с документацией производителя Товара. Предоставление гарантии на Товар осуществляется Поставщиком вместе с Товаром.

7.2. Гарантии качества распространяются на Товар, а также на все выполненные Поставщиком монтажные работы, конструктивные элементы, использованные материалы и изделия.

7.3. Товар должен иметь гарантийный срок не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания документа о приёмке. Поставщик устанавливает гарантийный срок на монтажные Работы не менее гарантийного срока на Товар.

7.4. Поставщик обязан безвозмездно устранить по требованию Государственного заказчика все выявленные недостатки, если в процессе поставки Товара и выполнения Работ Поставщик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество поставляемого Товара и выполнения Работ.

7.5. Все затраты, связанные с устранение неисправностей в течение гарантийного срока, несет Поставщик.

8. Требования к технике безопасности при выполнении Работ.

8.1. Вся полнота ответственности при выполнении монтажных Работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Поставщика. Работы должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда.

8.2. Поставщик обязан выполнять Работы в строгом соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на Объектах, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально Поставщик.

8.3. Обеспечить неукоснительное соблюдение работниками пропускного режима в административных зданиях, в которых находятся помещения Государственного заказчика, высокую культуру производства, всех требований, предусмотренных действующими нормативно-правовыми документами РФ по электробезопасности, промышленной безопасности, промсанитарии и охране окружающей среды.

Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

Требования к количеству, качеству Товара, к его техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам.

| № п/п | Наименование Товара | Наименование характеристики (единица измерения) | ## Значения характеристики | ## Значение характеристики |  | ## Обоснование указания дополнительных характеристик |  | ## Единица измерения |  | ## Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основные характеристики (Согласно КТРУ 28.25.12.130-00000010): |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |
|  | Кондиционер бытовой (Тип 1) | Вид кондиционера: | Сплит-система |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные функции | Режим автоматической поддержки температуры; Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева); Режим осушения; Устройство зимнего пуска кондиционера. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инверторный тип кондиционера | Да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): | не ниже А |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): | не ниже А |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность в режиме нагрева (киловатт): |  | ≥ 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность в режиме охлаждения (киловатт): |  | ≥ 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие антибактериального фильтра: | Да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие пульта дистанционного управления | Да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие фильтров грубой очистка воздуха | Да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: | Да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Режим работы кондиционера: | Обогрев, охлаждение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип внутреннего блока: | Настенный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дисплей на пульте дистанционного управления | Наличие |  |  | Характеристика и ее значение установлены в связи с потребностью визуального контроля параметров Товара |  |  |  |  |
|  |  | Согласователь работы кондиционеров | Наличие |  |  | Характеристика и ее значение установлены в связи с потребностью в попеременной работе Товара для исключения преждевременного износа компрессоров Товара. |  |  |  |  |
|  |  | Состав согласователя работы кондиционеров: | Блок управления ротацией и резервированием; Блок исполнительный специальный с термодатчиками |  |  | Характеристика и ее значение установлены в связи с потребностью в попеременной работе Товара для исключения преждевременного износа компрессоров Товара. |  |  |  |  |
|  |  | Количество блоков управления ротацией и резервированием | 1 шт. |  |  | Характеристика и ее значение установлены в связи с потребностью в попеременной работе Товара для исключения преждевременного износа компрессоров Товара. |  |  |  |  |
|  |  | Количество блоков исполнительных специальных с термодатчиками | 2 шт. |  |  | Характеристика и ее значение установлены в связи с потребностью в попеременной работе Товара для исключения преждевременного износа компрессоров Товара. |  |  |  |  |
|  | Кондиционер бытовой (Тип 2) | Основные характеристики (Согласно КТРУ 28.25.12.130-00000010): |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Вид кондиционера: | Сплит-система |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные функции | Режим автоматической поддержки температуры; Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева); Режим осушения; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инверторный тип кондиционера | Да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): | не ниже А |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения): | не ниже А |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность в режиме нагрева (киловатт): |  | ≥ 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность в режиме охлаждения (киловатт): |  | ≥ 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие антибактериального фильтра: | Да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие пульта дистанционного управления | Да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие фильтров грубой очистка воздуха | Да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: | Да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Режим работы кондиционера: | Обогрев, охлаждение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип внутреннего блока: | Настенный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дисплей на пульте дистанционного управления | Наличие |  |  | Характеристика и ее значение установлены в связи с потребностью визуального контроля параметров Товара |  |  |  |  |

*Обоснование использования дополнительных характеристик, а также дополнительных потребительских свойств, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, работы, услуги, не включенных в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд:

- указанные характеристики кодов КТРУ 28.25.12.130-00000010 носят общий характер и не в полной мере описывают специфические требования, предъявляемые Заказчиком к объекту закупки. Детализация описания объекта закупки направлена на получение Товара, в полной мере отвечающего конкретным потребностям Заказчика, для обеспечения его нормальной деятельности, создания комфортных и безопасных условий для работников, а также гарантии надежности и долговечности приобретаемого имущества.

- Порядок расчетов

1.1.	Цена Государственного контракта (далее – Контракт) является твердой, определяется на весь срок его исполнения и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

1.2.	Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой до места хранения Государственным заказчиком (далее – Заказчиком), разгрузкой – погрузкой, сборкой, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхования, таможенных платежей (пошлин), монтажа, пуско-наладки, налогов, сборов и иных расходов, связанных с исполнением Контракта, в том числе гарантийных.

1.3.	Оплата по Контракту осуществляется за фактически поставленный Товар по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара при условии своевременно представленных Поставщиком документов.

1.4.	Документы, не оформленные в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, к оплате не принимаются.

1.5.	У Заказчика отсутствует обязанность оплаты Поставщику Товара в том числе, но не ограничиваясь:

- поставленного с изменением или отклонением от требований Контракта;

- непредставление Поставщиком какого-либо из документов, указанных в п. 3.1. Контракта или их совокупности.

1.6.	В случае, если Поставщиком при отсутствии письменного согласования Заказчика поставлен Товар, не указанный в Спецификации (Описании объекта закупки), и (или) отличающиеся от указанных в Спецификации (Описании объекта закупки), такой Товар, материалы, оборудование оплате не подлежат.

1.7.	В случае, если в Спецификации отсутствуют работы, материалы, оборудование, необходимые для исполнения Контракта, Стороны признают, что стоимость таких работ, материалов, оборудования входят в цену Контракта и отдельной оплате не подлежат.

1.9.	Обязательства Заказчика по оплате Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

1.10.	Оплата за не поставленный Товар, Товар ненадлежащего качества и некомплектный Товар не производится.

1.11.	Поставщик, подписанием настоящего Контракта, согласился, что надлежащим образом, в полном объеме ознакомился со всеми условиями, которые влияют или могут повлиять на стоимость и сроки поставки Товара, и признает их достаточными для выполнения всех своих обязательств по Контракту в полном объеме. Поставщик принял во внимание общие и местные условия, эпидемиологическую обстановку, а также все прочие аспекты, которые могут повлиять на поставку Товара.

1.12.	Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

1.13. В случае образования кредиторской задолженности у Государственного заказчика по состоянию на 1 января текущего года, ее оплата осуществляется в очередном финансовом году после доведения лимитов бюджетных обязательств до Государственного заказчика на очередной финансовый год.

- Права и обязанности Сторон

2.1. Поставщик обязан:

- своевременно и надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства;

- поставить Заказчику Товар в соответствии со Спецификацией и Описанием объекта закупки в сроки, определенные Контрактом, и представить Заказчику надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта;

- в соответствии с условиями Контракта обеспечить устранение недостатков, выявленных Заказчиком при приемке Товара;

- уплатить Заказчику убытки, неустойку (пени и (или) штрафы) в срок, указанный в таком требовании, в том числе в гарантийный период (если установлен Контрактом, Описание объекта закупки);

- предоставлять по запросам Заказчика в сроки, указанные в таких запросах, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту;

- незамедлительно предоставлять Заказчику сведения об изменении своих реквизитов;

- обеспечить наличие документов, подтверждающих соответствие Поставщика требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к данном у виду деятельности, в течение всего срока исполнения Контракта (в том числе наличие допусков, разрешений, лицензий и пр.). Копии таких документов должны быть переданы Поставщиком Заказчику в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта. В случае внесения изменений в указанные документы или утраты ими силы, приостановки их действия Поставщик обязан проинформировать об этом Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления указанных событий. Поставка, выполненная при отсутствии указанных документов, считается невыполненной, приемке и оплате не подлежит;

- нести все расходы необходимые для осуществления поставки Товара;

- по требованию Заказчика, направлять своего представителя для получения документов, в том числе в гарантийный срок (если установлен Контрактом, Описание объекта закупки);

- по требованию Заказчика своевременно и за свой счет вывезти со склада Товар (часть Товара) не соответствующий по качеству, ассортименту, количеству, комплектации условиям Контракта;

- выделять по требованию (запросу) Заказчика своих представителей для оперативного решения вопросов, в том числе в гарантийный срок, для участия в плановых и внеплановых проверках контроля качества Товара;

- своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами, Описанием объекта закупки и настоящим Контрактом;

- при проведении проверок по использованию бюджетных средств, а также в случае проведения экспертизы поставленного Товара, незамедлительно представлять все необходимые документы и информацию о поставляемом товаре, в том числе в гарантийный период;

- для оперативного решения вопросов и предоставления необходимой информации, выделить уполномоченного представителя.

2.2. Заказчик обязан:

- произвести оплату принятого Товара в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 1 Контракта;

- принимать Товар, проверяя на соответствие Спецификации и Описанию объекта закупки его ассортимент, количество и качество;

- подписывать оформленные надлежащим образом документы в сроки, установленные разделом 3 Контракта, либо направлять Поставщику мотивированный отказ от принятия Товара;

- провести экспертизу, для проверки предоставленных Поставщиком, результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации;

- выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством и (или) Контрактом;

- для оперативного решения вопросов и предоставления необходимой информации, выделить уполномоченного представителя.

2.3. Поставщик вправе:

- требовать от Заказчика произвести приемку Товара, при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в настоящем Контракте, и соответствия поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом и Описанием объекта закупки;

- требовать своевременной оплаты за Товар, принятый Заказчиком;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации;

- запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Контракта;

- досрочно осуществить поставку Товара, если иное не установлено Описанием объекта закупки;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и (или) Контрактом.

2.4. Заказчик вправе:

- требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом;

- требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, в соответствии с Контрактом и Описанием объекта закупки, в том числе, отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта;

- запрашивать у Поставщика дополнительную информацию о Товаре;

- осуществлять контроль за объемом и сроками исполнения обязательств по Контракту;

- ссылаться на недостатки поставляемого Товара, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этого Товара;

- требовать оплаты убытков, неустойки в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством и (или) Контрактом;

- отказать в приемке и (или) оплате Товара, до уплаты Поставщиком убытков, неустойки;

- удержать сумму начисленной Поставщику неустойки из суммы, подлежащей оплате Поставщику;

- в случаях, предусмотренных законодательством и (или) Контрактом, в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта;

- требовать от Поставщика за свой счет устранить недостатки Товара в течение срока, установленного Заказчиком;

- расторгнуть Контракт в случаях, предусмотренных действующим законодательством и (или) Контрактом;

- отказаться от Товара, поставка которого просрочена;

- отказаться от Товара, у которого нарушена или неправильно осуществлена упаковка или маркировка;

- отказать Поставщику в поставке Товара отдельными частями (партиями). В случае поставки Товара отдельными частями (партиями), Заказчик вправе начать производить приемку Товара только после поставки последней части (партии) Товара;

- возвратить Поставщику весь Товар, в случае, если при поставке сотрудниками Заказчика будут установлены факты ненадлежащего качества, ассортимента, комплектности Товара (части Товара);

- осуществлять выборочную проверку качества Товара;

- отказаться от поставки и приемки Товара ненадлежащего качества, некомплектного Товара, а если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования Товара либо его замены;

- потребовать присутствия представителей Поставщика для составления, подписания и вручения Акта (уведомления) о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок;

- требовать замены дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение 1 (одного) месяца с даты поставки Товара за счет средств Поставщика, за исключением случаев, когда дефект вызван неправильным хранением и (или) эксплуатацией его Заказчиком;

- требовать безвозмездного устранения недостатков Товара;

- осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодательством и (или) Контрактом.

- Порядок, сроки, условия поставки и приемки поставленного Товара

- Поставщик передает Заказчику:

- товарную накладную (универсальный передаточный документ (УПД)) в день поставки Товара;

- сопроводительное письмо с комплектом отчетной документации, оформленной в соответствии с требованиями Контракта и действующих нормативных правовых актов (Акт приема-передачи товара, подписанный Поставщиком в двух экземплярах; счет на оплату; счет-фактура (при наличии); гарантийные талоны, сертификаты, декларации соответствия, обязательные для данного вида Товара и иные документы, подтверждающие качество Товара). Документы, направленные без сопроводительного письма, не считаются доставленными Заказчику.

- Поставщик за свой счет доставляет Товар Заказчику по адресу, указанному в Описании объекта закупки, в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 16.30 мин. в соответствии с режимом работы Заказчика (если иное не установлено Описанием Объекта закупки).

- Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату доставки.

- Товар поставляется в заводской упаковке (таре), обеспечивающей сохранность Товара при обычных условиях перевозки и хранения, если Описанием объекта закупки не предусмотрено иное.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в Описании объекта закупки и нормативных правовых актах для данного вида Товара.

- Товар должен быть поставлен с инструкцией (при наличии) по эксплуатации на русском языке, гарантийными талонами и иными необходимыми эксплуатационными и техническими документами, а также со всеми комплектующими и принадлежностями. При отсутствии указанных документов и (или) комплектующих Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

- В случае отсутствия претензий по количеству и ассортименту Товара, указанным в транспортных и сопроводительных документах, Заказчик подписывает товарную накладную (УПД). Товарная накладная (УПД), подписанная Заказчиком, является подтверждением факта поставки Товара Заказчику. Фактом приемки Товара служит подписанный Заказчиком Акт приема-передачи Товара.

- Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счет в день поставки Товара.

- При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Сторонами, путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

- Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней, с момента получения от Поставщика надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 3.1 Контракта, осуществляет приемку поставленного Товара на предмет соответствия качества, количества, комплектности и объема требованиям, указанным в Спецификации и Описании объекта закупки, а также другим условиям Контракта.

- Товар не соответствующий по качеству, ассортименту, количеству, комплектации и пр. условиям Контракта считается непоставленным и оплате не подлежит.

- В случае отказа от принятия Товара (части Товара), наличия претензий к качеству, количеству Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении разъяснений относительно выполненной поставки, либо мотивированный отказ от принятия поставленного Товара с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения:

- В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении поставленного Товара, Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения, если иной срок не установлен в таком запросе;

- В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия Товара, Поставщик обязуется в срок, установленный в таком отказе, устранить указанные недостатки за свой счет.

- После рассмотрения документов, разъяснений и информации, представленных Поставщиком в соответствии с п. 3.12 Контракта, Заказчик:

- принимает решение об устранении Поставщиком недостатков и принимает Товар в соответствии с условиями Контракта;

- направляет повторный запрос или мотивированный отказ в соответствии с п. 3.12 Контракта.

- В случае, если Товар был принят Заказчиком без проверки он не лишается права ссылаться на недостатки поставленного Товара.

- Право собственности на Товар переходит Заказчику с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара. В результате поставки отдельных партий Товара к Заказчику не переходит риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до осуществления полной поставки Товара Поставщиком и приемки Товара Заказчиком.

- Подписание Заказчиком Акта приемки-передачи Товара является надлежащим исполнением требований ч. 3 ст. 94 Закона.

4. Требования к качеству и гарантии Товара

- Поставщик гарантирует, что весь поставляемый Товар новый (не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), надлежащего качества и полностью соответствует требованиям, установленным настоящим Контрактом. На Товаре не должно быть механических повреждений.

- Гарантийный срок на Товар действует в соответствии с Описанием объекта закупки, но не менее гарантийного срока Производителя Товара и начинается с момента подписания Государственным заказчиком Акта приема-передачи Товара.

- Объем гарантий качества поставленного Товара и гарантийное обслуживание Товара обеспечивается Поставщиком за свой счет, без дополнительной оплаты и включает в себя, но не ограничивается:

- возможность безаварийной, нормальной эксплуатации Товара на протяжении гарантийного срока (в том числе смонтированного);

- диагностику неисправностей и выезд специалиста к месту обнаружения неисправности до окончания следующего рабочего дня после вызова специалиста Заказчиком;

- предоставление Заказчику контактных телефонов и электронной почты для связи с квалифицированными специалистами для консультаций по недостаткам поставленного Товара, выявленным в течение гарантийного срока. В случае, если производитель Товара осуществляет сертификацию специалистов или сервисных центров, то Поставщик обязан привлекать сертифицированных производителем Товара специалистов к выполнению работ по гарантийному обслуживанию Товара;

- консультирование специалистов («техническая поддержка») Заказчика по вопросам использования поставленного Товара в режиме «вопрос-ответ» (по телефону или посредством электронной почты);

- гарантированное восстановление работоспособности Товара (ремонт) или его замены на аналогичный в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления уведомления от Заказчика о выявленных недостатках Товара, если иной срок не согласован с Заказчиком письменно;

- доставку Товара в сервисный центр и обратно, в случае невозможности устранения неисправностей (дефектов) по месту нахождения Товара;

- предоставление на время ремонта Товара с аналогичными характеристиками или улучшенными техническими характеристиками, при этом представленный для замены Товар должен полностью обеспечить работоспособность и не изменять функциональные возможности систем Заказчика.

- Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является:

- контрафактным;

- фальсификатным;

- контрабандным;

- изготовленным с нарушением авторских и иных прав третьих лиц.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар приобретен (изготовлен) с соблюдением норм действующего законодательства, находится в собственности Поставщика и в отношении Товара не имеется правопритязаний третьих лиц.

- Если в течение гарантийного срока выявится, что Товар (часть Товара) имеет недостатки и (или) дефекты, в том числе скрытые, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, Заказчик составляет Акт (уведомление) о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок, и направляет его Поставщику. Акт о недостатках, выявленных Государственным заказчиком в гарантийный период, направляется Поставщику по электронной почте, указанной в реквизитах Сторон или (и) в письменном виде. Если иное не установлено в Акте о недостатках Поставщик обязан устранить выявленные Государственным заказчиком недостатки и (или) дефекты, произвести необходимой ремонт за свой счет, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого Акта.

- Гарантия качества Товара распространяется на все составляющие его части (комплектующие изделия) и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на Товар.

- Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования, установленных для данного типа Товара.

- Гарантийные обязательства Поставщика продолжают действовать независимо от расторжения Контракта, окончания срока его действия.

- Гарантийные обязательства Поставщика продлеваются на период устранения недостатков и (или) дефектов. Гарантийный срок в отношении новых частей и/или Товара, поставленного взамен вышедшего из строя, начинается с момента осуществления указанной замены.

- Ответственность Сторон

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. Размер штрафа рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта.

- В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек:

- Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

- Размер штрафа за каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается в размере 1 000 рублей.

- В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек:

- Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

- Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) устанавливается в размере 10 процентов цены контракта (этапа).

- За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1 000 рублей.

- Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

- Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

- Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

- Применение неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

- В случае нарушения обязательств Поставщик кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту возмещает Заказчику все возникшие у Заказчика убытки, включая упущенную выгоду. Убытки могут быть взысканы Государственным заказчиком в полной сумме сверх неустойки.

6. Иные условия

  - Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

  - Обязательства Сторон не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

  - Истечение предусмотренного Контрактом срока выполнения Работ не влечет прекращение обязательств Поставщика по Контракту и не освобождает от ответственности за неисполнение принятых обязательств.

  - Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

  - Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях, но не ограничиваясь:

- поставки Товара ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в срок, указанный Заказчиком или являются неустранимыми;

- нарушения сроков поставки, предусмотренных Контрактом;

- установления факта проведения ликвидации Поставщика или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении его конкурсного производства;

- установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- неоднократного мотивированного отказа Заказчика от приемки Товара;

- отступления от условий Контракта;

- иные недостатки Товара, которые не были устранены Поставщиком либо являются существенными и неустранимыми;

- иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

  - Реализация Заказчиком права на односторонний отказ от исполнения Контракта сроком не ограничена. Принятие Заказчиком работ или их части не лишает его права на расторжение Контракта в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) Контрактом.

  - Приемка Заказчиком Товара с просрочкой, не может рассматриваться как продление сроков выполнения Работ.

  - Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта.

  - В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, за исключением случая, когда оплата по Контракту не производилась, аванс не выплачивался.

  - Расторжение Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, которое имело место до дня расторжения Контракта. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - В случае изменения у одной из Сторон информации о реквизитах такая Сторона обязана письменно известить об этом другую Сторону. В случае непредставления такого уведомления Сторона не вправе будет ссылаться на неполучение корреспонденции, денежных средств и информации, направленной по указанным в Контракте данным.

  - Изменение условий Контракта при его исполнении допускается и регулируется ст. 95 Закона.

  - Все письма, акты, извещения, запросы, уведомления, требования, претензии, обращения Сторон и иные документы, связанные с исполнением настоящего Контракта (за исключением документов, предусмотренных п. 3.1. Контракта) могут направляться по адресу электронной почты, указанному в настоящем Контракте.

  - В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

  - Контактное лицо Государственного заказчика:

ФИО, должность, Телефон, Электронная почта

Спецификация

| № п/п | Наименование Товара | Информация о стране происхождения товара | Товар |  | Цена за единицу, рублей | Общая стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. измерения (ОКЕИ) | кол-во |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ

г. Москва		                                                                             «___» ________ 20__ г.

ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице _____________________, действующего на основании __________ (Устава, Доверенности) с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ______________________ (Устава, Доверенности), с другой  стороны,  вместе  именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

  - В соответствии с государственным контрактом (ИКЗ _____________________) (наименование предмета контракта) от «___» ____________20__ г.№ ____ (далее - Контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров в соответствии со Спецификацией и Описанием объекта закупки, а именно:

| Наименование | Единица измерения | Количество (объем) | Цена за единицу измерения, руб. | Стоимость товара, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Товар поставлен по накладной от ______________ №_____________ (осуществлен монтаж и пуско-наладка при необходимости) в полном объеме, претензии по качеству и количеству выявлены/не выявлены.

  - Срок поставки в соответствии с контрактом: «___» ________________ 20__г.

Фактически поставка осуществлена: «___» ______________ 20__г.

  - Товар поставлен на сумму _______________________.

  - Результаты поставки товара по Контракту:

| Сдал: Поставщик Наименование Должность __________________ФИО МП «___»__________________20__г. | Принял: Государственный заказчик Наименование Должность __________________ФИО МП «___»__________________20__г. |
| --- | --- |

Комплект - совокупность деталей, узлов, агрегатов, отдельных составляющих частей техники (комплектующих изделий), образующих единое целое, используемое по общему назначению.

ч. 1 ст. 330 ГК РФ

ч. 2 ст. 94 Закона

ч. 3 ст. 94 Закона

ПП РФ от 23.12.2021 N 2425

ч. 7 ст. 95

Могут отражаться Заказчиком в акте приемки-передачи товаров или товарной накладной (УПД)

В порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042

В порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов

В порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042

ч. 9 ст. 34 Закона

более 2 раз

Заполняется ответственным лицом Заказчика по результатам закупки

Акт может содержать дополнения и изменения по усмотрению Заказчика при составлении