ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание и ремонт кондиционеров

- Общие сведения

  - Наименование объекта закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров.

  - Цель закупки: Обеспечение бесперебойной работы кондиционеров УФНС России по Амурской области.

- Срок оказания услуг: с момента заключения Договора по 04.09.2026.

- Регламент технического обслуживания и ремонта кондиционеров

3.1.1. Техническое обслуживание кондиционеров включает в себя услуги по диагностированию и профилактическому обслуживанию кондиционеров (включая  выезд мастера, сервисной бригады и услуги автовышки).

3.1.2. Профилактическое обслуживание производится после проведения услуг по диагностике оборудования. Диагностика оборудования производится разово перед профилактическим обслуживанием и включает в себя следующие работы:

- осмотр внешнего состояния наружного и внутреннего блоков  и трубопроводов;

- замер давления всасывания/нагнетания, пускового тока, номинального тока, перепада температур воздуха на входе/выходе из испарителя, расхода воздуха (для канальных кондиционеров);

- выявление возможных неполадок тестированием кондиционера с пульта управления;

- проверка работы кондиционеров в режиме «тепло/холод», надежности крепления внутреннего и наружного блоков, проверка биения колес вентиляторов, чистка вентилятора внутреннего блока, оборудования на утечку фреона, отсутствия слоя инея на испарителе, зажимов всех контактных соединений, состояния кабелей, проводов, контактов и т.п., величины напряжения в сети управления, среднего давления всасывания;

- контроль температуры сухого воздуха на входе в конденсатор, температуры сухого воздуха на входе в испаритель, температуры сухого воздуха на выходе из испарителя, износа подшипников электродвигателя вентиляторов.

3.1.3. Услуги по профилактическому обслуживанию кондиционеров выполняются разово с использованием материалов Исполнителя и включают в себя следующие регламентированные работы:

## - промывка с последующей просушкой лицевой панели внутреннего блока;

## - промывка с последующей просушкой воздушных фильтров внутренних блоков в воде с нейтральным моющим средством, предназначенным для ухода за теплообменником, биологически разлагаемым, с низким пенообразованием, без запаха, невозгораемым, не требующим промывание после использования, безопасным для окружающей среды;

## - разборка внутреннего блока с обязательным снятием крыльчатки вентилятора, наружного блока, в т.ч. разъединение рядов теплообменника наружного блока; сборка наружного блока;

## - чистка и дезинфекция теплообменника внутреннего блока, воздуховыпускного отверстия и вентилятора внутреннего блока с последующей протиркой влажной салфеткой;

## - чистка вентилятора наружного блока, дренажных систем антибактериальным раствором, конденсатора наружного блока (при необходимости), теплообменника и других узлов наружного и внутреннего блоков, корпуса кондиционера;

## - проверка равномерности слива дренажного потока из дренажного шланга;

## - очистка ванночки для сбора конденсата и дренажного шланга;

## - сборка внутреннего блока;

- дозаправка системы фреоном (при необходимости).

3.2. Исполнитель устраняет неисправности, не требующие ремонта. В случае выявления неисправности кондиционера, требующей ремонта с заменой частей или блоков, Исполнитель оформляет акт технического состояния с указанием неисправности и стоимости услуг по устранению неисправности.

3.3. Работы по ремонту (замены дренажных насосов (помп) для внутренних блоков) 3 кондиционеров расположенных в административном здании осуществляются по адресу: г. Свободный, ул. 40 лет Октября, 87.

3.4. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров оказываются в рабочее время Заказчика с понедельника по четверг с 9-00 час. до 18-00 час., перерыв на обед с 13-00 час. до 13-45 час., в пятницу с 9-00 час. до 16-45 час., перерыв на обед с 13-00 час. до 13-45 час. В административных зданиях Заказчика действует пропускная система, для прохождения в здание требуется документ, удостоверяющий личность.

## 3.5. Материалы, используемые при оказании услуг, должны быть сертифицированы и обеспечивать длительную эксплуатацию кондиционеров.

## 3.6. Все применяемое оборудование и материалы должны соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в РФ, иметь необходимые сертификаты соответствия.

## 3.7. Применяемые запасные части, расходные материалы должны быть новыми, не восстановленными, не бывшими в эксплуатации и не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению.

## 3.8. Стоимость всех материалов и все расходы, связанные с оказанием услуг, транспортные расходы включены в стоимость услуг.

3.9. Исполнитель гарантирует соответствие оказанных услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, установленным Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4. Условия оказания услуг

4.1. Услуги оказываются с привлечением квалифицированных специалистов, имеющих все разрешения и допуски к работам (наличие у сотрудников Исполнителя, оказывающих услуги, группы допуска по электробезопасности не ниже 3 до 1000В), допуск к работе на высоте (при использовании автоподъемника).

4.2. Обеспечение инструментами и оборудованием  (технологическим, испытательным), средствами измерения, расходными материалами, подъемным механизмом за счет Исполнителя.

4.3. Исполнитель принимает на себя всю полноту ответственности  за несоблюдение или нарушение требований по охране труда, техники безопасности и противопожарной безопасности  своих сотрудников.

4.4. При возникновении ситуации, связанной с порчей имущества Заказчика (Представителей Заказчика) по вине Исполнителя восстановительные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя.

5. Требования к безопасности оказываемых услуг: Услуги необходимо проводить в соответствии с действующим законодательством РФ с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, производственной санитарии, учитывая специфику действующего учреждения и соблюдения внутреннего распорядка.

При оказании услуг Исполнителю необходимо руководствоваться обязательными требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации:

- СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85;

- Приказ МЧС России от 21.02.2013 № 116 "Об утверждении свода правил СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности";

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», иные документы, устанавливающие требования к промышленной безопасности, охране труда, технике безопасности и электро безопасности при выполнении работ.

При оказании услуг на высоте Исполнитель руководствуется: требованиями безопасности, изложенными в «Правилах безопасности при работе с инструментом и приспособлениями РД34.03.204» (применяются в части, не противоречащей Правилам по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденным Приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н.), Приказом Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» и другими действующими нормативными документами.

При оказании услуг Исполнитель использует оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения принимаются к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).

При оказании услуг персонал Исполнителя, должен быть проинструктирован по технике пожарной безопасности, технике безопасности и охране окружающей среды.

6. Требования к гарантии качества оказанных услуг: Гарантия качества распространяется на все, что составляет результат оказанной услуги. Гарантийный срок на качество оказанных услуг, материалов и оборудования, установленных, начинается с даты подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, и составляет:

- на качество оказанных услуг – не менее 3 (три) месяцев, с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг;

- на примененные при оказании услуг материалы и оборудование – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты замены, но не менее срока, установленного заводом изготовителем с даты установки.

Все мероприятия по осуществлению гарантии качества оказанных услуг осуществляются за счет Исполнителя без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

Качество оказанных услуг должно соответствовать требованиям действующих норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при оказании услуг.

7. Требования к гарантийному обслуживанию: не установлено.

8. Форма, сроки и порядок оплаты услуг: Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком российскими рублями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг на основании предоставленного Исполнителем счета (счета-фактуры).

9. Перечень кондиционеров, установленных в помещениях УФНС России по Амурской области, подлежащих техническому обслуживанию и ремонту: Общее количество кондиционеров, подлежащих техническому обслуживанию, а также наименование, место проведение технического обслуживания и ремонта кондиционеров указано в таблице № 1 к техническому заданию.

Таблица № 1

Перечень кондиционеров УФНС России по Амурской области, подлежащих техническому обслуживанию и ремонту

| № п/п |  | Населенный пункт, адрес | Модель (марка) кондиционера | Кол-во | Размещение кондиционеров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этаж | 2 этаж | 3 этаж |
|  |  |  |  |  | Внутр. блок | Внутр. блок | Внутр. блок |
|  |  |  |  |  | Наруж. блок | Наруж. блок | Наруж. блок |
| 1. |  | Амурская область, г. Благовещенск, пер. Советcкий, 65/1 | Daikin FAQ100BVV1B/ RR100B8V3B/-40Т с низкотемпературным комплектом (каб. 306) | 3 |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Mitsubishi electric (каб. 306) | 2 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Kentatsu KSGMA35/KSRMA35 c низкотемпературным комплектом -40 (каб. 214) | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | LGS - 07LHK (каб. 214) | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Итого внутренних блоков: Итого наружных блоков: | 7 |  | 2 | 5 |
|  |  |  |  | 7 |  | 2 | 5 |
| 2. | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пушкина, 94 |  | Aeronik (каб. 206) | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Итого внутренних блоков: Итого наружных блоков: | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 3. | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 122 |  | Ballu BSW-30HN1 (каб. 310) | 2 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Итого внутренних блоков: Итого наружных блоков: | 2 |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 4. | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 240 |  | Ballu BSW-30HN1 (каб. 202) | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Итого внутренних блоков: Итого наружных блоков: | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 5. | Амурская область, г. Свободный, ул. 40 лет Октября, 87 |  | LG G12LH с низкотемпературным комплексом (каб. 114) | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Kentatsu KSGB70HFAN1/-40 с низкотемпературным комплексом (каб.210/1) | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | DAIKIN RYN25LV1B/-40 с низкотемпературным комплексом (каб.210/1) | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Настенная сплит-система с зимним комплектом Aeronik (каб.210/1) | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Ремонт (замена дренажных насосов (помп) для внутренних блоков) 3 кондиционеров |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого внутренних блоков: Итого наружных блоков: | 6 | 2 | 4 |  |
|  |  |  |  | 6 | 2 | 4 |  |
| Всего внутренних блоков: |  |  |  | 18 | 2 | 9 | 7 |
| Всего наружных блоков: |  |  |  | 18 | 2 | 9 | 7 |