Приложение №1

К электронной версии контракта по закупке 200907374126100078

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Работы по огнезащитной обработке конструкций и декораций Театра СТИ

- Общая информация об объекте закупки.

  - Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учрежденеие культуры “Театр “Студия театрального искусства” (Театр СТИ).

  - Объект закупки: Выполнения работ по огнезащитной обработке конструкций и декораций Театра СТИ.

  - Код ОКПД2: 43.29.11.140 (Работы по противопожарной защите).

  - Место оказания услуг:  г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 7.

  - Объем работ:

| № | Наименование работ | Описание работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Огнезащитная обработка конструкций составом «Огнебиощит» или эквивалент | Основная сцена, планшет, дерево | кв.м | 200 |
|  |  | Галерея основной сцены, дерево | кв.м | 70 |
|  |  | Малая сцена, планшет, дерево | кв.м | 80 |
|  |  | Зона отдыха - стены, дерево | кв.м | 36 |
|  | Огнезащитная обработка конструкций составом «МИГ-09» или эквивалент | Декорации к спектаклю «ЧЕХОВЪ. ИВАНОВЪ. СЛОВА. СЛОВА. СЛОВА» (фанера) | кв.м | 90 |
|  | Огнезащитная обработка конструкций составом «Святозар» или эквивалент | Зона отдыха - стены, дерево | кв.м | 12 |
|  |  | Зона столовой - стены, дерево | кв.м | 14 |
|  | Огнезащитная обработка декораций составом «Нортекс-С» или эквивалент | Занавес к спектаклю «Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов» (сукно, шерсть) | кв.м | 80 |
|  |  | Занавес к спектаклю «Дыра» (хлопок) | кв.м | 83 |
|  |  | Занавес к спектаклю «ЧЕХОВЪ. ИВАНОВЪ. СЛОВА. СЛОВА. СЛОВА» (ткань) | кв.м | 130 |

  - Срок выполнения работ: 10 рабочих дней с даты заключения контракта.

  - Требования к Подрядчику:

    - Наличие действующей лицензии МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с обязательным перечнем выполняемых работ: «Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций» (в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128). Подтверждается выпиской из реестра лицензий МЧС.

  - Порядок приемки и отчетная документация:

    - По результатам выполнения работ Подрядчик за свой счет организует проверку качества огнезащитной обработки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59637-2021 силами аккредитованной испытательной лаборатории и предоставляет Заказчику:

      - Акт сдачи-приемки выполненных работ;

      - Протокол испытаний (заключение) о соответствии качества обработки требованиям ГОСТ Р 53292-2009 (для древесины) и ГОСТ Р 50810-95 (для текстильных материалов);

      - Сертификаты соответствия пожарной безопасности на все использованные материалы.

- Стандарт работ

  - Подрядчик должен выполнить работы по огнезащитной обработке поверхностей в сроки, по адресу и в объеме в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, писем) в электронной форме, номер мобильного/городского телефона, а также список сотрудников, привлекаемых к выполнению работ, и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации Подрядчик должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

  - Подрядчик обязан выполнить работы по огнезащитной обработке в соответствии с графиком работы учреждения.

  - Подрядчик выполняет работы по огнезащитной обработке в помещениях Заказчика без выноса декораций и конструкций на улицу. Подрядчик обязуется за свой счет обеспечить защиту и укрытие полиэтиленовой пленкой несъемного сценического, светового и звукового оборудования в зоне проведения работ.

  - Подрядчик при выполнении работ должен обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения.

  - Технологические требования к производству работ (в соответствии с ГОСТ Р 59637-2021):

    - Работы должны выполняться при температуре окружающего воздуха, относительной влажности и влажности обрабатываемых материалов (древесины, текстиля), строго соответствующих технической документации (паспортам) на применяемые огнезащитные составы.

    - Нанесение составов на сырые, неочищенные от пыли, грязи, жировых пятен или старых лакокрасочных покрытий поверхности не допускается. Подрядчик собственными силами и средствами производит предварительную очистку поверхностей перед обработкой.

    - Применяемые Подрядчиком огнезащитные средства должны иметь действующие сертификаты соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

    - Работы по огнезащитной обработке выполняются в соответствии с технической документацией на средства огнезащиты, а также требованиями документов, перечисленных в разделе 7 настоящего Технического задания.

    - Работы по огнезащитной обработке конструкций, элементов и материалов включают в себя: проведение исследования по совместимости составов (в случае нанесения огнезащитного состав на конструкции, ранее защищенные другим составом); измерение влажности древесины; подготовку и очистку обрабатываемой поверхности; подбор и приготовление огнезащитного состава; нанесение огнезащитного состава; контроль качества выполняемых огнезащитных работ; проверка состояния и эффективности выполненной огнезащитной обработки.

  - Перед нанесением огнезащитных составов поверхность должна быть очищена от пыли и грязи силами Подрядчика.

  - Поверхности, ранее обработанные эмалями, красками, пропиточными и другими составами, не совместимыми с вновь наносимыми составами, а также имеющие масляные и битумные пятна, перед нанесением необходимо тщательно очистить силами Подрядчика.

  - Огнезащитные составы должны быть нанесены ровным слоем, без пропусков и наплывов, тщательно обрабатывая места соединения отдельных деталей.

  - Дополнительная декоративно-защитная поверхностная обработка огнезащищенных поверхностей красками и эмалями допускается только по предварительному согласованию с Заказчиком. Марки красок и эмалей, используемых для отделки, должны быть строго указаны в технической документации на применяемый огнезащитный состав.

  - Контроль качества и проверка состояния и эффективности выполненной огнезащитной обработки осуществляется в соответствии с технической документацией на средства огнезащиты, а также с требованиями документов, перечисленных в разделе 7 настоящего Технического задания.

  - Огнезащитная обработка считается качественной при условии положительных результатов испытаний, проведенных Подрядчиком по всем отобранным образцам. В случае получения отрицательных результатов по отдельным образцам обработку повторяют в полном объеме за счет средств Подрядчика до получения положительного результата.

  - Подрядчик обязан документально фиксировать все виды выполненных работ с указанием их сроков и объемов, а также фамилий ответственных лиц. По окончании выполнения всех работ Подрядчик должен предоставить Заказчику всю необходимую отчетную документацию при сдаче-приемке работ.

- Состав работ.

  - В рамках выполнения работ по огнезащитной обработке Подрядчик должен выполнить: обработку конструкций, элементов и материалов, в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Технического задания.

  - Все виды погрузочно-разгрузочных работ, транспортировка материалов и оборудования к месту выполнения работ и прочих сопутствующих мероприятий, необходимых для выполнения работ, обеспечиваются Подрядчиком своими силами и за свой счет.

  - В процессе выполнения работ Подрядчик должен обеспечить мероприятия, исключающие загрязнение помещений и прилегающей территории театра огнезащитными составами, веществами и (или) отходами.

  - Складирование мусора осуществляется Подрядчиком в специально отведенных Заказчиком местах. Сбор и вывоз мусора осуществляется Подрядчиком ежедневно своими силами и за свой счет.

  - Подрядчик обеспечивает сдачу мусора и материалов, полученных в ходе выполнения работ, для обезвреживания и размещения специализированной организации, обладающей лицензией на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности.

  - В соответствии с требованиями Контракта Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать:

    - - копии сертификатов на используемые средства огнезащитной обработки;

    - инструкции завода-изготовителя по применению огнезащитного состава с указанием срока его эксплуатации (при наличии);

    - Акт о проведении огнезащитной обработки;

    - Акт проверки качества огнезащитной обработки (протокол испытаний лаборатории).

- Объем и сроки гарантий качества.

  - Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ в полном объеме, в том числе на используемые при выполнении работ материалы. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, он обязан их устранить за свой счет в установленный Заказчиком срок.

  - В случае обнаружения Заказчиком в гарантийный период недостатков или дефектов срок гарантии продлевается на период их устранения Подрядчиком.

  - Срок гарантии качества составляет: 12 календарных месяцев с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки выполненных работ по Контракту. В случае обнаружения недостатков (дефектов) в выполненных работах в течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранить недостатки (дефекты) за свой счет и в срок, установленный Заказчиком.

- Требования к безопасности выполнения работ.

  - Подрядчик должен иметь действующую лицензию МЧС в области обеспечения пожарной безопасности в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.4 настоящего Технического задания

  - Используемые оборудование и материалы должны иметь сертификаты, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности (в соответствии с п. 7.2).

  - Подрядчик за свой счет обязан обеспечить сотрудников инвентарем, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), необходимыми для безопасного выполнения работ с химическими составами.

  - Подрядчик должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты

  - Складирование материалов и инструментов осуществляется Подрядчиком в специально отведенных Заказчиком местах, исключающих доступ к ним посторонних лиц.

  - Применение средств огнезащитной обработки должно производиться квалифицированными специалистами Подрядчика, прошедшими необходимую подготовку. К выполнению работ по огнезащитной обработке допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

  - Остатки средств огнезащитной обработки, а также пришедшие в негодность специальную одежду и средства индивидуальной защиты Подрядчик должен утилизировать в соответствии с требованиями экологического законодательства РФ.

  - Подрядчик обязан выполнить временное ограждение мест производства работ (при необходимости), производить контроль за его исправностью и установить предупреждающие знаки.

  - Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

- Требования к используемым материалам и оборудованию.

  - Все материалы, применяемые при выполнении работ, должны сопровождаться соответствующей документацией, подтверждающей качество материалов, и должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации. Стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, включена в цену Контракта.

  - Подрядчик должен своевременно предоставлять работникам все необходимые для выполнения работ материалы, инструменты, иные средства и предметы.

  - Все оборудование и инструменты, необходимые для выполнения работ, предоставляются Подрядчиком своими силами и за свой счет.

  - Используемые при выполнении работ материалы и изделия должны соответствовать техническим регламентам, ГОСТам, санитарно-эпидемиологическим и пожарным правилам, должны иметь соответствующие паспорта и действующие сертификаты соответствия пожарным нормам (ТР ЕАЭС 043/2017).

  - Качество предлагаемых Подрядчиком к применению материалов-эквивалентов должно полностью соответствовать или превосходить технические и качественные характеристики, приводимые в настоящем техническом задании.

- Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов.

  - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

  - закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

  - Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.

  - Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

  - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

  - ГОСТ Р 53292-2009. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний.

  - ГОСТ Р 53294-2009 Материалы текстильные. Постельные принадлежности. Мягкие элементы мебели. Шторы. Занавеси. Общие требования к пожарной безопасности и методы испытаний.

  - Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 (ред. от 06.11.2025) "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.

  - ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84). Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

  - ГОСТ 30244-94. Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.

  - ГОСТ 30402-96. Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.

  - ГОСТ Р 51032-97. Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.

  - ГОСТ Р 59637-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте.

  - Оценка качества огнезащиты и установление вида огнезащитных покрытий на объектах». Руководство ФГУ ВНИИПО МЧС России от 15.11.2010 г.