Объявление о закупочной сессии № 87-26-еп/44_ОТЭЗ
1. Государственный заказчик (далее – заказчик):

Наименование заказчика: Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Владимире
ИНН/КПП: 7709895509/332843001
Место нахождения заказчика: Российская Федерация, 600017, Владимирская область, г. Владимир, ул. Кирова, д. 7

Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 600017, Владимирская область, г. Владимир, ул. Кирова, д. 7

Адрес электронной почты заказчика: cokr_vladimir@roskazna.ru
2. Идентификационный код закупки (ИКЗ): 
26 1 7709895509 332843001 0004 000 0000 000.

3. Дата, время и длительность закупочной сессии:

Дата: 
Время и длительность закупочной сессии: в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента размещения объявления о закупочной сессии на ЕАТ.
4. Планируемая дата заключения государственного контракта: 
5. Количество товара (объем работы, объем услуги):
Объём оказываемых услуг – 1 (одна) единица.
6. Место поставки товара (место выполнения работы, оказания услуги) или указание на самовывоз:
обл Курская, г.о. город Курск, г Курск, ул Володарского, дом 22. 

7. Сроки поставки товара или выполнения работы либо график оказания услуги: 
Услуги оказываются Исполнителем в течение 40 (сорока) календарных дней с даты заключения контракта.
Услуги оказываются в рабочее время Управления Федерального казначейства по Курской области (далее – Получателя) и Заказчика с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 (с понедельника по пятницу), время московское. Дата и время оказания услуг Исполнителем предварительно согласовываются с Получателем и/или Заказчиком.
8. Информация о ценовом предложении и Участнике, его предложившем: 
НМЦК 260 000,00; ООО НПП «ЭМСи»; ИНН 4629046751.
       9. Условия оплаты: Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата производится за фактически выполненные работы.
Вид оплаты – оплата по счету. 

Условия оплаты – отсроченная оплата.

Крайний срок оплаты – в течение 7 (семи) рабочих дней на основании акта приемки товаров, работ, услуг (код формы по ОКУД 0510452), подписанного сторонами контракта
10. Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11. Ответственность Сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом (договором) в соответствии с п. 5, 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».
12. Возможность рассмотрения предложений Участников закупки или Участников закупки-агентов на соответствие установленным им требованиям к товарам (работам, услугам), требованиям части 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ:

Заказчик вправе рассматривать предложения Участников закупки или Участников закупки-агентов на соответствие установленным им требованиям к товарам (работам, услугам), требованиям части 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ.
13. Возможность Участникам подавать предложения на повышение количества позиций спецификации на сумму, не превышающую Стартовую цену – не предусмотрена
14. Контактная информация об уполномоченном лице, ответственном за закупку:
Номер контактного телефона заказчика: 8 (4922) 77-16-40

Ответственное должностное лицо заказчика: Лопухина Анна Петровна.
15. Требование об отсутствии информации об участнике закупочной сессии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
Установлено требование об отсутствии в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупочной сессии.
16. Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (наличие лицензии (разрешения), свидетельства о допуске участника закупки, наименование лицензии, законодательный акт):

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»:

наличие лицензии, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, включая пункт:
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

17. Описание объекта закупки.

Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта):
Оказание услуг по техническому обслуживанию системы газового пожаротушения (переосвидетельствование модуля газового пожаротушения) для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по Курской области.
Единица измерения – единица.

Объем оказываемых услуг – 1 (одна) единица.

ОКПД 2: 80.20.10.000
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:
Оказание услуг по техническому обслуживанию системы газового пожаротушения (переосвидетельствование модуля газового пожаротушения) для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по Курской области (далее – Получатель) должны обеспечивать бесперебойное функционирование Систем.
Перечень оборудования системы газового пожаротушения:

Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка оборудования
	Кол-во,

шт.

	1
	Автоматическая система пожаротушения
	С2000-АСПТ
	10

	2
	Блок индикации пожаротушения
	С2000-ПТ
	1

	3
	Блок контрольно-пусковой
	С2000-КПБ
	1

	4
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП212/101-45М-А2
	27

	5
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	9

	6
	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный
	ИП101-3А-А3R1
	10

	7
	Извещатель магнитоконтактный
	ИО-102-2
	21

	8
	Модуль газового пожаротушения (основной)
	МГП-50-60
	6

	9
	Модуль газового пожаротушения (резерв)
	МГП-50-60
	2

	10
	Модуль газового пожаротушения (основной)
	МГП-16-40
	1

	11
	Модуль газового пожаротушения (резерв)
	МГП-16-40
	3

	12
	Модуль газового пожаротушения
	МГП-16-25
	2

	13
	Модуль газового пожаротушения (резерв)
	МГП-16-25
	1

	14
	Сигнализатор давления универсальный
	
	9

	15
	Модуль порошкового пожаротушения
	Лавина
	2

	16
	Модуль порошкового пожаротушения (резерв)
	Лавина
	2

	17
	Аккумуляторная батарея
	12 В 7 А×ч
	8

	18
	Аккумуляторная батарея
	12 В 17 А×ч
	2


Перечень оказываемых услуг
Таблица № 2

	№ п/п
	Перечень оказываемых услуг

	1.
	Снятие модуля газового пожаротушения МГП 50-60 (давление в модуле 0 МПа) (1шт.) (далее – МГП)

	2.
	Транспортировка МГП до места проведения переосвидетельствования

	3.
	Удаление газового огнетушащего вещества (далее – ГОТВ)

	4.
	Снятие запорно-пусковых устройств

	5.
	Техническое освидетельствование МГП

	6.
	Техническое обслуживание запорно-пусковых устройств и приводов электромагнитных 

	7.
	Поверка манометров с заменой уплотнительных колец

	8.
	Монтаж запорно-пусковых устройств

	9.
	Заправка ГОТВ до рабочего давления в соответствии с паспортными данными

	10.
	Оформление документации, нанесение маркировки в виде дополнительной этикетки на МГП, занесение данных в паспорт (при необходимости восстановление паспорта МГП) по освидетельствованию и перезаправке МГП

	11.
	Установка МГП


В соответствии с Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», переосвидетельствование (испытание) баллонов проводится организациями-изготовителями, а также специализированными организациями, имеющими наполнительные станции (пункты наполнения) и (или) испытательные пункты (пункты проверки), а также имеющими в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128, лицензию, выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, включая пункт:
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
Запасные части и материалы, используемые при оказании услуг.

Таблица № 3

	№ п/п
	Наименование и характеристики 
	Кол-во
	Ед.

изм.

	1.
	Ремонтный комплект совместимый с МГП 50-60
	1
	к-т.

	2.
	Газовый огнетушащий состав «Хладон 125»
	40
	кг.


Состав и порядок оказания услуг:

Учитывая установленный контрольно-пропускной режим объекта, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта предоставляет Заказчику Список сотрудников, привлекаемых к исполнению контракта, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, гражданства, должности (профессии), номера и даты заключенного трудового договора (договора гражданско-правового характера) и (или) договора субподряда, вида оказываемых услуг каждым сотрудником по форме согласно Приложению № 1 к настоящему объявлению о закупочной сессии, а также контактную информацию и список транспортных средств, имеющих право доступа на территорию объекта, для оформления пропусков.

Оказание услуг должно осуществляться гражданами Российской Федерации и/или иностранными гражданами, имеющими право на трудовую деятельность на территории Российской Федерации и получившими специальное разрешение, предусмотренное п. 1 ст. 11 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2002 г. № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение» (для въезда на объекты, на которых размещаются органы государственной власти, осуществляющие работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну).

К оказанию услуг на объекте(ах) допускаются сотрудники Исполнителя, прошедшие инструктаж по охране труда. Для проведения инструктажа по охране труда с работниками Исполнителя, оказывающими услуги на выделенном участке и оформления записей в журнале регистрации инструктажей, Исполнитель до начала оказания услуг предоставляет списки работников и обеспечивает их личное присутствие на инструктаже по охране труда на территории Заказчика.

Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение своими работниками внутреннего режима, инструкций и требований охраны труда, пожарной безопасности, действующих у Заказчика/Получателя, а также предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнитель, при обнаружении угрозы жизни и здоровью людей, а также имуществу Заказчика/Получателя или иных обстоятельств, указывающих на возможное наступление неблагоприятных последствий, либо фактического наступления данных обстоятельств, обязан приостановить оказание услуг и незамедлительно известить об этом Заказчика и Получателя.

Продолжить оказание услуг Исполнитель имеет право только после устранения всех обстоятельств, указывающих на возможное наступление неблагоприятных последствий, и обязательного согласования продолжения оказания услуг с Заказчиком и Получателем.

Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта и в процессе оказания услуг обязан предъявлять Заказчику необходимую информацию и наличие требуемых законодательством документов, указанных в Ведомости учета мероприятий по осуществлению контроля за безопасным исполнением обязательств по государственному контракту, представленной в Приложении № 2 к настоящему объявлению о закупочной сессии.

Оказывать услуги Исполнитель обязан в строгом соответствии с действующими нормами и требованиями Роспотребнадзора, правилами противопожарного режима в Российской Федерации, с учетом экологических и санитарно-гигиенических требований (ГОСТ, НП, ТУ, СНиП, СанПиН), соблюдая нормы и правила охраны труда, пожарной безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории объекта.

Заказчик вправе не допускать Исполнителя к оказанию услуг или приостанавливать оказание услуг в случае выявления косвенной или прямой угрозы жизни или здоровью людей, либо угрозы возникновения аварии или материального ущерба, а также в случае непредоставления информации, указанной в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему объявлению о закупочной сессии.

Оказание услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с требованиями технической документации производителя оборудования и нормативно-правовыми актами, регулирующими исполнение данных видов услуг и действующих на территории Российской Федерации. 

Исполнитель своими силами и средствами организует переосвидетельствование (перезарядку) МГП. 

Если в ходе проверки баллон не проходит освидетельствование, то Исполнителем составляется Акт технической экспертизы с заключением о невозможности эксплуатации данного МГП.

Услуги оказываются с использованием запасных частей и материалов Исполнителя. Все запасные части и материалы, используемые при оказании услуг должны быть новыми и не бывшими ранее в употреблении. Исполнитель гарантирует надлежащее качество запасных частей и материалов, используемых при оказании услуг.

Транспортные расходы, а также подъем на высоту осуществляются за счет средств Исполнителя.

Услуги должны быть оказаны без нарушения рабочего режима Получателя/Заказчика, а также создания угрозы жизни и здоровья людей и имущества Получателя/Заказчика.

При предоставлении переосвидетельствованых (перезаряженых) МГП Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:

- Акт технического освидетельствования баллона; 

- Акт заправки МГП; 

- Сертификат на ГОТВ;

- Свидетельство о поверке манометра;

- Заполненный Паспорт на МГП (с отметкой об освидетельствовании и сведениями о заправке модуля).

Исполнитель несет полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу Получателя/Заказчика в ходе оказания услуг по вине Исполнителя.

Технология, качество и безопасность оказываемых услуг должны удовлетворять требованиям:

- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда»;

- Приказа Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- Приказа Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Приказа Минтруда России от 27.11.2020 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;

- «ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»;

- «ГОСТ Р 12.0.007-2009. Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию»;

- «ГОСТ Р 50969-96. Государственный стандарт Российской Федерации. Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- «ГОСТ Р 53281-2009. Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- «ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

- «РД 25.964-90. Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

- «РД 009-02-96. Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;

- «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- «СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- нормативных документов, регулирующих вопросы качества и безопасности для данного вида услуг в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей обслуживаемого оборудования, в том числе с соблюдением в полном объеме требований правил противопожарной безопасности, промышленной безопасности, нормативных актов по охране труда, а также с соблюдением экологических, санитарных, санитарно-гигиенических норм и других требований, установленных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:

Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказанных услуг в соответствии с требованиями, предусмотренными Контрактом.

Гарантийный срок на оказанные услуги и запасные части, используемые при оказании услуг – 1 (один) год с даты приемки оказанных услуг.

Приложение № 1

 к объявлению о закупочной сессии

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

_____________________________________________________________________________________

Список сотрудников, привлекаемых к исполнению контракта

	№ п/п
	Фамилия, Имя, Отчество
	Паспортные данные
	Гражданство/

разрешение на работу
	Должность (профессия)
	Виды оказываемых услуг
	Наименование организации субподряда
	Номер и дата трудового договора (договора гражданско-правового характера) и (или) договора субподряда
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Дата составления списка «___» ______________20 ___ г.

Руководитель организации_______________________________________________ (Фамилия И.О.)

                                                                                         (Подпись)

М.П.

Приложение № 2

к объявлению о закупочной сессии

Ведомость № ______

учёта мероприятий по осуществлению контроля за безопасным исполнением обязательств по государственному контракту.

Контракт от ___________№ _______ на оказание услуг по техническому обслуживанию системы газового пожаротушения (переосвидетельствование модуля газового пожаротушения) для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по Курской области.

Адрес объекта: обл Курская, г.о. город Курск, г Курск, ул Володарского, дом 22

Сроки оказания услуг: Услуги оказываются в течение 40 (сорока) календарных дней с даты заключения контракта.

	Дата
	Время
	Номер и дата выдачи разрешительных документов на оказание услуг (допуски, удостоверения, свидетельства об обучении)*
	Замечания к оборудованию и приспособлениям (визуальный осмотр, наличие документации (по необходимости)
	Наличие и применение СИЗ (личные карточки учёта выдачи СИЗ)
	Медицинские заключения, разрешающие оказание услуг (по необходимости в соответствии с законо-дательством)
	Замечания к оказанию услуг
	Ф.И.О., должность представителя Заказчика, подпись
	Ф.И.О., должность ответственного лица за оказание услуг по ГК от Исполнителя, подпись
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*- копии разрешительных документов прилагаются к настоящей Ведомости учёта мероприятий по осуществлению контроля за безопасным исполнением обязательств по ГК
[image: image1.png]



PAGE  
9

