Приложение №	

к Контракту №	

от «	» 	20	г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

  на оказание услуг по техническому обслуживанию холодильного и морозильного оборудования



1.  ​Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки:  оказание услуг по техническому обслуживанию холодильного и морозильного оборудования
1.2. Место оказания услуг: г. Москва, Каширское шоссе, д. 21 Клиника лечебного питания.
1.3. Объем услуг: согласно Приложению 1.
1.4. Срок оказания услуг:  с момента заключения Контракта по 25.12.2026 года.
1.5. Приложения к Техническому заданию:

· Приложение 1. – «Перечень объектов закупки»;
· Приложение 2. – «Перечень оборудования»;
· Приложение 3. – «Регламент обслуживания оборудования».
· Приложение 4. – «Перечень комплектующих и запасных частей, планируемых к использованию при оказании услуг».
· Приложение 5. – «Форма заявки».  

2.  ​Стандарт услуг

2.1. Исполнитель обязан оказать услуги по техническому обслуживанию холодильного и морозильного оборудования (далее – услуги), указанного в Приложении 2 «Перечень оборудования» к настоящему Техническому заданию (далее – оборудование), в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с Приложением 3 «Регламент обслуживания оборудования» к настоящему Техническому заданию с учетом требований технической (эксплуатационной) документации оборудования и требованиями актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

2.2. Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное за оказание услуг контактное лицо и предоставить Заказчику контактные данные для приема уведомлений в порядке, предусмотренном статьей
«Прочие условия» Контракта: номер телефона, адрес электронной почты – и обеспечить возможность прямой телефонной связи Заказчика с ответственным за оказание услуг контактным лицом Исполнителя. Об изменении контактных данных Исполнитель должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.


2.3. Исполнитель обязан обеспечивать исправное состояние оборудования в соответствии с техническими параметрами, установленными технической (эксплуатационной) документацией оборудования, и устранять обнаруженные неполадки для поддержания и обеспечения безопасности в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.24 настоящего Технического задания.

2.4. Комплектующие и запасные части, необходимые для оказания услуг, предоставляются Исполнителем и за его счет в соответствии с Приложением 4 «Перечень комплектующих и запасных частей, планируемых к использованию при оказании услуг» к настоящему Техническому заданию.

2.5. При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать действующие правила безопасности, внутреннего распорядка, внутренние положения и инструкции, контрольно-пропускной режим, установленные у Заказчика. Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня до даты начала оказания услуг предоставляет Исполнителю на бумажном носителе копии внутренних локальных актов для ознакомления под подпись уполномоченного лица Исполнителя.

2.6. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с пропускным и внутри объектовым режимами, установленными на территории по адресу оказания услуг, в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты фактического оказания услуг. Исполнитель предоставляет Заказчику документальное подтверждение о назначении представителя Исполнителя, ответственного за оказание услуг на объекте.
2.7. Техническое обслуживание оборудования осуществляется по графику. Исполнитель обязан в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией оборудования разработать и передать на утверждение Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта График технического обслуживания оборудования. Срок утверждения Графика технического обслуживания оборудования не может превышать 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

2.8. В случае обнаружения необходимости в оказании дополнительных услуг, отсутствующих в Приложении 2 «Перечень оборудования» к настоящему Техническому заданию, по согласованию с Заказчиком может проводится внеплановый ремонт. Состав услуг по внеплановому техническому ремонту фиксируется Исполнителем в дефектной ведомости.

В случае обнаружения неисправности оборудования при проведении технического обслуживания Исполнитель в течение 1 (одного) часа должен уведомить Заказчика (нарочно и (или) по электронной почте и/или посредством телефонной связи) о необходимости проведения ремонта, замены комплектующих и (или) запасных частей. В течение 3 (трех) часов с момента уведомления Исполнитель должен направить Заказчику техническое заключение и дефектную ведомость. Исполнитель принимает все возможные меры для восстановления работоспособности Оборудования. Принятие решения о нецелесообразности проведения ремонтных работ согласовывается с Заказчиком и документируется Исполнителем составлением Акта, в котором указываются причины нецелесообразности ремонта и предложения по дальнейшему списанию оборудования.


2.9. При обнаружении неисправности оборудования Заказчиком техническое обслуживание осуществляются Исполнителем на основании заявок Заказчика, сформированных по форме, предусмотренной Приложением 5 «Форма заявки» к настоящему Техническому заданию (далее – заявка). Заявки направляются посредством электронной почты, почтовой службы, нарочно в соответствии с условиями Контракта.

2.10. Прием заявок и выезд технического специалиста для устранения неисправностей оборудования осуществляется Исполнителем ежедневно, круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

2.11. В течение 1 (одного) часа с момента поступления заявки Исполнитель должен обеспечить выезд технического специалиста к месту эксплуатации оборудования для проведения диагностики и устранения неисправностей.

2.12. В случае отсутствия возможности устранения неисправностей оборудования Исполнитель составляет План ремонтных работ по форме, согласованной с Заказчиком, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты проведения диагностики. Исполнитель приступает к ремонту оборудования не позднее чем на следующий день после поступления заявки и составления Плана ремонтных работ.

2.13. Информация о результатах оказания услуг с указанием объема оказанных услуг, марки и количества замененных комплектующих и запасных частей должна отображаться Исполнителем в журнале по техническому обслуживанию оборудования. Форма журнала по техническому обслуживанию оборудования предоставляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта. Журнал по техническому обслуживанию оборудования ведется в бумажном и в электронном виде. Журнал по техническому обслуживанию и ремонту оборудования на бумажном носителе должен быть прошит, пронумерован и подписан ответственным за оказание услуг лицом Исполнителя.

2.14. Исполнитель обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.3 настоящего Технического задания.
3.  ​Состав услуг

3.1. В состав услуг входит:

· техническое обслуживание оборудования;
· внеплановый технический ремонт (при необходимости);
· оформление и ведение технической документации;
· предоставление на объект инструментов, контрольно-измерительных приборов и расходных материалов, необходимых для оказания услуг;
· уборка мест оказания услуг;
· проведение инструктажа и технического консультирования представителей Заказчика в отношении правил эксплуатации оборудования;
· проведение диагностики оборудования;
· осуществление демонтажа и монтажа установленного оборудования (при необходимости).
3.2. В соответствии с требованиями Контракта Исполнитель предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать:

· журнал по техническому обслуживанию оборудования;
· техническое заключение и дефектную ведомость по каждому случаю.
4.  ​Объем и сроки гарантий качества

4.1. Гарантия качества услуг предоставляется Исполнителем в течение срока оказания услуг в полном объеме в соответствии с требованиями Контракта и настоящего Технического задания:

· количество услуг должно соответствовать Приложению 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию;

· срок оказания услуг должен соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 1.6 настоящего Технического задания;

· услуги должны оказываться в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

4.2. Гарантия качества услуг заключается в том, что Исполнитель должен оказывать услуги, соответствующие требованиям Контракта и настоящего Технического задания:

· к количеству услуг;

· к сроку оказания услуг;

· к составу услуг;

· к соблюдению требований действующих актов;

· к порядку оформления и составу отчетных документов в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Технического задания.

4.3. Гарантийный срок на замененные Исполнителем комплектующие и запасные части
устанавливается в соответствии с руководством по эксплуатации (паспортом) завода-изготовителя, но не менее 1 (одного) года с момента подписания электронного структурированного Документа о приемке .

5.  ​Требования к безопасности оказания услуг

5.1. . Исполнитель при оказании услуг должен обеспечить выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 7.7, 7.10, 7.12, 7.19, 7.22,
7.23, 7.24, 7.26 настоящего Технического задания.

5.2. Специалисты Исполнителя должны быть обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.11 настоящего Технического задания.

5.3. Исполнитель обязан обеспечить наличие у привлеченных к оказанию услуг сотрудников:

· не менее III группы, а при необходимости IV группы электробезопасности при выполнении электросварочных работ в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.19 настоящего Технического задания;

· сертификатов (разрешений) на обученный персонал, привлекаемый на выполнение работ по техническому обслуживанию холодильных систем и оборудования, смонтированных на объектах.

6.  ​Требования к используемым материалам и оборудованию

6.1. Наличие инструментов, контрольно-измерительных приборов и расходных материалов, необходимых для оказания услуг, обеспечивает Исполнитель.

6.2. Применяемые комплектующие и запасные части должны быть обеспечены руководством по эксплуатации (паспортом) завода-изготовителя, сертификатами соответствия и (или) декларациями о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и (или) подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии), сертификатами пожарной безопасности (при необходимости), санитарно-эпидемиологическими заключениями (при необходимости) и иными документами, подтверждающими качество комплектующих и запасных частей, оформленными в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.3. Заправка оборудования должна осуществляться хладагентом, рекомендованным заводом- изготовителем оборудования. Не допускается использование хладагентов, относящихся к озоноразрушающим веществам в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.4 настоящего Технического задания.

6.3.1. Смазочные масла (фреоновые масла) должны применяться в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей холодильных компрессоров и отвечать требованиям акта, указанного в пункте
7.30 настоящего Технического задания.

6.4. Все измерительные приборы должны быть поверены в органах государственной метрологической службы, использование не поверенных приборов запрещено. При отсутствии на измерительном приборе знака поверки по требованию Заказчика должны быть представлены
подтверждающие поверку документы (свидетельство или паспорт (формуляр) со знаком поверки).

7.  ​Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

7.1. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

7.2. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

7.3. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

7.4. Постановление Правительства РФ от 18.02.2022 N 206 "О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой".

7.5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

7.6. Постановление Госстандарта СССР от 10.09.1975 N 2368 "ГОСТ 12.2.007.0-75. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

7.7. "ГОСТ 12.2.007.6-75*. Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Аппараты коммутационные низковольтные. Требования безопасности" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 10.09.1975 N 2368).

7.8. "ГОСТ 16317-87. Межгосударственный стандарт. Приборы холодильные электрические бытовые. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 25.09.1987 N 3686).

7.9. "ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76). Межгосударственный стандарт. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 25.12.1987 N 5039).

7.10. "ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 N 875).

7.11. Постановление Минтруда России от 25.12.1997 N 66 "Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты".

7.12. "ГОСТ Р 51360-99 (ИСО 917-89). Государственный стандарт Российской Федерации. Компрессоры холодильные. Требования безопасности и методы испытаний" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 24.11.1999 N 429-ст).

7.13. Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок".

7.14. Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии".
7.15. "Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8" (утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 N 150).

7.16. Приказ Минэнерго России от 20.05.2003 N 187 "Об утверждении глав правил устройства электроустановок".

7.17. Приказ Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок".

7.18. Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры".

7.19. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".

7.20. "ГОСТ Р 50938-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги бытовые. Ремонт, установка и техническое обслуживание электрических машин и приборов. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.11.2013 N 1348-ст).

7.21. "ГОСТ 30592-2014. Межгосударственный стандарт. Услуги бытовые. Ремонт и техническое обслуживание холодильных приборов. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 28.04.2014 N 419-ст).

7.22. Приказ Минтруда России от 23.12.2014 N 1104н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации холодильных установок" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2015 N 36219).

7.23. "ГОСТ 32968-2014. Межгосударственный стандарт. Оборудование холодильное. Агенты холодильные. Требования по применению и извлечению" (введен в действие Приказом Росстандарта от 12.08.2015 N 1135-ст).

7.24. "ГОСТ 34891.4-2022 (EN 378-4:2016+A1:2019). Межгосударственный стандарт. Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 4. Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и восстановление" (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.10.2022 N 1111-ст).

7.25. "ГОСТ Р 27.102-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения" (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 08.10.2021 N 1104-ст).

7.26. "ГОСТ 34891.2-2022 (EN 378-2:2016). Межгосударственный стандарт. Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 2. Проектирование, конструкция, испытания, маркировка и документация" (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.10.2022 N 1109-ст).

7.27. "ГОСТ 18322-2016. Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта 28.03.2017 N
186-ст).

7.28. "Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание" (утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979).

7.29. "Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2" (утв. Минтопэнерго России 06.10.1999).

7.30. "ГОСТ 5546-2021. Межгосударственный стандарт. Масла для холодильных машин. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.11.2021 N 1460-ст).

Приложение 1 к Техническому заданию


Перечень объектов закупки

	1. Техническое обслуживание холодильного и морозильного оборудования

	
Характеристики
	Объем (единица измерения
)
	
Адрес
	
Срок

	Тип услуги: Техническое обслуживание. Вид холодильного и морозильного оборудования: Бытовое, промышленное и медицинское.
Предоставление Заказчиком комплектующих, запасных частей, ресурсных материалов, используемых при оказании услуг: Нет.
	1
(Условная единица)
	Город Москва, Каширское ш., дом 21
	 









Приложение 2 к Техническому заданию
Перечень оборудования

	№
п/п
	Марка, модель оборудования
	Инвентарный номер

	1
	Оборудование холодильное медицинское с принадлежностями
	423000016947777, П23770568008

	2
	Холод.фармацевт
	423000016936284, 

	3
	Холодильник быт.
	423000016945429, 

	4
	Холодильник однокамерный
	423000016947082, 

	5
	Холод.фармацевт
	423000016936283, 

	6
	Холодил Позис250
	423000016943940, 

	7
	Шкаф холод.UKSD
	423000009999762, 

	8
	Холодильник GA
	423000016941701, 

	9
	Холодил. Саратов.
	423000016936649, 

	10
	Холодильник GA
	423000016941699, 

	11
	Холодил Позис250
	423000016943941, 

	12
	Холод.фармацевт
	423000016936286, 

	13
	Холодил. Саратов
	423000016933990, 

	14
	Холодильник КТ1430
	423000016940493, 

	15
	Холодил Позис400
	423000016943939, 

	16
	Холод.фармацевт
	423000016936285, 

	17
	Холодил. Сарат.451
	423000016932713, 

	18
	Холодильник фарм..
	423000016945419, 

	19
	Холодильн. Саратов
	423000016942771, 

	20
	Холодил Позис
	423000016942767, 

	21
	Холодил. Саратов.
	423000016936646, 

	22
	Холодил Позис140
	423000016943938, 

	23
	Шкаф холод.PO7
	423000016941624, 

	24
	Шкаф холод.UKSD
	423000009999817, 

	25
	Холодильник GA
	423000016941703, 

	26
	Холодил. двухкамер
	423000016938222, 

	27
	Шкаф холод.PO7
	423000016941623, 

	28
	Холодильник комбин
	423000016945422, 

	29
	Холодильник фарм
	423000016945428, 

	30
	Холодил. двухкамер
	423000016938220, 

	31
	Холодильник Самс
	423000016934458, 

	32
	Холод/морозил.
	423000016934480, 

	33
	ШКАФ холод.R700MS
	423000016944817, 

	34
	Холодильник GA
	423000016941702, 

	35
	Холод.д/хран.крови
	423000016935259, 

	36
	Холодильник комбин
	423000016945421, 

	37
	Холодильник фарм.
	423000016945427, 

	38
	Холодил. двухкамер
	423000016938219, 

	39
	Холодильник комбин
	423000016945418, 

	40
	Холодильник фарм.
	423000016945426, 

	41
	Шкаф холод.UKSD
	423000009999816, 

	42
	Холодил. двухкамер
	423000016938221, 

	43
	Холодильн. Саратов
	423000016942769, 

	44
	Облучатель кварцевый ультрафиолетовый. Кристалл-2 ОБНР 2*11
	423000016947684, 

	45
	Холодильн. Саратов
	423000016942768, 

	46
	Шкаф холод R1520
	423000016944710, 

	47
	Шкаф холод R1520
	423000016944709, 

	48
	Шкаф холод.UKSD
	423000009999815, 

	49
	Холодил. камера
	423000016940985, 

	50
	Холодил. Саратов.
	423000016936645, 

	51
	Холодильн. агрегат
	423000016940986, 

	52
	Холодильник быт.
	423000016945430, 

	53
	Холодильн. Саратов
	423000016942770, 

	54
	Холодный склад
	423000016935260, 

	55
	Холодильник Смолен
	423000016931771, 

	56
	Холодил. Саратов.
	423000016936647, 

	57
	Холодил Позис250
	423000016943942, 

	58
	Холодильник GA
	423000016941700, 

	59
	Холодильник фарм
	423000016945425, 

	60
	Холодильник Snaigt
	423000009990912, 

	61
	Холод.фармацевт
	423000016936287, 

	62
	Холодил. Саратов.
	423000016936650, 

	63
	Холодил Позис ХФ
	423000016942766, 

	64
	Холодил Позис ХФ
	423000016942765, 

	65
	Холодильник фарм..
	423000016945420, 

	66
	Холодильник+4
	423000016943427, 

	67
	Холодильник  KSN 055
	423000000000614, 

	68
	Холодильник  KSN 055
	423000000000612, 

	69
	Холодильник  KSN 055
	423000000000610, 

	70
	Холодильник  KSN 055
	423000000000609, 

	71
	Холодильник  KSN 055
	423000000000613, 

	72
	Шкаф холод.R1520
	423000009997097, 

	73
	Холодильник  KSN 055
	423000000000611, 

	74
	Шкаф холод.R750 М
	423000009994291, 

	75
	Шкаф холод.R1520
	423000009997098, 

	76
	Шкаф холод.R700 М
	423000009994290, 

	77
	Холодильник ХФ-400
	423000016941896, 

	78
	Холодильник  фармацевтический ХФ 250- 3 ПОЗИС
	423000016947156, 

	79
	Холодильник бытовой...
	423000016949349, 

	80
	Камера холодильная медицинская "Бирюса 150К-G
	423000016949328, 

	81
	Холодильник фармацевтический. Бирюса 250
	423000016949867, 

	82
	Холодильник бытовой. Бирюса
	423000016949823, 

	83
	Холодильник фармацевтический POZIS ХФ-400-3 (тонированное стекло)
	423000016948607, 

	84
	Холодильник бытовой. Бирюса
	423000016949824, 

	85
	Холодильник-морозильник Indesit EF 18
	423000016948145, 

	86
	Холодильник лабораторный, базовый POLAIR
	423000016949650, 

	87
	Среднетемпературная холодильная сплит-система Север MGS-425S-30
	423000016949674, 

	88
	Холодильник фармацевтический. Бирюса 150
	423000016949866, 

	89
	Камера холодильная медицинская " Бирюса250К-G
	423000016949327, 

	90
	Шкаф холодильный POLAIR CV114-S
	423000016949675, 

	91
	Шкаф холодильный POLAIR CV114-S/
	423000016949676, 

	92
	Шкаф холодильный POLAIR CV107-G
	423000016949677, 

	93
	Холодильник бытовой.
	423000016949347, 

	94
	Холодильник бытовой..
	423000016949348, 

	95
	Холодильник фармацевтический. POZIS 280
	423000016949869, 

	96
	Холодильник фармацевтический ХФ-140 POZIS с металлической дверью (140л)
	423000016948680, 

	97
	Холодильник фармацевтический. Бирюса 250
	423000016949868, 

	98
	Холодил. Саратов.
	423000016936648, 

	99
	Холодил.Бирюса 460
	423000016936625, 

	100
	Холодил. Саратов
	423000016933988, 

	101
	Холодильник ПОЗИС
	423000016937588, 

	102
	Холодильник  мед.
	423000016932685, 

	103
	Холодил. двухкамер
	423000016938223, 

	104
	Шкаф холод.R1520
	423000009994283, 

	105
	Шкаф холод.R750 М
	423000009994292, 

	106
	Шкаф холод.R1520
	423000009994289, 

	107
	Морозильник биомедицинский DW-86L338
	000000000000017, П23770337059

	108
	Камера морозильная низкотемпературная вертикальная Meiling модель DW-HL 340 (340
	423000016950007, П23771026954

	109
	Камера морозильная низкотемпературная вертикальная Meiling модель DW-HL 340 (340
	423000016949936, П23771018117

	110
	Шкаф морозильный Polair CB107-G (ШН-0,7 нерж.)
	423000016949680, 

	111
	ШКАФ морозил.R1520
	423000016944816, 

	112
	Мороз. камера
	423000016936626, 

	113
	Морозильник -40
	423000016943421, 

	114
	Морозильник горизо
	423000016938216, 

	115
	Шкаф мороз.R1520
	423000009997022, 

	116
	Шкаф мороз.R1520
	423000009997021, 

	117
	Шкаф мороз.R1520
	423000009997020, 

	118
	Хол-к Саратов 263
	423000009999840, 

	119
	Хол-к СТИНОЛ RF305
	423000009996445, 

	120
	Хол-к Саратов
	423000009999243, 

	121
	Шкаф хол-й
	423000016945423, 

	122
	Шкаф ШХ-1,0
	423000016939530, 




Приложение 3 к Техническому заданию
Регламент обслуживания оборудования

	№ п/п
	Оборудование
	Наименование услуг
	Переодичность оказания услуг

	
	







Морозильные камеры низкотемпературные с холодильными агрегатами/компрессорами
	Техническое обслуживание:
Проверка технического состояния, работоспособности и комплектации оборудования холодильной системы; Проверка холодильных установок в разных режимах работы; Очистка поверхностей теплообменного оборудования от загрязнений, полученных ими в процессе эксплуатации установки; Проверка холодильной системы
на герметичность; Проверка и обтяжка креплений трубопроводов и болтовых соединений;
Тестирование температурного режима холодильных камер, регулировка и настройка режимов оттайки испарителей, Проверка состояния трубопроводов отвода талой воды;
Проверка давления в холодильной системе и дозаправка хладагента; Проверка и замена фильтров- осушителей;
Проверка уровня масла в компрессорах, дозаправка или полная замена; Проверка масляного фильтра и масляного насоса; Настройка приборов автоматической защиты; Осмотр электроаппаратуры, замена вышедших из строя
электрических контакторов и прерывателей

	









1 раз в месяц

	
	












Холодильники бытовые, промышленные и медицинские. 
	Техническое обслуживание:
Внешний осмотр оборудования (наличие
механических повреждений, подтеков масла, посторонних шумов, стуков и вибраций при работе установки); Проверка комплектности и технического состояния оборудования, работоспособности всех его составляющих на момент осмотра;
Проверка режима работы холодильной установки; Осмотр узлов и агрегатов на предмет отсутствия внешних повреждений и надежности креплений;
Очистка конденсатора от пыли и грязи, проверка правильности направления вращения вентилятора; Чистка компрессора, электродвигателей вентиляторов, приборов и аппаратов (при необходимости);
Проверка работы компрессора, состояния фильтров-осушителей и их замена при необходимости; Проверка герметичности холодильной системы, дозаправка холодильной системы;
Измерение давления, температуры нагнетания и всасывания; Проверка целостности электрических цепей, затяжка контактов, контроль работы электрического шкафа управления;
	









1 раз в месяц








Приложение 4 к Техническому заданию
Перечень комплектующих и запасных частей, планируемых к использованию при оказании услуг



	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	
Количество

	1
	расходные материалы,
использующиеся для сервисного обслуживания: масло для заправки в систему с целью смазки деталей компрессора, хладагент, прокладки картера, уплотнители и фильтрующие элементы.
	


Шт
	

По необходимости

	
2
	запорно-регулирующая арматура,
представленная
соленоидными вентилями, клапанами и специальными фитингами
	
Шт
	
По необходимости

	

3
	фреонные магистрали и
комплектующие для их прокладки — трубы из меди, смотровые стекла, переходники, адаптеры, гасители вибрации, теплоизоляционные материалы;
	


Шт
	

По необходимости

	
4
	комплектующие, предназначенные для
монтажа и
подключения холодильного оборудования (гайки, штуцеры);
	
Шт
	
По необходимости



 (
1
)

Приложение 5 к Техническому заданию
Форма заявки

Кому: 	


Заявка № 	
на оказание услуг

На основании Контракта № 	от «	» 	20	г. просим Вас оказать услуги по техническому обслуживанию оборудования:



	




№ п/п
	


Наименование услуг (в соответствии с Приложением 3 «Регламент обслуживания оборудования» к Техническому заданию)
	




Объем/ед. измерения
	




Марка, модель оборудования
	




Дата

	
	
	
	
	







подпись	инициалы, фамилия ответственного лица Заказчика, телефон	Дата/время



подпись	инициалы, фамилия ответственного лица Исполнителя	Дата/время
