Приложение

Описание объекта закупки

на оказание услуг по испытанию ограждения кровли здания

Наименование объекта закупки: оказание услуг по испытанию ограждения кровли здания.

Наименование заказчика: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл.

Место нахождения заказчика: 424002 Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, д.31.

1. Общие требования к услугам:

Испытания должны проводиться организацией, которая имеет квалифицированный персонал, аттестованное и проверенное оборудование, а также измерительные  инструменты. Работы на высоте должны выполняться специалистами соответствующей квалификацией, подтвержденной удостоверением о прохождении курса профессионального образования «Испытание пожарных наружных стационарных лестниц и ограждений кровли зданий на соответствие требованиям ГОСТ Р 53254-2009». Также необходим допуск на выполнение высотных работ.

Режим работы Заказчика:

Пятидневная рабочая неделя с выходными в субботу и воскресенье. Рабочее время: с понедельника по четверг — с 8:00 до 17:00, в пятницу — с 8:00 до 15:45. Обеденный перерыв с 12:15 до 13:00. Исполнитель должен учитывать этот график при выполнении работ.

2. Требования к качественным характеристикам материалов:

Испытания проводятся в светлое время суток при хорошей видимости объектов. Все работы выполняются с соблюдением правил техники безопасности.

Услуги оказываются с применением аттестованного оборудования 
и поверенного измерительного инструмента (основание – п. 6.1.4 «ГОСТ Р 53254-2009. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»). Заказчик не предоставляет указанное оборудование и инструменты.

3. Срок выполнения услуги:

Исполнитель начинает работу сразу после подписания договора. Он завершает её за 10 рабочих дней и передаёт результат Заказчику.

4. Место выполнения услуг:

Административное здание по адресу: Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Кремлёвская, д. 31.

5. Условия оказания услуг:

Провести визуальный осмотр ограждения, чтобы выявить дефекты, коррозию, повреждения сварных швов и состояние креплений.

Проверить прочность ограждения, приложив нормированную нагрузку 55 кг через каждые 1,5 метра по длине 10 м. друг от друга по периметру ограждения (согласно п. 6.1.1 ГОСТ Р 53254-2009).

Исполнитель обеспечивает высокое качество услуг, строго следуя федеральным законам, СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и ПТЭЭП, а также применяя современные технологии производства.

Исполнитель обязан предоставить рабочим все необходимые инструменты, материалы, механизацию, лестницы и средства индивидуальной защиты. Ответственность за соблюдение техники безопасности при оказании услуг несёт Исполнитель.

6. Требования к характеристикам оказываемых услуг:

Оказание услуг по проведению испытаний ограждения кровли и пожарных лестниц наружных проводится в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 «Лестницы пожарные наружные стационарные.

Произвести эксплуатационные испытания ограждений на крыше в следующем объеме:

- проверка основных размеров;

- проверка предельных отклонений размеров и форм;

- визуальная проверка целостности конструкций и их креплений;

- проверка качества сварных швов ограждения;

- проверка качества защитных покрытий ограждения;

- испытания ограждений кровли здания на прочность.

| № п/п | Наименование услуг | Код позиции КТРУ (при наличии) или ОКПД2 | количество | Обоснование используемых показателей, требований, условных обозначений и терминологии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Испытание металлического ограждения кровли здания на 5 этаже | ОКПД 2 71.20.19.190 | 36 м. | ГОСТ Р 53254-2009, ГОСТ 25772-2021 |

7. Требования к передаче заказчику технической и иной документации:

По результатам испытаний Исполнитель передает техническую отчетную документацию:

- заключение о соответствии ограждения требованиям ГОСТ Р 53254-2009 «Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения кровли»;

- ГОСТ 25772-2021 «Ограждения металлических лестниц, балконов, крыш, лестничных маршей и площадок»;

- дефектную ведомость, с рекомендациями по устранению дефектов (в случае выявления) и дальнейшей эксплуатации;

- на ограждениях кровли, подвергнутых испытаниям, должны быть закреплены таблички (бирки) с указанием номера ограждения, информации о результатах испытаний. Форма табличек (бирок) и способ нанесения информации, учитывая воздействие климатических факторов, определяются организацией, проводящей испытание.

8. Требования к обеспечению безопасности при оказании услуг:

Перед началом испытаний исполнитель обязан пройти инструктажи по пожарной безопасности и охране труда. Вся ответственность за соблюдение норм 
и правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте возлагается на исполнителя. Услуги должны оказываться в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране труда. Необходимо строго соблюдать правила противопожарного режима в России.

Место проведения испытаний должно быть огорожено и обозначено предупреждающими знаками. Испытательная нагрузка должна создаваться любым способом, исключающим непосредственное нахождение человека под испытываемой конструкцией (например, с помощью лебедки с редуктором и электроприводом, насоса с гидроцилиндром и т. п.).

9. Требования к гарантии качества работы, а также требования 
к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Все Услуги должны выполняться в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути 
и выходы»;

- ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ 25772 2021 «Ограждения металлические лестниц, балконов, крыш, лестничных маршей и площадок».