	[image: image1.png]((@ S

OnopHbIA yHUBEPCUTET




	МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования

«Самарский государственный технический университет»

(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)



Техническое задание на источник бесперебойного питания SYSTEME ELECTRIC SRT SRTSE3000RTXLIG2 (или аналога)
1. Наименование и описание объекта закупки

Поставка источника бесперебойного питания (ИБП) SYSTEME ELECTRIC SRT SRTSE3000RTXLIG2 топологии On-Line (VFI) (либо эквивалент) для обеспечения электропитанием аналитического лабораторного оборудования.

Количество: 1 шт.
Адрес: гор. Самара, ул. Куйбышева, 153, 2 этаж, кабинет 24.

Срок поставки: 21 рабочий день.

2. Общие технические требования

	№ п/п
	Характеристика
	Значение

	2.1
	Топология
	онлайн (On-Line, двойное преобразование)

	2.2
	Форм-фактор
	Напольный/в стойку (Rack/Tower), типоразмер 2U для установки в 19-дюймовую стойку

	2.3
	Полная мощность, ВА
	Не менее 3000

	2.4
	Активная мощность, Вт
	Не менее 3000 (выходной коэффициент мощности PF не менее 1.0)

	2.5
	Количество фаз на входе/выходе
	1/1

	2.6
	Форма выходного сигнала
	Чистая синусоида при питании как от сети, так и от батарей

	2.7
	Номинальное выходное напряжение, В
	220/230/240 (устанавливается пользователем)

	2.8
	Стабильность выходного напряжения при питании от батарей, %
	Не более ±1

	2.9
	Входной разъем
	IEC-320-C20

	2.10
	Рабочий диапазон входного напряжения при 100% нагрузке, В
	176 – 280 

	2.11
	Диапазон входной частоты, Гц
	40 - 70

	2.12
	Тип и количество розеток IEC C13
	Не менее 8 шт.

	2.13
	Тип и количество розеток IEC C19
	Не менее 1 шт.

	2.14
	Интерфейсы и возможность удаленного мониторинга
	USB, RS-232, сухие контакты, EPO, SNMP

	2.15
	КПД в онлайн-режиме при 100% нагрузке, %
	Не менее 95%

	2.16
	Степень защиты корпуса
	Не менее IP20

	2.17
	Масса (с батареями), кг
	Не более 30

	2.18
	Перегрузочная способность при работе от инвертора (батарейная поддержка) при перегрузке до 110%, с
	Не менее 180

	2.19
	Перегрузочная способность при работе от инвертора (батарейная поддержка) при перегрузке до 125%, с
	Не менее 30

	2.20
	Максимальный ток заряда встроенной аккумуляторной батареи, А
	Не менее 7

	2.21
	Коэффициент входных гармонических искажений по току (THDi) при 100% нагрузке, %
	Не более 6

	2.22
	Возможность «холодного» пуска (от батарей без подключения к сети)
	Есть

	2.23
	Возможность подключения внешних батарейных модулей с автоматическим распознаванием
	Есть

	2.24
	Возможность «горячей» замены батарей
	Есть


4. Требования к материально-технической части и характеристикам работ

Поставщик несет ответственность за комплектацию и надлежащее качество товара. При отсутствии полной информации о технических характеристиках в документации, сопровождающей товар, по запросу Заказчика Поставщик обязан предоставитьследующие документы на поставляемую единицу товара, составленные на русском языке:

– Копию протокола испытаний, выданного аккредитованной в национальной системе аккредитации (ФГИС Росаккредитация) испытательной лабораторией (центром), подтверждающего заявленные производителем или не указанные в технической документации значения:

1) перегрузочной способности при работе от инвертора (п. 2.18, п. 2.19 настоящего ТЗ)

2) максимального тока заряда встроенного аккумулятора (п. 2.20 настоящего ТЗ)

3) коэффициента входных гармонических искажений по току THDi при 100% нагрузке (п. 2.21 настоящего ТЗ).

Заведующий кафедрой
«Органическая химия»                                                                                                Климочкин Ю.Н.


[image: image1.png]