[bookmark: _Toc243967343][bookmark: _Toc277164430] 

Техническое задание
на выполнение работ по подготовке (промывке) и опрессовке  внутренней системы отопления
к отопительному сезону 2026 – 2027 г.г.

	№ п/п
	Адрес объекта
	Площадь здания, этажность

	1
	г. Курган, ул. Сибирская, 3а административное здание
	1181,3м2,   3-х этажное 

	2
	г. Курган, ул. Сибирская, 3а 
Бокс гаражей
	99,7 м2



Характеристики и объем выполняемых работ:
1. Работы по гидропневмопромывке и гидравлическому испытанию внутренних систем    отопления включают в себя:
- прочистку и промывку отопительных приборов с применением взрыхления, опрессовку;
- замена сгонов Ду 20 на 3-х (трёх) батареях = 6 штук;
- осмотр приборов отопления при наполнении системы водой;
- гидравлическое испытание системы отопления здания давлением 7,5 кгс\см2, трубопроводы (теплотрассы) давлением 16 кгс\см2;
- оформление Акта готовности к отопительному сезону у теплоснабжающей организации по каждому объекту.
1. Работы выполняются на объектах в рабочее время с 9.00 до 17.00.
2. Перед началом выполнения работ необходимо согласовать с Государственным заказчиком график выполнения работ. Представить Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и указанием ответственных лиц, осуществляющих производство работ.
3. Работы выполняются в соответствии с требованиями нормативной документации, правилами пожарной безопасности,  СНиП, охраны труда;
4.1. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».
4.2. Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».
4.3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 № 20 «Об утверждении СанПиН 2.1.4.2496-09» (вместе с «СанПиН 2.1.4.2496-09. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение СанПиН 2.1.4.1074-01. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы»).
4.4.  Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.5. Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
4. Исполнитель выполняет работы своими инструментами, своим оборудованием, используя свои транспортные средства и необходимые материалы и элементы без дополнительных расходов со стороны Государственного заказчика. Доставка необходимых инструментов, оборудования, материалов, элементов до места выполнения работ осуществляется силами, средствами и засчет Исполнителя.
5. Исполнитель устраняет за свой счет поломки и аварии системы отопления, произошедшие при промывке и опрессовке по его вине.
6. После промывки система сразу должна быть наполнена теплоносителем. Держать системы отопления опорожненными не допускается.
7. Теплообменники перед пуском системы следует очистить химическим или механическим способом;
8. Мусор (субстанции) должен своевременно (непосредственно после промывки) удаляться и увозиться с территории Государственного заказчика и силами, средствами Исполнителя без дополнительных расходов со стороны Государственного заказчика.
9. Исполнитель обязан предоставить Заказчику Акт промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения объекта, заверенный подписями представителя Заказчика, представителя Исполнителя, и представителя ресурсоснабжающей (теплоснабжающей) организации.
10. Исполнитель обязан применять материалы, изделия, конструкции, только разрешенные органами санитарно-эпидемиологического надзора к использованию на территории РФ, а также соответствующие действующим нормативам.
11.  Порядок выполнения и сдачи-приемки работ
Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием.
Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям договора и проектной документации, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, оформляет акты на выполненные работы.
Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ. 
Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.
	В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий договора, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 
	Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в договоре, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.
12.  Исполнитель гарантирует надлежащее качество работ на срок 12-ти месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные (неучтенные) в пределах гарантийного срока.
13. Исполнитель обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте ответственного лица, осуществляющего контроль за техникой безопасности. 
14.  К работе должны быть допущены лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.
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