Техническое задание

Перечень сплит-систем, подлежащих техническому обслуживанию (далее - ТО):

| № п/п | Наименование сплит системы | Количество (шт) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система 9000 BTU модели | 5 |
| 2 | Сплит-система 12000 -18000 BTU модели | 2 |
|  | ИТОГО: | 7 |

- Условия оказания услуг:

1.1. Целью услуг является ТО кондиционеров, предупреждение и своевременное устранение неполадок в работе оборудования.

1.2. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при оказании услуг Исполнителем восстановить поврежденную сеть за свой счет.

1.3. Срок оказания услуг: в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта.

- Требования к Исполнителю:

2.1. Для организации прохода своих работников и заезда автотранспорта на территорию Заказчика Исполнитель должен предоставить в течение 1 (одного) дня с даты заключения Контракта список своих работников, а также список задействованных автомобилей и другой техники.

2.2. Исполнитель должен обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Исполнителя, находящегося на территории Заказчика и вывезти его в течение 3 (трех) дней со дня окончания оказания всех услуг по Контракту за пределы территории Заказчика.

2.3. Исполнитель должен обеспечить за свой счет систематическую уборку участка оказания услуги и ежедневный вывоз мусора (при наличии) с площадки, указанной Заказчиком для складирования мусора, на полигон бытовых отходов.

2.4. Исполнитель обеспечивает своих специалистов всеми необходимыми средствами, техникой, инструментами, контрольно-измерительным и технологическим оборудование для качественного и своевременного исполнения всех услуг, предусмотренных техническим заданием.

- Состав услуг:

3.1. Обеспечение работоспособности, поддержание в рабочем состоянии и проведение ТО кондиционеров с услугами:

3.1.1. Диагностика внутренних и внешних блоков сплит систем. Проверка надежности контактов электрических соединений кондиционеров.

3.1.2. Проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков, обнаружение и устранение дефектов.

3.1.3. Осмотр оборудования и проверка правильности эксплуатации оборудования.

3.1.4. Тестирование пульта управления, при необходимости восстановление утраченной работоспособности.

3.1.5. Проверка работы кондиционера во всех режимах.

3.1.6. Снятие, полная разборка, чистка и мойка с применением моющих средств выходных жалюзи от корпуса внутреннего блока. После мойки и сушки, сборка выходных жалюзи к корпусу внутреннего блока.

3.1.7. Снятие, полная разборка, чистка и мойка с применением моющих средств внутри и снаружи передней панели, и корпуса внутреннего блока.  После мойки и сушки, сборка и установка передней панели к корпусу внутреннего блока.

3.1.8. Чистка и мойка фильтров внутреннего блока с применением моющих средств.

3.1.9. Снятие, полная разборка, чистка и мойка помпы водяной во внутреннем блоке. После мойки и сушки, сборка и установка помпы водяной во внутренний блок.

3.1.10. Проверка исправности системы индикации режимов.

3.1.11. Контроль температуры сухого воздуха на входе/выходе внутреннего блока. Проверка перепада температуры воздуха, проходящего через испаритель.

Замер уличной и комнатной температуры, замер температуры выходящего воздуха от конденсатора, замер температуры перегрева, замер температуры переохлаждения. Замер тока компрессора.

3.1.12. Проверка герметичности соединений контура прохождения хладагента.

При выявлении утечки хладагента в фреоновом контуре, Исполнитель извещает Заказчика по утечке фреона у конкретного кондиционера. Исполнитель должен восстановить герметичность в соединениях, выполнить заправку хладагента в нужном количестве и проверить давления по манометрам в фреоновом контуре.

3.1.13. Проверка состояния силовых и управляющих цепей.

3.1.14. Протяжка резьбовых соединений проводов на клеммных коробках, при необходимости замена предохранителей, наконечников, зачистка контактов.

3.1.15. Проверка давлений (по низкому и высокому давлению) хладагента в системе по манометрам.

3.1.16. Диагностика и устранение посторонних шумов при включении и работе кондиционера во всех режимах.

3.1.17. Проверка работы привода выходных жалюзи внутреннего блока.

3.1.18. Снятие, полная разборка, чистка и мойка с применением моющих средств крышки и корпуса внешнего блока, мойка внутри и снаружи блока.

Чистка и мойка теплообменника-конденсатора внешнего блока выполняется мини-мойкой высокого давления (при отсутствии возможности обработка мини-мойкой заменяется на парогенератор) с применением специализированных моющих средств.

3.1.19. Полный разбор, снятие и чистка крышки, корпуса внешнего блока. Выполнить чистку, мойку и сушку крыльчатки вентилятора внешнего блока. После мойки и сушки корпуса внешнего блока выполнить полную сборку всего блока.

3.1.20. Проверка исправности дренажной системы. Снятие, полная разборка, чистка и мойка с применением моющих средств поддона дренажа и трубки дренажной от внутреннего блока до выхода воды в канализацию или на улицу. Сборка дренажной системы.

При выявлении неисправности и износа дренажной трубки, Исполнитель извещает Заказчика по замене трубки дренажной у конкретного кондиционера и восстанавливает дренажную систему. Исполнитель должен заменить трубку дренажную, проверить на герметичность с проливом воды от внутреннего блока до выхода воды из трубки.

3.1.21. Проверка состояния теплоизоляции трубопроводов и медных труб.

При выявлении неисправности (замена теплоизоляции на медных трубках, замена или пайка медных трубок), Исполнитель извещает Заказчика по замене теплоизоляции, медных трубок у конкретного кондиционера и восстанавливает систему по линиям фреонового контура. Исполнитель должен заменить теплоизоляцию, медные трубки, заправить хладагент в фреоновый контур в нужном количестве, проверить давления по манометрам.

3.1.22. Чистка и мойка теплообменника-испарителя внутреннего блока выполняется парогенератором с применением специализированных моющих и дезинфицирующих жидкостей.

3.1.23. Снятие, полный разбор, чистка и мойка крыльчатки вентилятора внутреннего блока с применением специализированных моющих и дезинфицирующих жидкостей.

3.1.24. Мойка козырька для наружного блока с применением специализированных моющих средств.

3.1.25. Профилактика электродвигателя вентилятора внутреннего/наружного блока.

При выявлении неисправности (в случае выхода из строя замена электродвигателя вентилятора внутреннего/наружного блока), Исполнитель извещает Заказчика по замене электродвигателя вентилятора внутреннего/наружного блока у конкретного кондиционера. Составляется акт о неисправности и замене оборудования.

3.1.26. Проверка и тестирование рабочего контура оборудования на кислотность масла и влажность фреона.

3.1.27. Замер сопротивления изоляции.

3.1.28. Контроль износа подшипников электродвигателей вентиляторов внутренних блоков.

3.1.29. Проверка масла в компрессорном агрегате. При необходимости долить или заменить масло в компрессоре.

3.2. Услуги выполняются посредством выезда технических специалистов Исполнителя по адресу Заказчика:

3.2.1. Перед выездом специалистов на объекты размещения оборудования Заказчика, Исполнитель согласовывает с представителем Заказчика на местах время своего прибытия для оказания услуг.

3.2.2. Услуги оказываются в рабочие дни с 9.00 до 16.00 (пятница с 9.00 до 14.00).

3.2.3. Оказываемые услуги не должны повлечь за собой строительные и отделочные работы.

3.2.4. Исполнитель обязан использовать при ТО кондиционеров Заказчика запасные части, детали и материалы, разрешенные (рекомендованные) заводом-изготовителем.

3.3. В стоимость услуг по ТО кондиционеров Заказчика включены:

3.3.1. Хладагент.

3.3.2. Транспортные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Контракта: услуги автовышки или верхолазного оборудования, грузового или легкового автотранспорта.

3.3.3. Инструменты, в т.ч. измерительные, для оказания услуг.

- Требования к качественным характеристикам услуг.

4.1. При ТО кондиционеров должны применяться только новые, не бывшие в употреблении сертифицированные запасные части и расходные материалы, на которые должны распространяться гарантийные обязательства в соответствии со сроками заводов-изготовителей. Качество оказанных услуг должно соответствовать требованиям, предъявляемым заводом изготовителем конкретного кондиционера.

4.2. При обнаружении серьезных неисправностей, требующих капитального ремонта кондиционеров (сплит-систем), и невозможности осуществить их техническое обслуживание Исполнитель делает в диагностическом листе соответствующую отметку. Оплата услуги по техническому обслуживанию таких сплит-систем не производится.

2. Перечень сплит-систем, подлежащих устранению неисправностей:

| № п/п | Наименование сплит системы | Количество (шт) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система 12000 -18000 BTU модели | 1 |
|  | ИТОГО: | 1 |

2.1. Перечень оказываемых услуг по устранению неисправностей:

| № п/п | Работы (услуги) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устранение неисправностей двигателя вентилятора внутреннего блока сплит-системы 12000-18000 BTU модели (демонтаж, монтаж, пуско-наладка) | 1 |

3. Требования к гарантийному обслуживанию:

Гарантия качества распространяется на все услуги, оказанные Исполнителем в период действия контракта.

Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 1 (один) год с момента подписания Заказчиком (представителем Заказчика) документа о приемке.

Гарантийный срок на расходные материалы, запасные части, используемые при оказании услуг, устанавливается в соответствии с гарантийным сроком, предоставленным производителем, но не менее 1 (одного) года с даты приемки оказанных услуг. Исполнитель обязан предоставить гарантию, установленную производителем.