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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk105592734]на оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения для нужд Звенигородского филиала Финуниверситета
      1.	 Наименование объекта закупки.
Код КТРУ: 80.20.10.000 – 00000004 Услуги систем обеспечения безопасности.
2. Срок оказания услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения с 01.08.2026 по 31.08.2026 г.
3. Адреса (мест) оказания услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения: -Российская Федерация, обл Московская, г.о. Одинцовский, г Звенигород, ул Спортивная, д.1.
-Российская Федерация, обл Московская, г.о. Одинцовский, г Звенигород, ул Спортивная, д. 2А.
4. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию:
	Наименование 
	Количество, шт.

	Видеокамера наружная
	                  13

	Видеорегистратор 
	2

	Видеокамера внутренняя
	45

	Блок бесперебойного питания 
	2

	ЖК монитор
	2


5. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения включает в себя следующие виды регламентных работ 
5.1 Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений и т.п. составных частей системы: видеокамер, коммутационных центров, видеосервера (видеорегистратора), мониторов и источников питания.
5.2 Проверка работоспособности системы.
5.3 Очистка, подпайка, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность.
5.4 Очистка объективов и видеокамер от пыли и грязи.
5.5 Очистка уличных кожухов и куполов от пыли и грязи.
5.6 Замер величины питающего напряжения всех компонентов системы видеонаблюдения.
5.7 Проверка системных параметров и настроек специализированного программного обеспечения.
5.8 Очистка внутренней поверхности системного блока видеосервера (видеорегистратора) и рабочих станций пользователей.
5.9 Корректировка позиционирования и фокусировки видеокамер.
5.10 Очистка внутренней поверхности системного блока видеосервера (видеорегистратора) и рабочих станций пользователей.
5.11 Диагностика, прочистка и ремонт системы вентиляции и охлаждения сервера.

6. Перечень основных работ по обслуживанию видеонаблюдения
1. Источники постоянного тока, бесперебойные (резервные) источники питания
Внешний осмотр:
· проверка надежности установки источника питания;
· удаление загрязнений с поверхности источника питания (пыль, грязь, влага), устранение механических повреждений корпуса;
· проверка исправности узлов управления;
· проверка исправности и соответствия номинала предохранителя;
· контроль наличия защитных крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них, включая корпус источника питания;
· проверка качества крепления проводов на разъемах и клеммных колодках.
Проверка условий использования и эксплуатации аккумуляторов:
· контроль температуры, влажности и степени загрязненности воздуха;
· соблюдение правил и требований по размещению;
· проверка на отсутствие посторонних шумов и запахов;
· проверка и очистка вентиляционных и радиаторных решеток.
Проверка работоспособности источника питания:
· при подаче напряжения от сети переменного тока;
· при подаче напряжения от источника резервного питания.
Проверка работы и чистка вентиляторов охлаждения, контроль вибрации, выявление дефектов.
Измерение электрических параметров блока питания:
· контроль величин выходного напряжения;
· величины тока срабатывания автоматической защиты от перегрузки.
Проверка работоспособности при граничных значениях напряжения сети переменного тока.
Проверка сохранения работоспособности блока питания при автоматическом переходе на резервное питание и обратно.
Проверка и при необходимости регулировка тока заряда и величины напряжения аккумуляторных батарей.
Ведение эксплуатационно-технической документации.
2. Кабель РК, КВК и ШВВП
Проверка технического состояния:
· поверхностный осмотр соединительных линий, распределительных коробок;
· контроль целостности экранирования кабеля;
· отсутствие вставок и петель другого типа кабеля;
· удаление пыли, грязи, скруток, провисов кабелей;
· контроль наличия защитных крышек на распределительных коробках, правильности и качества соединения кабелей;
· наличия технологического запаса кабелей.
Проверка состояния электропроводки:
· качества соединения кабелей питания в распределительных коробках и щитах;
· проверка мест установки и надежности крепления кабелей питания.
Проверка электрических параметров проводов:
· контроль величины сопротивления изоляции проводов;
· контроль величины сопротивления проводов по лине линии. 
Ведение эксплуатационно-технической документации.
 3. Мультиплексоры, видеорегистраторы, видеосерверы, мониторы, устройства видеоконтрольные
Внешний осмотр:
· проверка надежности установки оборудования;
· удаление загрязнений с поверхности источника питания (пыль, грязь, влага), устранение механических повреждений корпуса;
· проверка технического состояния оборудования;
· проверка исправности узлов управления;
· контроль исправности элементов оповещения и индикации;
· проверка исправности и соответствия номинала предохранителя;
· контроль наличия защитных крышек на соединительных колодках, печатей или пломб на них;
· проверка качества крепления проводов на разъемах и клеммных колодках.
Проверка работоспособности прибора при питании от сети переменного тока и резервного источника питания:
· [bookmark: _GoBack]проверка сохранения работоспособности оборудования при переходе на резервное (бесперебойное) питание и обратно.
 Измерение электрических параметров прибора:
· тока потребляемого при питании от бесперебойного источника питания;
· проверка потребляемой мощности при питании от электросети переменного тока.
Проверка работоспособности при максимально допустимых значениях напряжения сети переменного тока.
Контроль правильности настроек установленного программного обеспечения и программирования режимов работы.
Ведение эксплуатационно-технической документации.
4. Видеокамеры
Внешний осмотр:
· проверка надежности крепления или установки камеры;
· чистка корпуса и объектива видео камеры от пыли, грязи, влаги;
· устранение механических повреждений корпуса;
· контроль наличия защитных крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них;
· проверка исправности узлов управления;
· проверка исправности и соответствия номинала предохранителя;
· проверка качества крепления проводов на разъемах и клеммных колодках.
Проверка конфигурации зоны обнаружения камеры и ее чувствительности:
· проверка правильности установки видеокамеры;
· контроль площади охраняемой зоны;
· контроль дальности зоны обнаружения;
· проверка на отсутствие «мертвых зон» в зоне обнаружения.
 Измерение электрических параметров:
· сопротивления изоляции кабелей;
· измерение заземления сигнального и защитного проводов.
Ведение эксплуатационно-технической документации.
