Приложение № 2

к Контракту от «     »___________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения для нужд Звенигородского филиала Финуниверситета

1.	 Наименование объекта закупки.

Код КТРУ: 80.20.10.000 – 00000004 Услуги систем обеспечения безопасности.

- Срок оказания услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения с 01.08.2026 по 31.08.2026 г.

- Адреса (мест) оказания услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения: -Российская Федерация, обл Московская, г.о. Одинцовский, г Звенигород, ул Спортивная, д.1.

-Российская Федерация, обл Московская, г.о. Одинцовский, г Звенигород, ул Спортивная, д. 2А.

- Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию:

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Видеокамера наружная | 13 |
| Видеорегистратор | 2 |
| Видеокамера внутренняя | 45 |
| Блок бесперебойного питания | 2 |
| ЖК монитор | 2 |

5. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения включает в себя следующие виды регламентных работ

5.1 Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений и т.п. составных частей системы: видеокамер, коммутационных центров, видеосервера (видеорегистратора), мониторов и источников питания.

5.2 Проверка работоспособности системы.

5.3 Очистка, подпайка, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность.

5.4 Очистка объективов и видеокамер от пыли и грязи.

5.5 Очистка уличных кожухов и куполов от пыли и грязи.

5.6 Замер величины питающего напряжения всех компонентов системы видеонаблюдения.

5.7 Проверка системных параметров и настроек специализированного программного обеспечения.

5.8 Очистка внутренней поверхности системного блока видеосервера (видеорегистратора) и рабочих станций пользователей.

5.9 Корректировка позиционирования и фокусировки видеокамер.

5.10 Очистка внутренней поверхности системного блока видеосервера (видеорегистратора) и рабочих станций пользователей.

5.11 Диагностика, прочистка и ремонт системы вентиляции и охлаждения сервера.

6. Перечень основных работ по обслуживанию видеонаблюдения

- Источники постоянного тока, бесперебойные (резервные) источники питания

Внешний осмотр:

- проверка надежности установки источника питания;

- удаление загрязнений с поверхности источника питания (пыль, грязь, влага), устранение механических повреждений корпуса;

- проверка исправности узлов управления;

- проверка исправности и соответствия номинала предохранителя;

- контроль наличия защитных крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них, включая корпус источника питания;

- проверка качества крепления проводов на разъемах и клеммных колодках.

Проверка условий использования и эксплуатации аккумуляторов:

- контроль температуры, влажности и степени загрязненности воздуха;

- соблюдение правил и требований по размещению;

- проверка на отсутствие посторонних шумов и запахов;

- проверка и очистка вентиляционных и радиаторных решеток.

Проверка работоспособности источника питания:

- при подаче напряжения от сети переменного тока;

- при подаче напряжения от источника резервного питания.

Проверка работы и чистка вентиляторов охлаждения, контроль вибрации, выявление дефектов.

Измерение электрических параметров блока питания:

- контроль величин выходного напряжения;

- величины тока срабатывания автоматической защиты от перегрузки.

Проверка работоспособности при граничных значениях напряжения сети переменного тока.

Проверка сохранения работоспособности блока питания при автоматическом переходе на резервное питание и обратно.

Проверка и при необходимости регулировка тока заряда и величины напряжения аккумуляторных батарей.

Ведение эксплуатационно-технической документации.

2. Кабель РК, КВК и ШВВП

Проверка технического состояния:

- поверхностный осмотр соединительных линий, распределительных коробок;

- контроль целостности экранирования кабеля;

- отсутствие вставок и петель другого типа кабеля;

- удаление пыли, грязи, скруток, провисов кабелей;

- контроль наличия защитных крышек на распределительных коробках, правильности и качества соединения кабелей;

- наличия технологического запаса кабелей.

Проверка состояния электропроводки:

- качества соединения кабелей питания в распределительных коробках и щитах;

- проверка мест установки и надежности крепления кабелей питания.

Проверка электрических параметров проводов:

- контроль величины сопротивления изоляции проводов;

- контроль величины сопротивления проводов по лине линии.

Ведение эксплуатационно-технической документации.

3. Мультиплексоры, видеорегистраторы, видеосерверы, мониторы, устройства видеоконтрольные

Внешний осмотр:

- проверка надежности установки оборудования;

- удаление загрязнений с поверхности источника питания (пыль, грязь, влага), устранение механических повреждений корпуса;

- проверка технического состояния оборудования;

- проверка исправности узлов управления;

- контроль исправности элементов оповещения и индикации;

- проверка исправности и соответствия номинала предохранителя;

- контроль наличия защитных крышек на соединительных колодках, печатей или пломб на них;

- проверка качества крепления проводов на разъемах и клеммных колодках.

Проверка работоспособности прибора при питании от сети переменного тока и резервного источника питания:

- проверка сохранения работоспособности оборудования при переходе на резервное (бесперебойное) питание и обратно.

Измерение электрических параметров прибора:

- тока потребляемого при питании от бесперебойного источника питания;

- проверка потребляемой мощности при питании от электросети переменного тока.

Проверка работоспособности при максимально допустимых значениях напряжения сети переменного тока.

Контроль правильности настроек установленного программного обеспечения и программирования режимов работы.

Ведение эксплуатационно-технической документации.

4. Видеокамеры

Внешний осмотр:

- проверка надежности крепления или установки камеры;

- чистка корпуса и объектива видео камеры от пыли, грязи, влаги;

- устранение механических повреждений корпуса;

- контроль наличия защитных крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них;

- проверка исправности узлов управления;

- проверка исправности и соответствия номинала предохранителя;

- проверка качества крепления проводов на разъемах и клеммных колодках.

Проверка конфигурации зоны обнаружения камеры и ее чувствительности:

- проверка правильности установки видеокамеры;

- контроль площади охраняемой зоны;

- контроль дальности зоны обнаружения;

- проверка на отсутствие «мертвых зон» в зоне обнаружения.

Измерение электрических параметров:

- сопротивления изоляции кабелей;

- измерение заземления сигнального и защитного проводов.

Ведение эксплуатационно-технической документации.