Приложение № 3

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ по подключению к централизованной системе теплоснабжения передвижного модульного корпуса ФГБУЗ НКЦ ФМБА РОССИИ (Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Новороссийский клинический центр Федерального медико-биологического агентства»)

| 1 | Заказчик | ФГБУЗ НКЦ ФМБА России |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование и адрес объекта | г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 26 |
| 3 | Цель закупки | Строительно-монтажные работы (далее - СМР) по подключению к централизованной системе теплоснабжения передвижного модульного корпуса ФГБУЗ НКЦ ФМБА России |
|  | Основание для проведения работ, технические параметры | Обеспечение теплоснабжением передвижного модульного корпуса. Технические условия АО «АТЭК» от 18.05.2026 № ИП-1249: Теплопотребление – 0,0757 Гкал/час, в том числе: отопление – 0,0434 Гкал/час; вентиляция – 0,0323 Гкал/час Проект ООО «Академия тепла». |
| 4 | Срок выполнения работ | 20 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 5 | Точка подключения и параметры теплоносителя | Точку подключения к тепловой сети источника принять в соответствии с проектом и уточнить по месту. Параметры теплоносителя: - температурный график работы тепловой сети 95/70 ºС; - давление в подающем трубопроводе 0,6 Мпа, в обратном 0,4 Мпа. |
| 6 | Описание работ, требования к качеству работ | До начала производства работ необходимо разработать план производства работ (ППР) и согласовать его с проектной организацией. 1.Прокладка теплотрассы двухтрубная, подземная в непроходном железобетонном канале. Трубопроводы из стальных прямошовных электросварных труб, термообработанных по всему объему в изоляции из пенополиуретана заводской готовности по ГОСТ 30732-2020. 2. Компенсация температурных удлинений трубопроводов обеспечивается использованием поворотов трассы (самокомпенсация). 3. После завершения СМР трубопроводы должны быть подвергнуты испытаниям на прочность и плотность давлением, равным 1,25 от рабочего, но не ниже 16 МПа. По результатам испытаний составляются Акт по форме Приложения № 1 к настоящему техническому заданию. 4. После испытания открытые участки трубопроводов и опоры окрасить грунт-эмалью в два слоя. Защиту металлических конструкций от коррозии выполнять в соответствии с СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии». 5. В качестве теплоизоляционного материала для открытых участков подземных трубопроводов применить скорлупы ППУ с последующим покрытием кожухами из оцинкованной стали, термоусаживающей лентой. 6. Обратную засыпку производить местным грунтом, без включения строительного мусора и растительного грунта слоями 200-300 мм с уплотнением до объемной плотности сухого грунта и восстановление благоустройства территории. 7. Герметизацию ввода в здание выполнить по Серии 5.905-26.04 Вып.1 и согласно п.16.9 СП 124.13330-2020. |
| 7 | Требования к нормативной документации | Все работы производить в соответствии с требованиями Правил по охране труда в строительстве, СП 45.13330.2012, СП 70.13330.2012, проекта производства работ. СП 124.13330.2012: Тепловые сети (общие требования к теплоносителю, прокладке, защите от коррозии). • СП 74.13330.2023: Тепловые сети. Нормативы на строительство, реконструкцию и ремонт. • СП 41-101-95: Проектирование тепловых пунктов (актуально для ЦТП и ИТП). • СП 41-105-2002: Проектирование и строительство тепловых сетей из предизолированных труб (бесканальная прокладка ППУ). Документацию оформить согласно ГОСТ Р 71658-2024: Правила оформления проектной документации линейных объектов — Тепловые сети и ГОСТ 21.603-2023: Правила выполнения рабочей документации наружных тепловых сетей. |
| 8 | Порядок сдачи и приемки работ | Приемка работ осуществляется в соответствии с графиком выполнения работ. При выполнении монтажных работ подлежат приемке с составлением актов освидетельствования следующие виды скрытых работ: - земляные работы; - монтажные работы; -подготовка поверхности труб и сварных стыков под противокоррозионное покрытие; - выполнение противокоррозионного покрытия и изоляция. Приемка выполненных работ осуществляется комиссионно с участием представителей Заказчика, Исполнителя работ, а также представителей теплоснабжающей организации. Подрядчик передает Заказчику комплект исполнительной документации (акты на скрытые работы, сертификаты, паспорта на оборудование, схемы сварных швов, результаты испытаний). По завершении работ Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности и направляет первичные документы: • Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах; • Счет и счет-фактуру (при необходимости). |
| 9 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания документа о приемке. Началом течения гарантийного срока является дата окончательной приемки результата работ. |

Приложение № 1 – форма акта испытаний на прочность и плотность трубопроводов.

Заместитель главного врача

по хозяйственным вопросам							А.В. Кузнецов

Инженер-энергетик   ОЭ и ИТО							Э.В. Величко

Приложение № 1

Акт о проведении испытаний на плотность и прочность

тепловой сети

г. Новороссийск	«___» __________ 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель теплоснабжающей организации 		______________________________

Представитель Заказчика					______________________________

Представитель монтажной организации			______________________________

составили настоящий акт о том, что в отношении участка тепловой сети от точки врезки в тепловую сеть АО «АТЭК» до передвижного модульного корпуса ГБУЗ НКЦ ФМБА России протяженностью 15 м диаметром 89 мм произведены испытания на прочность и плотность.

| Система | Рабочее давление в подающем / обратном трубопроводе | Пробное давление, кгс/кв. см. | Продолжительность испытаний, мин | Падение давления, кгс/кв. см | Результат испытаний (пройдено / не пройдено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопроводы тепловых сетей | 0,6 Мпа / 0,4 МПа |  |  |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать результаты испытаний на плотность и прочность тепловой сети

| ПРОЙДЕНЫ в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства | НЕ пройдены |
| --- | --- |

Подписи сторон, проводящих испытания:

Представитель теплоснабжающей организации 				_______________

Представитель Заказчика							_______________

Представитель монтажной организации					_______________