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Техническое задание
на выполнение строительно-монтажных работ по подключению к централизованной системе теплоснабжения передвижного модульного корпуса ФГБУЗ НКЦ ФМБА РОССИИ (Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Новороссийский клинический центр Федерального медико-биологического агентства»)


	1
	Заказчик 
	ФГБУЗ НКЦ ФМБА России

	2
	Наименование и адрес объекта
	г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 26

	3
	Цель закупки
	Строительно-монтажные работы (далее - СМР) по подключению к централизованной системе теплоснабжения передвижного модульного корпуса ФГБУЗ НКЦ ФМБА России

	
	Основание для проведения работ, технические параметры
	Обеспечение теплоснабжением передвижного модульного корпуса. Технические условия АО «АТЭК» от 18.05.2026 № ИП-1249:
Теплопотребление – 0,0757 Гкал/час, в том числе:
отопление – 0,0434 Гкал/час;
вентиляция – 0,0323 Гкал/час
Проект ООО «Академия тепла».
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	Срок выполнения работ
	20  календарных дней с даты заключения Контракта

	5
	Точка подключения и параметры теплоносителя
	Точку подключения к тепловой сети источника принять в соответствии с проектом и уточнить по месту.
Параметры теплоносителя:
 - температурный график работы тепловой сети 95/70 ºС; 
 - давление в подающем трубопроводе 0,6 Мпа, в обратном 0,4 Мпа.

	6
	Описание работ, требования к качеству работ
	До начала производства работ необходимо разработать план производства работ (ППР) и согласовать его с проектной организацией.
1.Прокладка теплотрассы двухтрубная, подземная в непроходном железобетонном канале. Трубопроводы из стальных прямошовных электросварных труб, термообработанных по всему объему в изоляции из пенополиуретана заводской готовности по ГОСТ 30732-2020.
 2. Компенсация температурных удлинений трубопроводов обеспечивается использованием поворотов трассы (самокомпенсация).
3. После завершения СМР трубопроводы должны быть подвергнуты испытаниям на прочность и плотность давлением, равным 1,25 от рабочего, но не ниже 16 МПа. По результатам испытаний составляются Акт по форме Приложения № 1 к настоящему техническому заданию.
4. После испытания открытые участки трубопроводов и опоры окрасить грунт-эмалью в два слоя. Защиту металлических конструкций от коррозии выполнять в соответствии с СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии».
5. В качестве теплоизоляционного материала для открытых участков подземных трубопроводов применить скорлупы ППУ с последующим покрытием кожухами из оцинкованной стали, термоусаживающей лентой.
6. Обратную засыпку производить местным грунтом, без включения строительного мусора и растительного грунта слоями 200-300 мм с уплотнением до объемной плотности сухого грунта и восстановление благоустройства территории.
7. Герметизацию ввода в здание выполнить по Серии 5.905-26.04 Вып.1 и согласно п.16.9 СП 124.13330-2020. 
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	Требования к нормативной документации
	Все работы производить в соответствии с требованиями Правил по охране труда в строительстве, СП 45.13330.2012, СП 70.13330.2012, проекта производства работ. 
СП 124.13330.2012: Тепловые сети (общие требования к теплоносителю, прокладке, защите от коррозии).
•	СП 74.13330.2023: Тепловые сети. Нормативы на строительство, реконструкцию и ремонт.
•	СП 41-101-95: Проектирование тепловых пунктов (актуально для ЦТП и ИТП).
•	СП 41-105-2002: Проектирование и строительство тепловых сетей из предизолированных труб (бесканальная прокладка ППУ).
Документацию оформить  согласно ГОСТ Р 71658-2024: Правила оформления проектной документации линейных объектов — Тепловые сети и	ГОСТ 21.603-2023: Правила выполнения рабочей документации наружных тепловых сетей.

	8
	Порядок сдачи и приемки работ
	Приемка работ осуществляется в соответствии с графиком выполнения работ.
При выполнении монтажных работ подлежат приемке с составлением актов освидетельствования следующие виды скрытых работ:
 - земляные работы;
 - монтажные работы;
 -подготовка поверхности труб и сварных стыков под противокоррозионное покрытие;
 - выполнение противокоррозионного покрытия и изоляция.
Приемка выполненных работ осуществляется комиссионно с участием представителей Заказчика, Исполнителя работ, а также представителей теплоснабжающей организации.
Подрядчик передает Заказчику комплект исполнительной документации (акты на скрытые работы, сертификаты, паспорта на оборудование, схемы сварных швов, результаты испытаний).
По завершении работ Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности и направляет первичные документы:
• Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах;
• Счет и счет-фактуру (при необходимости). 
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	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания документа о приемке.
Началом течения гарантийного срока является дата окончательной приемки результата работ.



Приложение № 1 – форма акта испытаний на прочность и плотность трубопроводов.


Заместитель главного врача 
по хозяйственным вопросам							А.В. Кузнецов

Инженер-энергетик   ОЭ и ИТО							Э.В. Величко

Приложение № 1
Акт о проведении испытаний на плотность и прочность
тепловой сети

г. Новороссийск	«___» __________ 2026 г.
			                 

Мы, нижеподписавшиеся, 
Представитель теплоснабжающей организации 		______________________________
Представитель Заказчика					______________________________
Представитель монтажной организации			______________________________

составили настоящий акт о том, что в отношении участка тепловой сети от точки врезки в тепловую сеть АО «АТЭК» до передвижного модульного корпуса ГБУЗ НКЦ ФМБА России протяженностью 15 м диаметром 89 мм произведены испытания на прочность и плотность. 

	Система
	Рабочее давление в подающем / обратном трубопроводе
	Пробное давление, кгс/кв. см.
	Продолжительность испытаний, мин
	Падение давления,
кгс/кв. см
	Результат испытаний (пройдено / не пройдено)

	Трубопроводы тепловых сетей
	0,6 Мпа /
 0,4 МПа
	
	
	
	




ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
На основании вышеизложенного считать результаты испытаний на плотность и прочность тепловой сети

 	 
	
	

	ПРОЙДЕНЫ
в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства
	НЕ пройдены




Подписи сторон, проводящих испытания:

Представитель теплоснабжающей организации 				_______________
Представитель Заказчика							_______________
Представитель монтажной организации					_______________



