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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров и сплит-систем в служебных помещениях Главного управления МЧС России по Республике Крым.
1. В цену Контракта включены все расходы, связанные с оказанием услуг, в том числе транспортные расходы, все налоговые платежи (включая НДС), страховка, сборы, отчисления и иные платежи, которые подлежат уплате Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Место проведения работ в помещениях административного здания, находящегося по адресу: г. Симферополь, ул. Кечкеметская, дом 103, этаж 5 (помещение серверной).

3. Срок выполнения работ в течение 15 рабочих дней с даты заключения Контракта.

4. Техническое обслуживание кондиционеров должно включать

По внешнему блоку:

· осмотр внешнего состояния наружного блока на предмет механических повреждений (трещин, сколов, царапин и т.д.);

· проверка электрических соединений (клемм) на предмет окисления. В случае необходимости очистка их от окислов;

· чистка теплообменника наружного блока (со снятием защитного кожуха) аппаратом высокого давления с использованием активной пены (состав: вода, неиогенные, анионные, амфотерные поверхностно-активные вещества, гидроксид натрия, активные добавки, смесь комплексообразователей, краситель);

· выпрямление пластин оребрения конденсатора внешнего блока, в случае их замятия;

· чистка защитного кожуха наружного блока с применением жироудаляющих моющих средств;

· проверка ёмкости пускового конденсатора компрессора;

· проверка ёмкости пускового конденсатора вентилятора наружного блока;

· проверка теплового реле компрессора на предмет срабатывания;

· проверка рабочего давления в системе; 

· проверка пускового и рабочего тока системы;

· очистка от пыли и грязи конденсатора;

· очистка от пыли и грязи лопасти вентилятора, проверка его на свободное вращение;

· очистка от пыли и грязи поддона;

· промывка дренажной трассы внешнего блока;

· проверка на предмет окисления и подтяжка крепежных элементов электрической клеммной колодки;

· проверка состояния, восстановление теплоизоляции трубопроводов, выходящих на улицу;

· дозаправка внешних блоков хладагентом в каждый блок;

· устранение неисправностей, не связанных с заменой узлов и деталей.

По внутреннему блоку:

· осмотр внешнего состояния внутреннего блока на предмет механических повреждений (трещин, сколов, царапин и т.д.);

· проверка электрических соединений (клемм) на предмет окисления. В случае необходимости очистка их от окислов;

· выпрямление пластин оребрения испарителя внутреннего блока, в случае их замятия.

· чистка теплообменника внутреннего блока (со снятием лицевой панели) парогенератором   с применением биохимических средств очистки;

· проверка и чистка дренажной системы со снятием дренажного лотка. Продувка конденсатоотводящей трубы воздухом под давлением с последующим проливом системы с применением дезинфицирующего средства;

· чистка лицевой панели внутреннего блока с применением жироудаляющих моющих средств;

· чистка крыльчатки вентилятора внутреннего блока (с демонтажем) с применением биохимических средств очистки и прогенератора;

· чистка фильтра внутреннего блока в мыльном растворе с применением жироудаляющих моющих средств;

· очистка от пыли и грязи поддона для сбора конденсата (со снятием поддона);

· промывка фильтра помпы для откачки конденсата (при наличии);

· промывка трассы отвода конденсата, с последующим проливом с применением дезинфицирующего средства;

· проверка на предмет окисления и подтяжка крепежных элементов электрической клеммной колодки;

· проверка и регулировка степени перегрева хладагента;

· проверка температуры воздуха на входе в блок и на выходе из него;

· проверка давления всасывания (на сервисном порту);

· восстановление работоспособности помпы для откачки конденсата;

· устранение неисправностей, не связанных с заменой узлов и деталей.

5. Требования к техническому облуживанию кондиционеров.

5.1. Работы выполняются только в отведенное время, согласованное с Заказчиком. Подрядчик обязан соблюдать требования внутреннего распорядка Заказчика и пропускного режима, установленного в здании по адресу г. Симферополь, ул. Кечкеметская, дом 103, где установлены кондиционеры и сплит-системы Заказчика.

5.2. Работы выполняются с применением минимально необходимого количества технических средств и механизмов, в целях сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После завершения выполнения работ Подрядчик производит уборку и вывоз мусора, уборку материалов с рабочей зоны после завершения выполнения работ за счет средств Подрядчика.

5.3. Подрядчик несет ответственность за обеспеченность своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом, приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.

5.4. Все поставляемые расходные материалы должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ. Использование при проведении работ расходных материалов, бывших в употреблении или содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускается.

5.5. Требования к Подрядчику при выполнении работ:

· Подрядчик должен обеспечить выполнение работ с соблюдением действующих норм и правил техники безопасности, все виды работ должны выполняться согласно требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации;
· при выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями Федерального закона РФ от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· при проведении пожароопасных работ на объекте Подрядчик обязан руководствоваться требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» («Правила противопожарного режима в Российской Федерации»);

· СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений и мероприятия по соблюдению техники безопасности и охране окружающей среды, Правил Устройства и Эксплуатации Энергоустановок Потребителем (ПУЭЭП), Правил Техники Безопасности (ПТБ) в течение всего срока действия Контракта;

· ГОСТ 26963-86 Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия.

· ГОСТ Р 51125-98 Оборудование бытовое для кондиционирования и очистки воздуха. Требования безопасности и методы испытаний. 

· ГОСТ 22270-2018 "Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Термины и определения".

· ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

· СНиП 41-01-2003 (СП 60.13330.2012) Отопление, вентиляции и кондиционирование.

· СНиП 2.09.04-87 (СП 44.13330.2011) Административные и бытовые здания.

· СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве.

· ГОСТ 12.2.013.0-91 Система стандартов безопасности труда. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

· при проведении работ с огнем требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

· при работе на высоте Подрядчик обеспечивает безопасность работающих в соответствии с требованиями безопасности, изложенными в инструкциях по охране труда и других действующих нормативных документах;

· Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда. Охрана труда работающих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием инструментов и устройств в соответствии с действующими нормативами. Организация отведенной зоны для работ должна обеспечивать безопасность труда работающих; 

· Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться инструменты и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора;

· Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.


Инструменты, запасные части и материалы, используемые при сервисном обслуживании и чистке кондиционеров и сплит-систем, должны быть сертифицированы и иметь разрешение на применение на территории Российской Федерации.
5.6. В случае повреждения помещений, мебели и/или инженерных систем, произошедшего по причине производимых Подрядчиком работ, все работы по восстановлению берет на себя Подрядчик за свой счет.

6. Качественные и количественные характеристики технического обслуживания кондиционеров:

6.1. Техническое обслуживание кондиционеров и сплит-систем включает в себя осмотры климатической техники, проведение: чистки фильтров внутреннего блока, замера давления всасывания, замера температуры воздуха на входе и выходе внутреннего блока, замера силы тока питающей цепи, осмотра магистралей, дозаправки фреоном, проверки затяжки электрических соединений, проверки состояния чистоты теплообменника наружного блока и при необходимости чистка, промывки дренажной системы, проверку работы кондиционеров (сплит-систем) во всех режимах, а также проведение ремонта климатической техники в целях восстановления работоспособности и обеспечения безопасных условий эксплуатации. 

6.2. Работоспособность кондиционеров (сплит-систем), после проведения сервисного обслуживания и чистки оборудования проверяется Заказчиком.

6.3. Обслуживание Подрядчиком внешних блоков производится при помощи промышленного альпинизма.

6.4. В случае ремонта узлов оборудования Подрядчиком должны выполняться технические требования предприятий-изготовителей оборудования.
6.5. Подрядчик осуществляет тестовый запуск кондиционеров. После запуска работа кондиционера тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление кондиционера, давление хладагента, температура на входе и выходе из внутреннего блока. При необходимости производится зарядка или стравливание хладагента. По окончанию работ необходимо предъявить смонтированное оборудование представителю Заказчика.
7. Подрядчик гарантирует:

· соблюдение сроков выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту
· кондиционеров и сплит-систем;
· соответствующую квалификацию своих работников;

· надлежащее качество выполняемых работ.

       8. При обслуживании сплит-систем и выявлении неработоспособности оборудования необходимо составить акты технического состояния оборудования в двух экземплярах.
9. Перечень кондиционеров и сплит-систем, подлежащих техническому обслуживанию                                                                                                                                                      
	№
п/п
	Этаж
	Марка, модель кондиционера
	Количество обслуживаемых кондиционеров

	
	
	
	Количество наружных блоков
	Количество внутренних блоков

	1


	    5
	Кондиционер сплит система кондиционер
Haier  модель AS18GF3HAA(HSU-18HEK203/R2)  максимальная потребляемая мощность 2200 Вт

мощность (охлаждение/обогрев) 5200/5300 Вт
	1
	1

	ИТОГО:
	1
	1


Работник контрактной службы

Начальник управления информационных
технологий и связи


подполковник 







             Ш.К. Сулейманов


