Приложение № 1
к Контракту № _____________
от «___» ________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по подготовке зданий Подмосковного филиала ФГБОУ ДПО ИРПО к отопительному сезону 2026-2027 

1. Общая информация об объекте закупки:
1.1. Объект закупки: выполнение работ по подготовке зданий Подмосковного филиала ФГБОУ ДПО ИРПО к отопительному сезону 2026-2027. 
1.2. ОКПД 2: 43.22.12.120 – Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением.
1.3. Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта по 01.09.2026.
1.4. Место выполнения работ: работы выполняются в зданиях «Главный дом с двухэтажными флигелями и одноэтажными переходами» и «Парковый павильон» Подмосковного филиала ФГБОУ ДПО ИРПО, расположенных по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Парковая, д.1. 
1.5. Приложения к Техническому заданию:
· Приложение 1 – «Перечень объектов закупки»;
· Приложение 2 – «Сметная документация».

2. Стандарт работ:
2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по подготовке зданий Подмосковного филиала ФГБОУ ДПО ИРПО к отопительному сезону 2026-2027 в объеме, установленном в настоящем Техническом задании, Приложении 1 «Перечень объектов закупки» и Приложении 2 «Сметная документация» к настоящему Техническому заданию, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.
2.2. Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, определить номер телефонной линии диспетчерской (аварийной) службы, выделить номер телефона, адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, писем) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям Контракта. Об изменении контактной информации Подрядчик должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
2.3. Для оформления пропусков на объекты Заказчика Подрядчик не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до начала выполнения работ предоставляет Заказчику список персонала, который будет задействован в выполнении работ, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), паспортных данных, а также предоставляет список автотранспорта с указанием его марки и государственного регистрационного номера.
2.4. При привлечении к оказанию услуг иностранной рабочей силы Подрядчик обязан предоставлять разрешительную документацию в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.
2.5. Работники Подрядчика обязаны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускной режим на объекте, внутренние положения и инструкции Заказчика, а также правила пожарной безопасности, охраны труда, установленные в помещениях (на территории) выполнения работ.
2.6. Подрядчик выполняет работы по подготовке к отопительному сезону объектов Заказчика и сдачу выполненных работ тепловой инспекции (комиссии), что подтверждается подписанием тепловой инспекцией (комиссией) Акта готовности объектов к отопительному сезону 2026-2027 гг.

3. Состав работ и общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества:
3.1. Подрядчик выполняет следующие работы по подготовке к отопительному сезону объектов Заказчика в объеме, установленном в настоящем Техническом задании, Приложении 1 «Перечень объектов закупки» и Приложении 2 «Сметная документация» к настоящему Техническому заданию, в том числе, но не исключительно:
3.1.1. Установка рассекающих заглушек на вводе трубопроводов системы отопления и обеспечение надежного отключения системы отопления.
3.1.2. Обеспечение наличия конуса в элеваторах с расчетным соплом или дроссельной диафрагмы на тепловом узле и приточной вентиляции. 
3.1.3. Монтаж сетчатых фильтров на подающем и обратном трубопроводах отопления и подающем трубопроводе ГВС после вводных задвижек. 
3.1.4. Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов системы теплопотребления.
3.1.5. Восстановление гидроизоляции вводов в здание всех инженерных коммуникаций и приямков, установка газонепроницаемых сальников (ГНС) в местах прохода трубопроводов через фундамент зданий и обеспечение герметичность.
3.1.6. Установка на вводах сужающих устройств.
3.1.7. Проведение гидравлических испытаний системы отопления пробным давлением, но не ниже:
· водоподогревателей систем отопления и ГВС – 10 кгс/см2;
· систем отопления с чугунными отопительными приборами - 6 кгс/см2, стальными конвекторами – 10 кгс/см2.
Системы считаются выдержавшими испытания, если во время их проведения:
· не обнаружены «потения» сварных швов или течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования;
· в течение 5 минут падение давления не превысило - 0,2 кгс/см2.
В случае наличия других параметров, требуемых для испытаний, Подрядчик руководствуется требованиями действующих нормативных правовых и нормативных технических актов.
3.1.8. Проведение гидропневматической промывки систем теплопотребления (отопления) до полного осветления промывочной воды.
3.1.9. Выполнение окраски трубопроводов системы теплопотребления.
3.2. Скрытые работы предъявляются Заказчику по мере их готовности с оформлением актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после приемки и подписания актов освидетельствования скрытых работ Заказчиком.
3.3. Результатом выполнения работ по Контракту является сдача систем представителям теплоснабжающей организации с оформлением Акта готовности объектов к отопительному сезону 2026-2027 гг.
3.4. Применяемые технологии и методы производства работ должны соответствовать настоящему Техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим нормативным правовым и нормативным техническим актам.
3.5. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. В течение 1 (одного) рабочего дня после окончания работ Подрядчиком производится уборка рабочей зоны, уборка мусора, материалов и т.д.
3.6. Требуемое качество работ должно обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ.
3.7. До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объектах.
3.8. Подрядчик обеспечивает получение разрешительных документов от соответствующих государственных органов и уполномоченных организаций на производство работ и иные необходимые разрешения, и согласования, которые необходимы для выполнения работ.
3.9. Все работы проводятся с использованием ресурсов Подрядчика (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование) и за счет Подрядчика.
3.10. Подрядчик несет ответственность перед надзорными государственными органами за соблюдение правил и порядка ведения работ.
3.11. При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующих нормативных правовых актов об охране окружающей среды. 
3.12. Подрядчик должен обеспечить на объектах Заказчика, в соответствии с каждым этапом, наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.
3.13. Подрядчик должен обеспечить на объектах Заказчика выполнение требований пожарной безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов, охраны труда и электробезопасности в месте проведения работ.
3.14. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ допустил отступления от условий Контракта, ухудшившие качество работы, в согласованные сроки.
3.15. Результаты выполненных работ предъявляются Подрядчиком представителю теплоснабжающей организации для оформления и передачи Заказчику Акта готовности здания к отопительному сезону 2026-2027 гг., в сроки, установленные теплоснабжающей организацией. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.

4. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товара, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг:
4.1. Все поставляемые материалы и оборудование, используемые Подрядчиком на объектах Заказчика, должны быть новые, ранее не бывшие в употреблении, не должны находиться в залоге, под арестом или иным обременением, иметь технические паспорта на русском языке, сертификаты соответствия нормам пожарной безопасности и гигиеническим (санитарно-эпидемиологическим) требованиям. 
4.2. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.
4.3. Транспортировка оборудования к месту выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.
4.4. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика. 
4.5. Требования к безопасности выполняемых работ:
4.5.1. Все рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.) за счет Подрядчика.
4.5.2. Результаты выполнения работ должны соответствовать требованиям безопасности жизни и здоровья персонала учреждения, а также иным требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
4.5.3. Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии, на территорию учреждения - строго запрещается.
4.5.4. Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5. Требования к результатам выполненных работ:
5.1. Подрядчик гарантирует своевременность, полноту, качество выполняемых работ в течение всего срока выполнения работ.
5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения выполнения всего объема работ Подрядчик направляет Заказчику универсальный передаточный документ и предоставляет комплект отчетной документации. Комплект отчетной документации должен включать в себя:
· Акт готовности объектов к отопительному сезону 2026-2027 гг., подписанный тепловой инспекцией (комиссией), в 3 (трех) экземплярах;
· эксплуатационная и (или) техническая документация на установленное оборудование;
· паспорта и сертификаты на применяемые материалы;
· документы, подтверждающие вывоз и утилизацию строительного мусора (при наличии);
· акты освидетельствования скрытых работ. Все акты освидетельствования скрытых работ передаются вместе с материалами фотофиксации;
· акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;
· справку о стоимости выполненных работ и производственных затрат по форме КС-3.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов:
6.1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
6.2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
6.3. Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
6.4. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
6.5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
6.6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
6.7. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
6.8. Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
6.9. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
6.10. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
6.11. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
6.12. Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».
6.13. Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
6.14. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.07.2007 № 477 «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».
6.15. Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих энергоустановок».
6.16. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 833н «Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования».
6.17. «ГОСТ 12.1.007-76. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 10.03.1976 № 579).
6.18. «ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76). Межгосударственный стандарт. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний» (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 25.12.1987 № 5039).
6.19. «ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 № 875).
6.20. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования. ГОСТ Р 53195.2-2008» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 № 654-ст).
6.21. «СП 347.1325800.2017. Свод правил. Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 05.12.2017 № 1617/пр).
6.22. «СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01- 85*» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 920/пр). 
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Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Срок выполнения работ
	Адрес выполнения работ

	1
	Выполнение работ по подготовке к отопительному сезону
	Условная единица
	1
	С даты заключения Контракта по 01.09.2026
	Московская область, г. Подольск, ул. Парковая, д.1



Подписи Сторон
формируются с использованием ЕАТ 

Приложение 2 к Техническому заданию

Сметная документация

(приложено в отдельном файле)
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