Приложение № 1

к Контракту № _____________

от «___» ________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по подготовке зданий Подмосковного филиала ФГБОУ ДПО ИРПО к отопительному сезону 2026-2027

- Общая информация об объекте закупки:

  - Объект закупки: выполнение работ по подготовке зданий Подмосковного филиала ФГБОУ ДПО ИРПО к отопительному сезону 2026-2027.

  - ОКПД 2: 43.22.12.120 – Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением.

  - Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта по 01.09.2026.

  - Место выполнения работ: работы выполняются в зданиях «Главный дом с двухэтажными флигелями и одноэтажными переходами» и «Парковый павильон» Подмосковного филиала ФГБОУ ДПО ИРПО, расположенных по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Парковая, д.1.

  - Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1 – «Перечень объектов закупки»;

- Приложение 2 – «Сметная документация».

- Стандарт работ:

- Подрядчик обязуется выполнить работы по подготовке зданий Подмосковного филиала ФГБОУ ДПО ИРПО к отопительному сезону 2026-2027 в объеме, установленном в настоящем Техническом задании, Приложении 1 «Перечень объектов закупки» и Приложении 2 «Сметная документация» к настоящему Техническому заданию, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

- Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, определить номер телефонной линии диспетчерской (аварийной) службы, выделить номер телефона, адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, писем) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям Контракта. Об изменении контактной информации Подрядчик должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

- Для оформления пропусков на объекты Заказчика Подрядчик не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до начала выполнения работ предоставляет Заказчику список персонала, который будет задействован в выполнении работ, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), паспортных данных, а также предоставляет список автотранспорта с указанием его марки и государственного регистрационного номера.

- При привлечении к оказанию услуг иностранной рабочей силы Подрядчик обязан предоставлять разрешительную документацию в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

- Работники Подрядчика обязаны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускной режим на объекте, внутренние положения и инструкции Заказчика, а также правила пожарной безопасности, охраны труда, установленные в помещениях (на территории) выполнения работ.

- Подрядчик выполняет работы по подготовке к отопительному сезону объектов Заказчика и сдачу выполненных работ тепловой инспекции (комиссии), что подтверждается подписанием тепловой инспекцией (комиссией) Акта готовности объектов к отопительному сезону 2026-2027 гг.

- Состав работ и общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества:

- Подрядчик выполняет следующие работы по подготовке к отопительному сезону объектов Заказчика в объеме, установленном в настоящем Техническом задании, Приложении 1 «Перечень объектов закупки» и Приложении 2 «Сметная документация» к настоящему Техническому заданию, в том числе, но не исключительно:

    - Установка рассекающих заглушек на вводе трубопроводов системы отопления и обеспечение надежного отключения системы отопления.

    - Обеспечение наличия конуса в элеваторах с расчетным соплом или дроссельной диафрагмы на тепловом узле и приточной вентиляции.

    - Монтаж сетчатых фильтров на подающем и обратном трубопроводах отопления и подающем трубопроводе ГВС после вводных задвижек.

    - Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов системы теплопотребления.

    - Восстановление гидроизоляции вводов в здание всех инженерных коммуникаций и приямков, установка газонепроницаемых сальников (ГНС) в местах прохода трубопроводов через фундамент зданий и обеспечение герметичность.

    - Установка на вводах сужающих устройств.

    - Проведение гидравлических испытаний системы отопления пробным давлением, но не ниже:

- водоподогревателей систем отопления и ГВС – 10 кгс/см2;

- систем отопления с чугунными отопительными приборами - 6 кгс/см2, стальными конвекторами – 10 кгс/см2.

Системы считаются выдержавшими испытания, если во время их проведения:

- не обнаружены «потения» сварных швов или течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования;

- в течение 5 минут падение давления не превысило - 0,2 кгс/см2.

В случае наличия других параметров, требуемых для испытаний, Подрядчик руководствуется требованиями действующих нормативных правовых и нормативных технических актов.

    - Проведение гидропневматической промывки систем теплопотребления (отопления) до полного осветления промывочной воды.

    - Выполнение окраски трубопроводов системы теплопотребления.

- Скрытые работы предъявляются Заказчику по мере их готовности с оформлением актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после приемки и подписания актов освидетельствования скрытых работ Заказчиком.

- Результатом выполнения работ по Контракту является сдача систем представителям теплоснабжающей организации с оформлением Акта готовности объектов к отопительному сезону 2026-2027 гг.

- Применяемые технологии и методы производства работ должны соответствовать настоящему Техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим нормативным правовым и нормативным техническим актам.

- Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. В течение 1 (одного) рабочего дня после окончания работ Подрядчиком производится уборка рабочей зоны, уборка мусора, материалов и т.д.

- Требуемое качество работ должно обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ.

- До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объектах.

- Подрядчик обеспечивает получение разрешительных документов от соответствующих государственных органов и уполномоченных организаций на производство работ и иные необходимые разрешения, и согласования, которые необходимы для выполнения работ.

- Все работы проводятся с использованием ресурсов Подрядчика (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование) и за счет Подрядчика.

- Подрядчик несет ответственность перед надзорными государственными органами за соблюдение правил и порядка ведения работ.

- При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующих нормативных правовых актов об охране окружающей среды.

- Подрядчик должен обеспечить на объектах Заказчика, в соответствии с каждым этапом, наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.

- Подрядчик должен обеспечить на объектах Заказчика выполнение требований пожарной безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов, охраны труда и электробезопасности в месте проведения работ.

- Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ допустил отступления от условий Контракта, ухудшившие качество работы, в согласованные сроки.

- Результаты выполненных работ предъявляются Подрядчиком представителю теплоснабжающей организации для оформления и передачи Заказчику Акта готовности здания к отопительному сезону 2026-2027 гг., в сроки, установленные теплоснабжающей организацией. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.

- Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товара, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг:

  - Все поставляемые материалы и оборудование, используемые Подрядчиком на объектах Заказчика, должны быть новые, ранее не бывшие в употреблении, не должны находиться в залоге, под арестом или иным обременением, иметь технические паспорта на русском языке, сертификаты соответствия нормам пожарной безопасности и гигиеническим (санитарно-эпидемиологическим) требованиям.

  - Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

  - Транспортировка оборудования к месту выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.

  - При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

  - Требования к безопасности выполняемых работ:

    - Все рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.) за счет Подрядчика.

    - Результаты выполнения работ должны соответствовать требованиям безопасности жизни и здоровья персонала учреждения, а также иным требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

    - Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии, на территорию учреждения - строго запрещается.

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к результатам выполненных работ:

  - Подрядчик гарантирует своевременность, полноту, качество выполняемых работ в течение всего срока выполнения работ.

  - В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения выполнения всего объема работ Подрядчик направляет Заказчику универсальный передаточный документ и предоставляет комплект отчетной документации. Комплект отчетной документации должен включать в себя:

- Акт готовности объектов к отопительному сезону 2026-2027 гг., подписанный тепловой инспекцией (комиссией), в 3 (трех) экземплярах;

- эксплуатационная и (или) техническая документация на установленное оборудование;

- паспорта и сертификаты на применяемые материалы;

- документы, подтверждающие вывоз и утилизацию строительного мусора (при наличии);

- акты освидетельствования скрытых работ. Все акты освидетельствования скрытых работ передаются вместе с материалами фотофиксации;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;

- справку о стоимости выполненных работ и производственных затрат по форме КС-3.

- Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации.

  - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

  - Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

  - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

  - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

  - Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

  - Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

  - Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

  - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

  - Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

  - Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

  - Приказ Минздравсоцразвития России от 16.07.2007 № 477 «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

  - Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих энергоустановок».

  - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 833н «Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования».

  - «ГОСТ 12.1.007-76. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 10.03.1976 № 579).

  - «ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76). Межгосударственный стандарт. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний» (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 25.12.1987 № 5039).

  - «ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 № 875).

  - «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования. ГОСТ Р 53195.2-2008» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 № 654-ст).

  - «СП 347.1325800.2017. Свод правил. Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 05.12.2017 № 1617/пр).

  - «СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01- 85*» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 920/пр).

Подписи Сторон

формируются с использованием ЕАТ

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Срок выполнения работ | Адрес выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по подготовке к отопительному сезону | Условная единица | 1 | С даты заключения Контракта по 01.09.2026 | Московская область, г. Подольск, ул. Парковая, д.1 |

Подписи Сторон

формируются с использованием ЕАТ

Приложение 2 к Техническому заданию

Сметная документация

(приложено в отдельном файле)

Подписи Сторон

формируются с использованием ЕАТ