СПЕЦИФИКАЦИЯ

Оказание услуг по техническому обслуживание и регламентно - профилактическому ремонту дизельных генераторных установок

| № п/п | Наименование работ | Наименование оборудования | Заводской номер ДГ | Тип двигателя | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание дизельного генератора (ежегодное): - проверка напряжения, уровня и плотности электролита аккумулятора. При необходимости долить дистиллированную воду; - проверка состояния приводного ремня; - проверка и регулирование натяжения приводного ремня; - замена масла маслосистемы; - очистка зон маслофильтра и замена фильтроэлемента маслофильтра; - замена фильтроэлемента воздушного фильтра; - проверка системы всасывания и выхлопной системы на отсутствие утечек воздуха или выхлопных газов; - проверка напряжения зарядного генератора; - очистка центробежного масляного фильтра; - промывка системы охлаждения от накипи; - замена охлаждающей жидкости; - проверка состояния проводки и контактов электросоединений, очистка их от подгорания. | Дизельная генераторная установка АД-70С-Т400-1РПМ 11 в кожухе | 003665 | TDK 84 6 LT | Шт. | 1 |

- Используемые Исполнителем запасные части, агрегаты и расходные материалы должны быть новыми (ранее не находиться в употреблении, в ремонте, не быть восстановленными), оригинального производства или «эквивалентными». Запасные части, агрегаты и расходные материалы, которые будут использоваться на автотранспортных средствах Заказчика, должны быть совместимыми и не вызывать сбоев в процессе эксплуатации дизельной генераторной установки.

- Замененные запасные части, расходные материалы, непригодные к дальнейшему использованию Исполнитель обязан утилизировать в соответствии с действующим законодательством, своими силами или с привлечением третьих лиц.

- Заказчик имеет право запрашивать у Исполнителя информацию о ходе утилизации замененных запасных частей, расходный материалов, непригодных к дальнейшему использованию.

Информация о гарантии качества товаров, работ, услуг

Срок, на который предоставляется гарантия качества распространяется на все услуги, оказанные Исполнителем в период действия контракта, а также на используемые при оказании услуг расходные материалы согласно срокам, установленным заводом-изготовителем в соответствующих гарантийных талонах. Срок предоставления гарантии качества на оказанные услуги должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания документа о приемке. Исполнитель обязан устранить своими силами и за свой счет замечания и недостатки, выявленные Заказчиком (представителем Заказчика) при приемке оказанных услуг, а также в период гарантийного срока, в течение 7 (семи) рабочих дней после получения уведомления о выявленных недостатках и (или) дефектах от Заказчика, без дополнительных затрат со стороны Заказчика. При отказе в устранении недостатков Заказчик должен быть уведомлен в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения письменно с указанием мотивированных причин такого отказа. Гарантийный срок продлевается на срок устранения замечаний, недостатков, дефектов.

Требования к оказываемым услугам:

Услуги должны быть оказаны в полном объеме, с установленной периодичностью и надлежащим качеством в течение всего срока оказания услуг.

Оказанные услуги должны обеспечить устойчивое функционирование дизельной генераторной установки Заказчика.

Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации нормативно-правовых актов, технических регламентов, сводов правил, ГОСТов, в том числе:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Приказа Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Приказа Минэнерго РФ от 20.06.2003 № 242 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок»;

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии";

- Требованиям действующего законодательства по охране окружающей среды;

- Инструкциям по эксплуатации ДГУ заводов – изготовителей, другим действующим национальным стандартам и нормам.

Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями нормативных документов по охране труда.

Работники, привлекаемые Исполнителем для оказания услуг должны иметь средства индивидуальной защиты и инструменты для оказания услуг.

В ходе оказания услуг должны применяться безопасные и эффективные методы, с соблюдением необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране окружающей среды.

Исполнитель обязан обеспечивать безопасное оказание услуг, в том числе в соответствии с требованиями энергоэффективности, установленными законодательством РФ.

Исполнитель обязан обеспечить соблюдение сотрудниками Исполнителя правил и норм техники безопасности, электробезопасности, охраны труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, пожарной безопасности, санитарных норм, норм по охране окружающей среды, зеленых насаждений во время оказания услуг.

Услуги должны оказываться с использованием изделий, инвентаря, инструментов, расходных материалов и оборудования (далее – материалы) Исполнителя, без дополнительных затрат со стороны Заказчика.

Исполнитель при оказании услуг должен использовать материалы, которые соответствуют по своим техническим, функциональным и качественным характеристикам санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности.

Инструменты, оборудование, изделия и инвентарь, применяемые при оказании услуг, должны быть использованы в соответствии с технологиями оказания различных видов услуг.

Все комплектующие, запасные части и расходные материалы для проведения технического обслуживания должны быть совместимы с обслуживаемым оборудованием.

Исполнитель осуществляет прибытие специалистов на объект Заказчика для устранения неисправности оборудования в течение 1 часа с момента подачи Заказчиком заявки (в случае выхода из строя дизельной генераторной установки).

Требования к гарантийному обслуживанию:

Гарантия качества распространяется на все услуги, оказанные Исполнителем в период действия контракта, а также на используемые при оказании услуг расходные материалы согласно срокам, установленным заводом-изготовителем в соответствующих гарантийных талонах.

Срок предоставления гарантии качества на оказанные услуги должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания документа о приемке.

Исполнитель обязан устранить своими силами и за свой счет замечания и недостатки, выявленные Заказчиком (представителем Заказчика) при приемке оказанных услуг, а также в период гарантийного срока, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения уведомления о выявленных недостатках и (или) дефектах от Заказчика, без дополнительных затрат со стороны Заказчика. При отказе в устранении недостатков Заказчик должен быть уведомлен в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения письменно с указанием мотивированных причин такого отказа.

Гарантийный срок продлевается на срок устранения замечаний, недостатков, дефектов.