

Техническое задание

1. Наименование объекта закупки - оказание услуг по промывке и опрессовке систем отопления Приокского тылового таможенного поста. 
2. Заказчик – Приокский тыловой таможенный пост, расположенный по адресу: 248025, Калужская область, г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 2А.
3. Исполнитель – лицо, оказывающее услуги по промывке и опрессовке систем отопления Приокского тылового таможенного поста. 
4. Представитель Заказчика – Должностное лицо Приокского тылового таможенного поста, ответственное за координацию действий с Исполнителем при оказании услуг по промывке и опрессовке систем отопления Приокского тылового таможенного поста. 
5. Услуги – промывка и опрессовка систем отопления Приокского тылового таможенного поста. 
6. Место оказания услуг – объекты Приокского тылового таможенного поста, расположенные по адресам:  г. Калуга ул. Московская, 53; г. Калуга, ж/д станция Калуга-1 
7. Срок оказания услуг – 20 (двадцать) рабочих дней с даты заключения контракта.
8. Количество услуг - в соответствии со Спецификацией на оказание услуг (Таблица № 1).

Спецификация на оказание услуг
Таблица № 1
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Административное здание по адресу: г. Калуга, ул. Московская, 53

	2.
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 15-38 мм
	100 м
	1,5

	3.
	Промывка грязевиков диаметром 250 мм
	100 м
	0,015

	4.
	Промывка фильтра Ф32мм

	Шт.
	1,00

	5.
	Прочистка и промывка отопительных приборов внутри здания (не снимая приборы отопления)
	100 приборов
	0,56

	Здание по адресу г. Калуга, ж/д станция Калуга, 1

	1.
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, диаметром до 50 мм
	100 м трубопроводов
	0,10

	2.
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм
	100 м
	0,10

	3.
	Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания (не снимая приборы отопления)
	100 приборов
	0,08


[bookmark: _GoBack]9. Описание объекта закупки:
Гидропневматическая промывка – способ, при котором внутренняя поверхность труб и радиаторов системы отопления обрабатывается струями воды и воздуха, подающимися под высоким давлением.
Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз, ежегодно после отопительного периода, при этом достигается полное осветление воды. При проведении гидропневматической промывки расход водовоздушной смеси не должен превышать 3-5 кратного расчетного расхода теплоносителя.
Для промывки систем используется водопроводная вода.
Промывка теплообменника осуществляется с полным разбором.
Испытания на прочность и плотность водяных систем проводится пробным давлением, но не ниже:
- системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами – 0,6 Мпа (6 кгс/см2), системы панельного и конверторного отопления – давлением 1Мпа (10 кгс/см2);


10. Требования к оказываемым услугам:
10.1. Использовать поверенную контрольно-измерительную аппаратуру, сертифицированные механизмы и инструменты. Применяемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТ и другим нормативно-техническим документам.
10.2. Немедленно письменно предупредить Заказчика об обнаружении неблагоприятных для Заказчика возможных последствий эксплуатации системы теплоснабжения.
10.3. По окончании промывки и опрессовки системы теплоснабжения Исполнитель оформляет и передает Заказчику отчетно-техническую документацию, акт готовности системы отопления к отопительному сезону, прошедшие согласование в местной теплоснабжающей компании.
10.4. Исполнитель несет ответственность за качественное и своевременное оказание услуг.
10.5. Во время оказания услуги на объекте должно постоянно присутствовать ответственное лицо Исполнителя.
10.6. При повреждении Исполнителем (по вине Исполнителя) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику, Исполнитель восстанавливает или компенсирует их балансовую стоимость.
10.7. При сдаче оказанных услуг Исполнитель должен сообщить представителю Заказчика о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов услуги, а также о возможных для Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований, провести инструктаж представителей эксплуатации Заказчика объекта по вопросам соблюдения правил эксплуатации.
11. Требования к качеству оказания услуг:
Услуга должна быть оказана в полном соответствии с Приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»  (действующая редакция на период оказания услуг, либо документ, вступивший в силу, в связи изданием нового приказа взамен указанному).
12. Поставщик / Исполнитель/ Подрядчик в комплекте предоставляемых бухгалтерских документов при поставке товаров/оказании услуг/выполнении работ, на основании Приказа Министерства финансов РФ № 174н от 30.10.2024 предоставляет заполненный акт приемки товаров/работ/услуг по ф. 0510452 в 3 экземплярах (Приложение № 1 к ТЗ).
13. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону. Данное письмо является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
14. Ответственный за подготовку заявки и составление технического задания, исполнение и сопровождение контракта: Царев Вадим Николаевич – начальник отдела ОЭиРОТИ
т. 8 (4842) 713 231, 8 905 642 48 81, TsarevVN@ctu.customs.gov.ru
Неотъемлемой частью ТЗ является: Приложение № 1. Акт приемки товаров/работ/услуг по форме ф. 0510452

