Описание объекта закупки на 2026 год

ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Краснодарскому краю
Техническое задание 
на проведению профилактических испытаний и измерений электрооборудования объектов ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Краснодарскому краю
71.20.13.000 – Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и электрических систем
Общие требования к профилактическим испытаниям:
При проведении испытаний проводится визуальный осмотр электроустановок, их комплектующих, сравнение установленного электрооборудования с технической документацией.
Общие требования к измерениям:
В электроустановках проводятся измерения сопротивления изоляции кабельных линий, проверка заземляющих устройств, проверка согласования параметров цепи «фаза-нуль», проверка срабатывания УЗО, проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами.
Цель проведения испытаний и измерений (оказания услуг):
Обеспечение безопасной эксплуатации электрооборудования, а также соблюдение требований пожарной безопасности на объектах ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Краснодарскому краю.
Периодический осмотр, испытания и измерения электроустановок выполняются с целью определения, что состояние электроустановки или её части не ухудшилось настолько, чтобы представлять опасность при эксплуатации и соответствует действующим нормативным документам. Осмотр, испытание и измерения электроустановок должны быть выполнены с минимальным интервалом, определяемым характеристиками установки, условиями её эксплуатации и окружающей среды.
Описание работ, этапы и содержание услуг объекта закупки, количество и единица измерения:

	№ п/п
	Наименование


	Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, работы / услуги, к результатам работы и т.д.
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Оказание услуг по проведению профилактических испытаний и измерений электрооборудования объектов ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Краснодарскому краю
	Требования к техническим характеристикам: 

1. Выполнение испытаний и измерений электрооборудования ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Краснодарскому краю, согласно Технического задания.

2. Оказание услуг по испытаниям и измерениям Исполнитель обязан, оказывать с использованием электротехнической лаборатории, зарегистрированной в установленном порядке в федеральном органе власти, осуществляющим федеральный государственный энергетический надзор, с разрешенными видами испытаний (измерений):

- испытание электрооборудования до и выше 1000 В;

- испытание кабельных линий до 20 кВ;

- испытание средств защиты;

- проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ;

- измерение сопротивления заземляющих устройств.

Подтверждается Свидетельством о регистрации ЭТЛ 

3. Оказание услуг по испытаниям повышенным напряжением электрооборудования, кабельных линий и определения места повреждения кабельных линий Исполнитель обязан, оказывать с использованием передвижной электротехнической лаборатории зарегистрированной в установленном порядке в федеральном органе власти, осуществляющим федеральный государственный энергетический надзор (п. 39.1 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» 

4. Услуги по испытанию кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена Исполнитель обязан оказывать с применением оборудования в соответствии с требованиями СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

5. До начала оказания услуги Исполнитель обязан получить разрешение на работы в действующих электроустановках Заказчика в соответствие требованию п. 46.3, 46.4 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

6. По завершении периодических испытаний (измерений) Исполнитель обязан представить отчет (протокол) о состоянии электроустановки (изделия). (ГОСТ Р 50571.16-2019/МЭК 60364-6:2016 Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания).

7. Допуск персонала Исполнителя в электроустановки Заказчика производится в соответствие требованию главы XLVI «Охрана труда при организации работ командированного персонала» Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
Требования к безопасности:

Электрические измерения и испытания должны быть выполнены на основании требований:

Правила устройства электроустановок. Раздел 1. Общие правила (Издание 7).

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

- ГОСТ Р 50571.16-2019 (МЭК 60364-6:2016) Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания.

- СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

Дополнительные условия (требования):

Услуги оказываются электротехнической лабораторией, зарегистрированной в установленном порядке в федеральном органе власти, с разрешенными видами испытаний (измерений).
Объём оказываемых услуг: 

Услуги по профилактическим испытаниям электрооборудования должны быть осуществлены: 

1. Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м – 11 измерений; 

2. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами – 44 измерений; 

3. Измерение сопротивления изоляции мегомметром: четырехпроводных кабельных линий напряжением до 1 кВ – 49 штук;

4. Измерение сопротивления изоляции мегомметром: двухпроводных кабельных линий напряжением до 1 кВ – 49 штук;

5. Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" – 13 штук.
	усл.ед.
	1


Иные условия:
1. Услуги оказываются силами и за счет средств Исполнителя, на территории и в режиме деятельности Заказчика (дата и время предварительно согласовываются с Заказчиком).
Услуги оказываются в условиях бесперебойной работы объектов без остановки технологического процесса. В случае необходимости вывода из работы/снятия напряжения электроустановки и/или ее частей в соответствии с технологией производства работ, указанные действия производятся по согласованию с Заказчиком.
Оказание услуг и выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе объектов или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Исполнитель, его сотрудники и представители обязаны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте производства работ Заказчика.

2. Услуги оказываются с привлечением квалифицированных специалистов, имеющих все разрешения (сертификаты) и допуски к работам, являющимся предметом Контракта.

3. Исполнитель осуществляет обеспечение специалистов, выполняющих работы при оказании Услуг, инструментами оборудованием (технологическим и испытательным), средствами измерения, расходными материалами, необходимыми для оказания Услуг.
Исполнитель должен предоставить Заказчику действующие на момент оказания услуг удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках сотрудников, которые будут непосредственно оказывать услуги в соответствии с требованиями п.39.1. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н.

4. По результатам оказанных услуг Исполнитель оформляет протоколы проведенных испытаний (проверок) с указанием вида испытаний (проверок), места проведения испытаний (проверок).

5. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение его сотрудниками в ходе оказания услуг требований правовых актов по охране труда, санитарных норм и правил, техники безопасности и пожарной безопасности, а также иных требований к оказанию услуг, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Ответственность за соблюдение противопожарных норм и техники безопасности несет Исполнитель.

6. Для разработки документации для паспортов заземляющих устройств по каждому объекту Исполнитель должен произвести визуальные осмотры, осмотры со вскрытием грунта, оформить протоколы измерения параметров заземляющих устройств. Разработанная документация для паспортов на заземляющие устройства, представленная Заказчику, должна соответствовать нормам и правилам и содержать: 

- исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям; 

- указание связи с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами;

 - основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры);

 - величину сопротивления растекания тока заземляющего устройства; 

 - удельное сопротивление грунта;

 - данные по напряжению прикосновения;

 - данные по степени коррозии искусственных заземлителей;

 - данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством; 

 - ведомость осмотров и выявленных дефектов; 

 - информацию по устранению замечаний и дефектов.
По результатам оказанных услуг Исполнитель представляет Заказчику:

Исполнитель представляет Заказчику оформленные в установленном порядке                         и подписанные: Акты о сдаче-приемке оказанных услуг, счета и счета-фактуры                            (в 2-х экземплярах), Технический отчет по проведенным испытаниям на каждый объект или группы объектов с присвоением номера, указанием даты испытаний (в соответствии с ГОСТ Р 50571.16-2019/МЭК 60364-6:2016 Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания).

В техническом отчёте составляются протоколы на каждый вид испытания, скреплённого печатью Исполнителя с указанием типа прибора, которым проводились испытания  с указанием его заводского номера, метрологических характеристик, датой поверки и кем проводилась поверка приборов и перечень недостатков выявленных при проведении периодических испытаний электрооборудования.
Обязательным условиям оказания услуг являются: 
Соблюдение сотрудниками Исполнителя правил действующего внутреннего распорядка Государственного заказчика, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований; неразглашение Исполнителем сведений, касающихся расположения, технических характеристик объектов, зданий, инженерных сетей и оборудования ФКУ СИЗО – 1  ГУФСИН России по Краснодарскому краю.
Срок оказания услуг:

Календарные сроки выполнения определены с момента заключения Государственного контракта по «10»  октября 2026 года включительно в объемах и сроки согласно заявке Заказчика.

Срок оказания услуг: от даты заключения контракта по «10»  октября 2026 года.

Датой исполнения Исполнителем обязательств по настоящему контракту считается дата подписания (утверждения) Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг или этапа услуг.
Место выполнения работ: ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Краснодарскому краю
Адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, 42, в рабочие дни с 8-00 до 17-00. 
