ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(техническое задание)

Техническое обслуживание кондиционеров предусматривает выполнение
на них строго определенных операций, предусмотренных требованиями эксплуатационной документации, а также устранение недостатков и выявление неисправностей по возможности их устранение, для обеспечения безаварийной их повседневной эксплуатации. Техническое обслуживание проводится с отключением сплит-систем от питания в целях обеспечения безопасности персонала Исполнителя. По окончании оказания услуг по техническому обслуживанию сплит-системы должны быть приведены в исходное положение, проведен пробный пуск и тестирование на всех режимах работы кондиционеров.

| № п/п | Наименование пункта | Содержание пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Используемый способ определения поставщика | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) |
| 2 | Заказчик | ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания |
|  | Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона | 362027, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 48, электронная почта: citov@15.fsin.gov.ru, телефон: (8672) 542606 |
| 3 | Наименование объекта закупки (предмет договора) | Оказание услуг по обслуживанию кондиционеров (сплит-систем) в серверных помещениях учреждений УФСИН России по Республике Северная Осетия – Алания на 2026 год |
| 4 | ОКПД2 | 33.12.1 |
| 5 | Источник финансирования | Федеральный бюджет за 2026 год |
| 6 | Срок оказания услуг | С 01.10.2026 по 30.10.2026 |
| 7 | Цена договора включает в себя | Цена договора включает все возможные расходы на оказание услуг, включая стоимость материалов и оборудования, необходимых для оказания услуг, транспортные расходы, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в связи с исполнением договора. Неучтенные затраты Исполнителя, связанные с исполнением договора, и не включенные в предлагаемую Цену договора, не подлежат оплате Заказчиком. Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Закона о Контрактной системе и настоящим договором |
| 8 | Порядок и срок оплаты услуг | Оплата за оказанные услуги производится по безналичному расчету платежным поручением за фактически оказанные услуги, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней, но не позднее, чем за один рабочий день до окончания финансового года, с даты завершения приемки, оформленной Актом приемки. Датой оформления считается дата утверждения Акта приемки Заказчиком. |
| 9 | Условия оказания услуг | Внутренний блок: - разборку внутреннего блока (демонтаж фильтров и каркаса, демонтаж дренажной ванны, демонтаж платы управления, демонтаж крыльчатки и эл. двигателя вентилятора); - мойку внутреннего блока (антибактериальная обработка блока, чистка воздушных фильтров, мойка испарителя внутреннего блока при помощи спец, химии и парогенератора, проверка отсутствия слоя инея на испарителе, продувка дренажной системы при помощи компрессора, мойка всех пластиковых элементов (ванночка, крыльчатка и т.д.) в специально отведенном Заказчиком месте при помощи спец, химии и мойки высокого давления); - профилактику внутреннего блока (тестирование блока во всех режимах, чистка, смазка и регулировка всех движущихся элементов, балансировка крыльчатки вентилятора внутреннего блока, чистка и протяжка всех клеммных и болтовых соединений, контроль проходимости дренажной системы, при необходимости устранение протечек, заломов, водяных ловушек, подтягивание резьбовых соединений проводов на клеммных колодках, при необходимости замена предохранителей, наконечников, зачистка контактов); - очистку декоративной лицевой панели; - сборку внутреннего блока (монтаж фильтров и каркаса, монтаж дренажной ванны, монтаж платы управления, монтаж крыльчатки и эл. двигателя вентилятора, монтаж декоративной лицевой панели). Внешний блок: - проверку давления в гидравлической системе (холодильном контуре) оборудования; - дозаправку хладоном гидравлической системы (холодильного контура) оборудования (при необходимости); - проверку герметичности соединений гидравлической системы (холодильного контура) Оборудования; - при обнаружении утечек в гидравлической системе (холодильном контуре) оборудования требуется выполнить: демонтаж и разборку наружного блока (удаление хладагента из холодильного контура при помощи станции эвакуации, отсоединение холодильного контура, питающего и согласующего проводов, при необходимости демонтаж наружного блока, демонтаж всех защитных панелей и кожухов, демонтаж системы управления, демонтаж вентилятора наружного блока), устранение утечек в гидравлической системе (холодильном контуре) Оборудования, сборку и монтаж наружного блока (смазку подшипников эл. двигателя наружного блока, установку вентилятора наружного блока с балансировкой, установку платы управления с протяжкой всех клеммных и болтовых соединений, установку всех защитных кожухов и панелей, подкраску спец, эмалью места установки наружного блока, при необходимости монтаж наружного блока на место, подключение холодильного контура и эл. проводки, подмотку спец. лентой уличной части линии хладагента, вакуумирование с подрывом влаги азотом и проведение теста масла на кислотность, заправку холодильного контура хладагентом и маслом); - чистку и мойку внешнего блока (очистка корпуса, вентилятора, поддона и дренажной системы при помощи мойки высокого давления и спец, химии в специально отведенном месте мойка корпуса, теплообменника, вентилятора внешнего блока); - проверку креплений, ограждений и конструкций внешнего блока и устранение дефектов; - проверку состояния теплоизоляции фреонового контура и устранение неисправностей; - подтягивание резьбовых соединений проводов на клеммных колодках, при необходимости замену предохранителей, наконечников, зачистку контактов |
| 10 | Требования к оказанию услуг, требования безопасности | В случае если в ходе оказания услуг проводятся работы, мешающие сотрудникам Получателя услуг исполнять свои служебные обязанности, то Исполнитель по согласованию с Заказчиком и Получателем услуг обязан оказывать услуги в нерабочее время при условии соблюдения Исполнителем требований законодательства об охране труда. Услуги должны быть оказаны в присутствии представителя Заказчика. В течение срока действия договора Исполнитель предоставляет Заказчику консультации по правильной эксплуатации системы кондиционирования. Используемые при оказании услуг материалы, изделия должны соответствовать техническим характеристикам обслуживаемого оборудования, быть новыми, пригодными к использованию, экологически безопасными, что подтверждается наличием удостоверяющих их качество документов. Все применяемые при оказании услуг по контракту запасные части и материалы должны согласовываться с Заказчиком. В стоимость услуг включены расходные материалы, используемые при проведении технического обслуживания, а также выезд автовышки и специалистов Исполнителя по адресу Заказчика. Качество оказанных услуг должно соответствовать нормам и техническим условиям, правилам и стандартам, установленным или рекомендованным производителями оборудования, а также требованиям безопасности, действующим на территории Российской Федерации, в том числе требованиям: - ГОСТ 26963-86 «Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия»; - ГОСТ 15.601-98. Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения; - при оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться требованиями Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 25.12.2023) Об охране окружающей среды (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2024) - при работе на высоте Исполнитель самостоятельно обеспечивает безопасность работающих своих сотрудников в соответствии с требованиями безопасности, изложенными в инструкциях по охране труда и других действующих нормативных документах; - Исполнитель самостоятельно должен предусмотреть мероприятия по охране труда. Охрана труда работающих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием инструментов и устройств в соответствии с действующими нормативами. Организация отведенной зоны для работ должна обеспечивать безопасность труда работающих; - Исполнитель должен предусмотреть мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при оказании услуг должны использоваться инструменты и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора; - Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. - Исполнитель оказывает услуги своими силами, на своем оборудовании (автовышка), своими материалами и необходимыми инструментами. Инструменты, запасные части и материалы, используемые при сервисном обслуживании и чистке кондиционеров, должны быть сертифицированы и иметь разрешение на применение на территории Российской Федерации. Исполнитель несет ответственность за соблюдение своими работниками Приказа Министерства Энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 г. №811: «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии», Приказа Министерства Энергетики Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н: «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» Оказываемые услуги, их способ и метод, а также применяемые материалы, инструменты и оборудование, не должны наносить вреда жизни и здоровью работников Заказчика, Исполнитель обязан обеспечить предотвращение причинения вреда имуществу Заказчика, зданию, прилегающей территории, инженерным сетям, а также иным системам здания. |
| 11 | Требования к качеству, безопасности и техническим характеристикам оказываемых услуг | Все материалы, оборудование, приборы, средства автоматизации и приспособления, используемые при оказании услуг, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности и входить в стоимость услуг по техническому обслуживанию кондиционеров. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года № 69-ФЗ, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, ПТЭЭП, утвержденными Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811, СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". |
| 12 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на оказанные услуги составляет - не менее 6 (шести) месяцев со дня подписания сторонами акта оказанных услуг (выполненных работ). |
| 13 | Срок приемки Заказчиком услуг | Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, подтверждающих факт оказания услуг, рассматривает результаты экспертизы и осуществляет приемку оказанных услуг на предмет соответствия их объема и качества требованиям. |
| 14 | Срок предоставления Исполнителем документов, подтверждающих выполнение обязательств по договору | Исполнитель предоставляет Заказчику после оказания Услуг, надлежаще оформленные документы для оплаты: счет (счет-фактура и (или) УПД), акт об оказании услуг, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания оказания услуг. |

15. Объем и место оказания услуг:

| № п/п | Наименование | Место расположения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gree Lomo Inverter GWH24QD/K3 DNC2A | УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 48 | 1 |
| 2 | Gree Bora GWH24AAD/K3NNA2A | УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 48 | 1 |
| 3 | Hyundai HSH-S121 | ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Карабулакская, 2 | 1 |
| 4 | Gree Bora GWH12 AAB/K3NNA2 A | ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Карабулакская, 2 | 1 |
| 5 | Hyundai HSH-S121 | ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 205 | 1 |
| 6 | Gree Bora GWH 12 AAB/K3NNA2 A | ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания г. Владикавказ, пр. Коста, 205 | 1 |
| 7 | Hyundai HSH-S121 | ФКУ КП-3 УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания, РСО-Алания Пригородный район, с. Ногир | 1 |
| 8 | Gree Bora GWH 12 AAB/K3NNA2 A | ФКУ КП-3 УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания, РСО-Алания Пригородный район, с. Ногир | 1 |

Начальник ОИТСОН ФКУ ЦИТОВ

УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания

майор внутренней службы	О.А. Хасцаев

«___» ______________ 2026 г.