
Приложение № 1 к Контракту №______
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

[bookmark: _Hlk211276118][bookmark: _GoBack]на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию опасного производственного объекта, участка трубопроводов горячей воды с температурой более 115ºС по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе д.9 стр.1, стр.2.

	№ п/п
	Перечень требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	I. Общие данные

	1
	Цель оказания услуг
	эксплуатация и техническое обслуживание опасного производственного объекта, участка трубопроводов горячей воды с температурой более 115ºС

	2
	Основание 
	Акт-предписание от ПАО МОЭК

	3
	Местоположение объекта
	Российская Федерация, г. Москва, Волоколамское шоссе д.9 стр.1, стр.2.

	4
	Требования к специализированной организации
	Наличие свидетельства о регистрации в реестре опасных производственных объектов (для объектов III класса опасности)

	5
	Объем услуг перед эксплуатацией
	· Провести Экспертизу промышленной безопасности трубопровода горячей воды с температурой более 115оС.  (с регистрацией заключения в Ростехнадзоре). 
· Провести техническое освидетельствование трубопровода горячей воды с температурой более 115оС. 
· Составить паспорт трубопровода горячей воды с температурой более 115оС.
· Аттестовать инженерно-технических работников (ИТР) эксплуатирующей организации в Московском управлении РОСТЕХНАДЗОРА 
· Руководитель (технический руководитель) – промышленная безопасность(А.1)
· Ответственный за осуществление производственного контроля (главный инженер/главный энергетик) - промышленная безопасность (А.1) и Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды (Б.8.2)
· Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию- промышленная безопасность(А.1) и Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды (Б.8.2)
*совмещение (должностей/ обязанностей) не допускается
· Обучить обслуживающей персонал (слесаря) не менее 2-х человек в любом учебном комбинате по направлению - обслуживанию трубопровода горячей воды.
· Оформить собственной комиссией (из числа ИТР) Акт ввода в эксплуатацию оборудования работающего под давлением (трубопровод горячей воды с температурой более 115оС. 
· Поставить на учет трубопровода горячей воды в МТУ Ростехнадзора;
· Оформить свидетельство о регистрации ОПО (опасных производственных объектов) в Государственном реестре опасных производственных объектов;
· Заключить договор на обслуживание с профессиональной аварийно-спасательной службой (формированием ГО ЧС);
· Разработать план локализации и ликвидации возможных аварий при эксплуатации ОПО;
· Согласовать план локализации и ликвидации возможных аварий с аварийно-спасательной службой;
· Заключить договор страхования гражданской ответственности при эксплуатации ОПО (опасных производственных объектов);
· Разработать Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте;
· Разработать Положение о порядке проведения технического расследования, учета и анализа причин инцидентов на опасном производственном объекте (приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 №503 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения») 
· Составить и сдать отчет по ведению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации ОПО;
· Зарегистрировать опасный производственный объект III класса опасности в государственном реестре ОПО и оформить лицензию на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов III класса опасности (в порядке, установленном Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).

	6
	Перечень услуг/работ, выполняемых при эксплуатации ОПО
	в отопительный сезон:
· Еженедельное техническое обслуживание: 
· Исполнитель производит еженедельный контроль за следующими параметрами работы оборудования на ОПО (трубопровода горячей воды с температурой более 115 С): 
· а) состояние задвижек, вентилей, воздушников, дренажей;
· б) исправность и состояние опор;
· в) состояние фланцевых соединений;
· г) наличие и состояние приборов контроля;
· д) состояние тепловой изоляции.
· По завершении обхода Исполнитель вносит запись в журнал технического обслуживания и ремонта тепловой сети
· Проведение мелкого текущего ремонта:
· - протяжка, устранение течей, установка «хомутов»;
· - периодическое смазывание штоков задвижек и вентилей;
· - периодическое подкрашивание трубопроводов и арматуры;
· - поверка / замена манометров. 
· По завершении обслуживания и ремонта Исполнитель вносит запись в журнал технического обслуживания и ремонта тепловой сети
в летний период:
Исполнитель проводит следующие мероприятия:
· - проведение ревизии арматуры системы горячего водоснабжения;
· - проведение гидравлического испытания трубопровода;
· - участие в комиссии с представителями ПАО МОЭК в проведении гидравлических и температурных испытаний;
· - проведение технического освидетельствования трубопровода;
· - внесение записи в соответствующем журнале о выполнении операций СТО и готовности трубопровода к новому отопительному сезону.

	7
	Нормативно-правовые документы
	Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями) от 21.07.1997 № 116-ФЗ.
Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011г. № 99-ФЗ.
Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 № 225-ФЗ.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013).
Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1437 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах».
Административный регламент Ростехнадзора предоставления государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденный приказом от 8 апреля 2019 г № 140.

	8
	Мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности
	Согласно Отраслевым и Нормативным документам.

	9
	Срок выполнения работ
	Начало работ – с 01 сентября 2026 года;
Окончание работ – 30 апреля 2027 года.  

	10
	Иные требования
	- Оборудование, основные материалы, применяемое на объекте должно иметь сертификаты и разрешение применения на территории РФ;
- Средства измерений должны быть внесены в «Государственный реестр средств измерений», а также иметь соответствующие свидетельства об утверждении типа СИ.            



Приложение: Схема теплового ввода на 1 стр.

Главный инженер РГХПУ им. С.Г. Строганова Машкин И.В.

