Приложение № 1 к Контракту №______

От «____»_________________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию опасного производственного объекта, участка трубопроводов горячей воды с температурой более 115ºС по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе д.9 стр.1, стр.2.

| № п/п | Перечень требований |  | Содержание требований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| I. Общие данные |  |  |  |
| 1 | Цель оказания услуг | эксплуатация и техническое обслуживание опасного производственного объекта, участка трубопроводов горячей воды с температурой более 115ºС |  |
| 2 | Основание | Акт-предписание от ПАО МОЭК |  |
| 3 | Местоположение объекта | Российская Федерация, г. Москва, Волоколамское шоссе д.9 стр.1, стр.2. |  |
| 4 | Требования к специализированной организации | Наличие свидетельства о регистрации в реестре опасных производственных объектов (для объектов III класса опасности) |  |
| 5 | Объем услуг перед эксплуатацией | - Провести Экспертизу промышленной безопасности трубопровода горячей воды с температурой более 115оС. (с регистрацией заключения в Ростехнадзоре). - Провести техническое освидетельствование трубопровода горячей воды с температурой более 115оС. - Составить паспорт трубопровода горячей воды с температурой более 115оС. - Аттестовать инженерно-технических работников (ИТР) эксплуатирующей организации в Московском управлении РОСТЕХНАДЗОРА - Руководитель (технический руководитель) – промышленная безопасность(А.1) - Ответственный за осуществление производственного контроля (главный инженер/главный энергетик) - промышленная безопасность (А.1) и Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды (Б.8.2) - Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию- промышленная безопасность(А.1) и Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды (Б.8.2) *совмещение (должностей/ обязанностей) не допускается - Обучить обслуживающей персонал (слесаря) не менее 2-х человек в любом учебном комбинате по направлению - обслуживанию трубопровода горячей воды. - Оформить собственной комиссией (из числа ИТР) Акт ввода в эксплуатацию оборудования работающего под давлением (трубопровод горячей воды с температурой более 115оС. - Поставить на учет трубопровода горячей воды в МТУ Ростехнадзора; - Оформить свидетельство о регистрации ОПО (опасных производственных объектов) в Государственном реестре опасных производственных объектов; - Заключить договор на обслуживание с профессиональной аварийно-спасательной службой (формированием ГО ЧС); - Разработать план локализации и ликвидации возможных аварий при эксплуатации ОПО; - Согласовать план локализации и ликвидации возможных аварий с аварийно-спасательной службой; - Заключить договор страхования гражданской ответственности при эксплуатации ОПО (опасных производственных объектов); - Разработать Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте; - Разработать Положение о порядке проведения технического расследования, учета и анализа причин инцидентов на опасном производственном объекте (приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 №503 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения») - Составить и сдать отчет по ведению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации ОПО; - Зарегистрировать опасный производственный объект III класса опасности в государственном реестре ОПО и оформить лицензию на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов III класса опасности (в порядке, установленном Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»). |  |
| 6 | Перечень услуг/работ, выполняемых при эксплуатации ОПО | в отопительный сезон: - Еженедельное техническое обслуживание: - Исполнитель производит еженедельный контроль за следующими параметрами работы оборудования на ОПО (трубопровода горячей воды с температурой более 115 С): - а) состояние задвижек, вентилей, воздушников, дренажей; - б) исправность и состояние опор; - в) состояние фланцевых соединений; - г) наличие и состояние приборов контроля; - д) состояние тепловой изоляции. - По завершении обхода Исполнитель вносит запись в журнал технического обслуживания и ремонта тепловой сети - Проведение мелкого текущего ремонта: - - протяжка, устранение течей, установка «хомутов»; - - периодическое смазывание штоков задвижек и вентилей; - - периодическое подкрашивание трубопроводов и арматуры; - - поверка / замена манометров. - По завершении обслуживания и ремонта Исполнитель вносит запись в журнал технического обслуживания и ремонта тепловой сети в летний период: Исполнитель проводит следующие мероприятия: - - проведение ревизии арматуры системы горячего водоснабжения; - - проведение гидравлического испытания трубопровода; - - участие в комиссии с представителями ПАО МОЭК в проведении гидравлических и температурных испытаний; - - проведение технического освидетельствования трубопровода; - - внесение записи в соответствующем журнале о выполнении операций СТО и готовности трубопровода к новому отопительному сезону. |  |
| 7 | Нормативно-правовые документы | Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями) от 21.07.1997 № 116-ФЗ. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011г. № 99-ФЗ. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 № 225-ФЗ. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением». Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013). Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1437 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах». Административный регламент Ростехнадзора предоставления государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденный приказом от 8 апреля 2019 г № 140. |  |
| 8 | Мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности | Согласно Отраслевым и Нормативным документам. |  |
| 9 | Срок выполнения работ | Начало работ – с 01 сентября 2026 года; Окончание работ – 30 апреля 2027 года. |  |
| 10 | Иные требования | - Оборудование, основные материалы, применяемое на объекте должно иметь сертификаты и разрешение применения на территории РФ; - Средства измерений должны быть внесены в «Государственный реестр средств измерений», а также иметь соответствующие свидетельства об утверждении типа СИ. |  |

Приложение: Схема теплового ввода на 1 стр.

Главный инженер РГХПУ им. С.Г. Строганова Машкин И.В.