ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проверке эффективности систем вентиляции

| № п/п | Наименование услуг | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по проверке эффективности систем вентиляции | 1 | Условная единица |

1. Общие положения

Проверка эффективности систем вентиляции. Определение путем прямых инструментальных измерений аэродинамических параметров воздушной среды на следующих объектах:

Произвести измерительные работы в зданиях Административного, Физиотерапевтического, Клинического корпусов.

| № п.п. |  | Наименование помещений | № вент. Системы | Количество точек замера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Блок А | ВС – 1 | 22 |
| 2 |  | Блок А | ВС – 2 | 6 |
| 3 |  | Блок А | ВС – 3 | 5 |
| 4 |  | Блок А | ВС – 4 | 21 |
| 5 |  | Блок А | ВС – 6 | 1 |
| 6 |  | Блок А | ВС – 7 | 1 |
| 7 |  | Блок А | ВС – 9 | 17 |
| 8 |  | Блок А | ВС – 10 | 6 |
| 9 |  | Блок А | ВС – 11 | 17 |
| 10 |  | Блок А | ВС – 12 | 5 |
| 11 |  | Блок А | ВС – 13 | 2 |
| 12 |  | Блок А | ВС – 14 | 4 |
| 13 |  | Блок А | ВС – 15 | 3 |
| 14 |  | Блок А | ВС – 16 | 1 |
| 15 |  | Блок А | ВС – 17 | 3 |
| 16 |  | Блок А | ВС – 18 | 3 |
| 17 |  | Блок А | ВС – 19 | 1 |
| 18 |  | Блок А | ВС – 20 | 1 |
| 19 |  | Блок А | ВС – 21 | 1 |
| 20 |  | Блок А | ВС – 22 | 1 |
| 21 |  | Блок А | ВС – 23 | 3 |
| 22 |  | Блок А | ПС – 1 | 17 |
| 23 |  | Блок А | ПС – 2 | 47 |
| 24 |  | Блок Б | ВС – 20 | 2 |
| 25 |  | Блок Б | ВС – 21 | 4 |
| 26 |  | Блок Б | ВС – 22 | 18 |
| 27 |  | Блок Б | ВС – 23 | 4 |
| 28 |  | Блок Б | ВС – 24 | 22 |
| 29 |  | Блок Б | ВС – 25 | 2 |
| 30 |  | Блок Б | ВС – 26 | 4 |
| 31 |  | Блок Б | ВС – 27 | 3 |
| 32 |  | Блок Б | ВС – 28 | 10 |
| 33 |  | Блок Б | ВС – 29 | 4 |
| 34 |  | Блок Б | ВС – 30 | 3 |
| 35 |  | Блок Б | ВС – 31 | 2 |
| 36 |  | Блок Б | ВС – 32 | 3 |
| 37 |  | Блок Б | ВС – 33 | 3 |
| 38 |  | Блок Б | ВС – 34 | 3 |
| 39 |  | Блок Б | ВС – 35 | 3 |
| 40 |  | Блок Б | ВС – 36 | 3 |
| 41 |  | Блок Б | ВС – 37 | 2 |
| 42 |  | Блок Б | ВС – 38 | 3 |
| 43 |  | Блок Б | ВС – 39 | 18 |
| 44 |  | Блок Б | ВС – 40 | 4 |
| 45 |  | Блок Б | ВС – 41 | 4 |
| 46 |  | Больничный корпус | ПС – 1 | 54 |
| 47 |  | Больничный корпус | ПС – 2 | 44 |
| 48 |  | Больничный корпус | НК – 1 | 17 |
| 49 |  | Больничный корпус | НК – 2 | 20 |
| 50 |  | Больничный корпус | ВС – 1 | 4 |
| 51 |  | Больничный корпус | ВС – 2 | 8 |
| 52 |  | Больничный корпус | ВС – 3 | 10 |
| 53 |  | Больничный корпус | ВС – 4 | 10 |
| 54 |  | Больничный корпус | ВС – 5 | 38 |
| 55 |  | Больничный корпус | ВС – 6 | 23 |
| 56 |  | Больничный корпус | ВС – 7 | 8 |
| 57 |  | Больничный корпус | ВС – 8 | 7 |
| 58 |  | Больничный корпус | ВС – 9 | 19 |
| 59 |  | Больничный корпус | ВС – 10 | 5 |
| 60 |  | Больничный корпус | ВС – 11 | 5 |
| 61 |  | Больничный корпус | ВС – 12 | 7 |
| 62 |  | Больничный корпус | ВС – 13 | 9 |
| 63 |  | Больничный корпус | ВС – 14 | 1 |
| 64 |  | Больничный корпус | ВС – 15 | 34 |
| 65 |  | Больничный корпус | ВС – 16 | 2 |
| 66 |  | Больничный корпус | ВС – 17 | 33 |
| 67 |  | Больничный корпус | В-1 | 2 |
| 68 |  | Больничный корпус | П-1 | 2 |
| 69 |  | Больничный корпус | В-1 | 2 |
| 70 |  | Больничный корпус | П-1 | 2 |

Ведомость предоставления услуг.

| № | Наименование услуг | Кол-во измерений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Измерение скорости движения воздуха на вентиляционных системах с оценкой эффективности вентиляции в Блоке А | 188 |
| 2 | Измерение скорости движения воздуха на вентиляционных системах с оценкой эффективности вентиляции в Больничном корпусе | 366 |
| 3 | Измерение скорости движения воздуха на вентиляционных системах с оценкой эффективности вентиляции в Блоке Б | 24 |
|  | Итого | 578 |

Исполнитель проводит следующие услуги:

1.Визуальное обследование существующих систем механической приточно-вытяжной вентиляции и составление дефектной ведомости состояния этих систем, если таковая необходима.

1.1. Изучение существующей технической документации (проектов, инструкций по содержанию и эксплуатации вентиляционных систем, данных предыдущих испытаний и т.д.).

1.2. Обследование вентиляционных сетей (техническое состояние и исправность воздуховодов и т.д)

1.4. Анализ выполненных работ и составление перечня замечаний, требующих устранения до начала проведения работ по проверке эффективности систем вентиляции и кондиционирования.

2. Проверка эффективности работы существующих вентиляционных систем.

2.1. Испытание вентиляционного оборудования.

2.2. Замеры по вентиляционным сетям.

2.3. Определение количества приточного и удаляемого воздуха по отверстиям.

2.4. Анализ полученных данных, выдача замечаний и предложений по результатам обследования, составление технического отчета.

2.5. По результатам проделанной работы оформляется «Акт проверки эффективности работы систем вентиляции и кондиционирования» по каждому помещению в 2-х экземплярах (1-экземпляр-Заказчику, 2-й экземпляр хранится у Исполнителя).

2. Общие требования к оказанию услуг

1. Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями:

СП 60.13330.2020 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА».

СП 336.1325800.2017. «Свод правил. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 15.09.2017 N 1222/пр).

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

ГОСТ Р 59972-2021 «Системы вентиляции и кондиционирования общественных зданий».

ГОСТ 12.3.018-79 «Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний».

СП 158.13330.2014 «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».

Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".

"ГОСТ Р 50938-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги бытовые. Ремонт, установка и техническое обслуживание электрических машин и приборов. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.11.2013 N 1348-ст).

Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте".

"ГОСТ 18322-2016. Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта 28.03.2017 N 186-ст).

Постановление Госстандарта СССР от 13.11.1975 N 2849 "ГОСТ 12.4.021-75*. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования".

Постановление Правительство Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. n 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

2. Отчётная документация должна содержать сведения о техническом состоянии вентиляционного оборудования с перечнем замечаний, данные по комплектации вентиляционных установок с техническими характеристиками.