ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту газгольдера.

1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к объёму, качеству, порядку оказания услуг по ремонту газгольдера, принадлежащему Заказчику.

1.2. Цель: устранение неисправности и обеспечение исправного технического состояния газгольдера, безопасной эксплуатации, соблюдения нормативных сроков службы оборудования.

2. Требования к Исполнителю

2.1. Наличие собственной материально-технической базы и диагностического и ремонтного оборудования, необходимого для проведения ремонта и устранения выявленных неисправностей.

2.2. Гарантия на выполненные работы и установленные запасные части в соответствии с законодательством и условиями договора 1 (один) год с момента подписания Акта о приёме выполненных работ.

3. Расположение, наименование и характеристики объекта ремонта

Газгольдер (сосуд для хранения СУГ).

| Объект, почтовый адрес | Наименование | Марка, модель | Количество, объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Гостевой комплекс «Окнами на Байкал», Республика Бурятия, Кабанский район, п. Танхой, ул. Портовая, 37А | Газгольдер | FAS- 9,2-ПО | 1шт - 9.2м3 |

4. Виды и объёмы работ

Исполнитель оказывает следующие услуги:

4.1. Устранение выявленных неисправностей, связанных с нарушением герметичности головки резервуара.

-осмотр емкости на предмет обнаружения неисправности (места повреждения, коррозии или механических повреждений),

-откачка остатков СУГ из резервуара с применением спецтехники,

-дегазация резервуара (устранение паров СУГ),

-разборка обвязки, демонтаж защитного кожуха, демонтаж КИПиА, откачка теплоносителя,

-демонтаж головки резервуара с применением спецтехники,

-ремонт головки резервуара, нанесение антикоррозийного покрытия,

-монтаж головки резервуара с заменой прокладки, с применением спецтехники,

-сборка обвязки резервуара, монтаж защитного кожуха, монтаж КИПиА, закачка теплоносителя,

-ревизия запорной арматуры и предохранительных клапанов,

- визуальный и приборный контроль герметичности газгольдеров и газопроводов,

-проверка работоспособности контрольно-измерительных приборов.

5. Исполнитель обязан:

5.1. В случае выявления скрытых дефектов приостановить работы и уведомить Заказчика для получения согласия на дополнительные работы;

предоставлять отчётные документы: акт выполненных работ, дефектную ведомость (при требовании Заказчика).

5.2. Исполнитель по согласованию с Заказчиком (или уполномоченным лицом) может воспользоваться помещениями, оборудованием, инструментом (при наличии), обеспечив его целостность, сохранность, функциональность. В случае нанесения ущерба Исполнитель восполняет Заказчику стоимостную стоимость ремонта и/или стоимость полного восстановления ущерба

6. Сроки выполнения

6.1.  Сроки выполнения работ определяются с момента подписания договора до 30.07.2027г.

6.2. Аварийные и неотложные работы сроки определяются отдельно по каждому случаю и согласовываются с Заказчиком.