ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по периодической проверке, техническому обслуживания ремонту, прочистке дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов

1. Оказание услуг по периодической проверке, техническому обслуживания ремонту, прочистке дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов

2. Цель оказания услуг: техническое обслуживание, ремонт и прочистка завалов (засоров) вентиляционных каналов и дымоходов в студенческом общежитии, оборудованном газовыми плитами и колонками, автономными отопительными газовыми водонагревателями, в целях обеспечения необходимого уровня функционирования вентиляционных систем в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и действующего законодательства.

3. Место оказания услуг: Студенческое общежитие РГХПУ им. С.Г. Строганова, по адресу: г. Москва, ул. Астрадамская, д. 1, корп. 4

4.  Сроки оказания услуг: в течение 12 месяцев от даты подписания Контракта. (с 01.07.2026 г. по 30.06.2027 г.)

5. В состав оказываемых услуг входит:

| п/п № | Наименование | периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка технического состояния не газифицированных вентиляционных каналов | 1 раз в течение исполнения Контракта |
| 2 | Периодическая проверка технического состояния газифицированных вентиляционных каналов | 3 раза в течение исполнения Контракта |
| 3 | Периодическая проверка технического состояния дымоходов | 3 раза в течение исполнения Контракта |
| 4 | Обследование вентиляционных каналов и дымоходов на предмет засорений. | В соответствии с заявкой заказчика |
| 5 | Прочистка засоров и завалов вентиляционных каналов и дымоходов без пробивки отверстий | В соответствии с заявкой заказчика |
| 6 | Прочистка засоров и завалов вентиляционных каналов и дымоходов с пробивкой отверстий | В соответствии с заявкой заказчика |
| 7 | Обследование вентиляционных каналов и дымоходов с помощью видеокамеры | В соответствии с заявкой заказчика |
| 8 | Ремонт вентиляционных каналов и дымоходов, в том числе: - футеровочные работы со вскрытием канала, - работы по прокладке нового рукава в канал - прокладка канала с помощью сендвичных труб - работы по ремонту и восстановлению боровов - ремонт и замена дефлекторов - устранение неплотностей вентиляционных коробок, шахт, камер, воздуховодов - выполнение работ по ремонту и устранению неисправностей дымоходов | В соответствии с заявкой заказчика |

Периодическая проверка технического состояния газифицированных вентиляционных каналов и дымоходов осуществляется в соответствии с п.12 ч.II постановления Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Исполнитель обязан провести:

- обследование не менее 80% помещений при каждой проверке, что подтверждается ведомостями поквартирного обхода проверенных помещений с подписями проживающих

- обследование не менее 100% дымовых и вентиляционных каналов (шахт) при каждой проверке с подтверждением оказанных услуг материалами видеофиксации.

Услуги, указанные в пунктах 4;5;6;7 таблицы оказываются по Заявкам Заказчика (далее – Заявка), направляемым посредством электронной почты. Исполнитель должен приступить к оказанию, указанных в Заявке услуг, в течение 12 часов с момента получения вышеуказанной Заявки. Заявка составляется в письменной форме, подписывается ответственным лицом от Заказчика.

В случаях, когда прочистка засоров и завалов не привела к необходимому уровню функционирования вентиляционных систем услуги, указанные в пункте 8 таблицы, оказываются по заявкам Заказчика. Исполнитель должен приступить к оказанию услуг в течение 12 часов с момента получения Заявки Заказчика. Заявка составляется в письменной форме, подписывается ответственным лицом от Заказчика. При оформлении Заявки указывается конкретный адрес, вид работ, объем, срок выполнения.

6. Требования к Исполнителю:

6.1. Исполнитель обязан:

-  оказывать услуги в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»;

- в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения Контракта предоставить Заказчику графики: периодической проверки технического состояния газифицированных вентиляционных каналов и дымоходов, проведения работ по ремонту вентиляционных каналов и дымоходов; 
- в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения Контракта предоставить Заказчику список обученного и аттестованного персонала для оказания услуг с указанием контактов ответственных лиц Исполнителя;

- обеспечить в необходимом количестве для оказания услуг материалы, оборудование, средства контроля и измерений, комплектующие изделия, инструменты, приборы;

- обеспечить всех сотрудников при оказании услуг спецодеждой и средствами индивидуальной защиты;

- осуществлять доставку к месту оказания услуг персонала и всего необходимого для оказания услуг своими силами и за свой счет;

- письменно, по адресу электронной почты, информировать Заказчика об аварийных ситуациях (в течение 1 часа с момента установления факта аварии).

6.2.  Услуги оказываются Исполнителем в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 08-00 до 15-00 час. Изменение времени оказания услуг возможно только по письменному согласованию с Заказчиком.

6.3. Исполнитель информирует жителей общежития о сроках оказания плановых услуг, путем расклеивания объявлений на информационных стендах, расположенных в подъездах, не позднее чем за 2 (два) календарных дня до начала оказания плановых услуг. В случае невозможности оказания Исполнителем плановых услуг из-за отсутствия доступа к дымоходам и вентиляционным каналам, Исполнитель осуществляет повторное уведомление и повторный выход к необслуженному объекту в течение 2-х календарных дней.

6.3. Должен быть включен в реестр операторов персональных данных Роскомнадзора в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»

7. Требования к качеству и безопасности:

7.1. Качество оказываемых услуг должно соответствовать государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, иным действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам.

7.2. Оказание услуг должно осуществляться Исполнителем с соблюдением требований:

-  Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ 12.4.021-75 «Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования»;

- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»;

- Постановления Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- «Методического пособия по содержанию и ремонту жилого фонда. МДК 2-04.2004»;

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»;

- ГОСТ 22270-2018 «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Термины и определения»;

- "Методические рекомендации по организации обследования, ремонту и обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов в системе ВДПО" (утв. Постановлением ЦС ВДПО от 07.09.2009 N 280)

В случае, если в период срока исполнения Контракта, документы, указанные в настоящем пункте, прекратят свое действие, Исполнитель должен руководствоваться действующими документами, регламентирующими порядок оказания услуг по предмету Контракта.

7.3. Оказание услуг не должно создавать угрозу жителям, проживающим в многоквартирных домах. Исполнитель несет полную ответственность перед жителями и Заказчиком за причиненный ущерб при оказании услуг.

7.4. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Исполнитель обязан предоставить Заказчику данные о применяемых им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам Российской Федерации. В случае, если Исполнитель использовал материалы и/или оборудование несоответствующее стандартам качества, он обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

7.5. В результате оказания услуг Исполнителем должно быть обеспечено:

- наличие тяги и удаление нормативного объема воздуха из помещений;

- отсутствие засоров, завалов в вентиляционных и дымовых каналах;

- герметичность вытяжных каналов и коробов;

- наличие предохранительных решеток на оголовках вентиляционных каналов теплых чердаков;

- герметичность поддонов под сборными вентиляционными шахтами теплых чердаков;

- герметичность ограждающих конструкций теплого чердака;

- наличие и исправность теплоизоляции вентиляционных шахт и коробов;

- наличие зонтов и дефлекторов на оголовках вытяжных шахт;

- работоспособность шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах;

- исправное и работоспособное состояние элементов и систем воздушного отопления, приточно-вытяжной механической вентиляции и кондиционирования воздуха, а также соответствие параметров и режимов работы систем паспортным и проектным характеристикам (с учетом износа систем).

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

8.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных действий, указанных выше, и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Главный инженер РГХПУ им. С.Г. Строганова Машкин И.В.