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Предмет закупки: Разработка проектной документации на автоматическую установку пожарной сигнализации и системы речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в учебно-лабораторном корпус №7
Цель работы: разработка рабочей документации по оборудованию системой автоматической противопожарной защиты помещений в учебно-лабораторного  корпуса №7  (далее- учебный корпус №7) ФГБОУ ВО Тверская ГСХА на базе адресного приемно-контрольного оборудования производства НВП «Болид» расположенного по адресу: г. Тверь ул. Маршала Василевского (Сахарово) д. 7 Б.
1. Основание для Выполнения работ: требования норм пожарной безопасности.
2. Основные нормативные требования к рабочей документации.
Рабочая документация должна быть Выполнена в соответствии
с требованиями следующих нормативных документов:
· Федеральный закон №123-Ф3 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»;
· СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования";
- СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности";
· СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий
и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности";
· СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
· ГОСТ 28130-89 - "Обозначение пожарной техники";
· ГОСТ 27990-88 "Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие требования";
· ПУЗ "Правила устройства электроустановок";
· РД 78.145-93 "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ";
· РД 25.953-90 "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи";
· действующие ТЕР Тверской области.
3. Исходные данные для проектирования.
Защищаемые объекты представляет собой отдельные 4-х этажные здание и цокольный этаж.
Материал стен здания:
· кирпич, кровля - мягкая, железобетонные перекрытия; подвальное помещение – имеется пять запястных выходов (используются под учебные лаборатории). Оконные проёмы  пластиковые стеклопакеты. Дверные проёмы деревянные и металлические. На первом этаже объекта имеется основной и семь запасных выходов.
Общая площадь здания учебного корпуса №7 – 9 886,3 кв.м.
План здания учебного корпуса № 7 предоставляется после заключения гражданско-правового договора.
4. Объем и порядок Выполнения работ:
4.1. В рамках установки системы автоматической противопожарной защиты (далее по тексту - АПЗ) учебного корпуса № 7, расположенного по адресу: 
г. Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово) д. 7 Б, необходимо, в соответствии с действующими требованиями норм пожарной безопасности, разработать проектно-сметную документацию:
· на оборудование системой автоматической пожарной сигнализации (далее по тексту - АПС) на служебных и других помещений Здания;
· на оборудование Здания системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее по тексту - СОУЭ с использованием отдельно устанавливаемых световых табло «Выход» и речевого оповещения 3-го типа на базе «Интер М»;
· на интегрирование существующей системы внутреннего противопожарного водопровода и насосов- повысителей в устанавливаемую систему.
· на прокладку кабельных соединительных линий между ремонтными зонами;
· на электроснабжение устанавливаемой системы (стационарного и аварийного)
· в проектно-сметной документации предусмотреть демонтаж существующей системы.

4.2. Порядок выполнения работ:
· обследование и уточнение категорий и объемно-планировочных характеристик защищаемого Здания;
· Выбор и согласование с Заказчиком технических решений по исполнению системы АПС здания и алгоритмов ее работы;
· разработка и согласование с Заказчиком рабочей документации и сметного расчета на оборудование системой АПС здания. В соответствии с п.76 Приказа от 28.06.2012 №235 Заказчик оставляет за собой право при оценке проектно-сметной документации обратиться в органы ГПН для консультации по вопросам соответствия проектно-сметной документации требованиям пожарной безопасности;
· изготовление и передача Заказчику рабочей документации и сметного расчета.
5. Технические требования к проектируемой системе
5.1. Система АПС здания должна быть спроектирована на базе ПКУ С-2000 М с адресными дымовыми и тепловыми извещателями типа Дип-34А и ручными пожарными извещателями ИПР-513АМ, и должна обеспечивать:
· возможность интегрирования с другими инженерными системами;
· обнаружение признаков возникновения пожара с точностью до отдельной зоны;
· управление в соответствии с согласованным Заказчиком алгоритмом системы оповещения и управления эвакуацией (далее по тексту - СОУЭ) и инженерными системами зданий (отключение систем вентиляции и кондиционирования и т.п);
· своевременную передачу звуковой и световой информации СОУЭ о возникновении пожара, порядке эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности;
· автоматическое включение СОУЭ при срабатывании АПС;
· общий уровень звука звуковых сигналов СОУЭ в соответствии с п. 4 СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности";
· выдачу звуковой, световой сигнализации и места обнаружения признаков пожара на блоке контроля и индикации С2000БКИ ;
· контроль состояния линейного оборудования и всех элементов системы с выдачей звуковой сигнализации и световой информации об ее неисправностях, обрывах и коротких замыканиях в шлейфах и кабелях;
· автоматическое открывание дверей эвакуационных выходов и системы контроля и управления доступом на основных выходах, при срабатывание пожарной сигнализации;
· подключение к единой системе АПС с выводом сигнала на Единую Диспетчерскую Службу МЧС через АПК «Стрелец».
6. Особые условия:
6.1. Подключение извещателей выполнить с использованием огнестойкого кабеля, через огнестойкие коммутационные или распределительные коробки.
6.2. СОУЭ выполнить с использованием звуковых оповещателей и табло «Выход». Подключение приборов оповещения выполнить с использованием огнестойкого кабеля, через огнестойкие коммутационные или распределительные коробки.
6.3. Установку оборудования предусмотреть в защищаемом здании в соответствии
с требованиями по пожарной безопасности. Конкретное место установки определить и согласовать с Заказчиком в ходе обследования.
6.4 Для монтажа шлейфов системы АПС и СОУЭ применить огнестойкий кабель, экранированный типа КПСВЗВнг-FRLS с диаметром, жил не менее 0,5 мм. и прокладывать его в соответствии с требованиями норм:
· открыто по стенам и потолкам - в гофротрубе, жесткой ПВХ трубе и электромонтажных коробах, при проходе стен-6 закладных, с восстановлением лакокрасочного покрытия;
· при возможности - использовать имеющиеся закладные.
6.5. Разводку кабелей выполнить через огнестойкие коммутационные (распределительные) коробки и забивные плинты типа «KRONE» в запираемых шкафах.
6.6. Предусмотреть подключение систем к существующей системе электропитания зданий.
6.7. Подключение оборудования системы предусмотреть через источник бесперебойного питания, обеспечивающий расчетное время работы в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Расчет времени работы от ИБП привести в разрабатываемой документации, 6 соответствии с п. 15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».
6.8. При составлении сметной документации, сметная стоимость на:
- «монтаж и пусконаладочные работы автоматической системы пожарной сигнализации и системы речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в учебном корпусе № 7» не должна превышать доведённых учредителем бюджетных лимитов 
- «монтаж и пусконаладочные работы автоматической системы пожарной сигнализации и системы речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в учебном корпусе № 7» не должна превышать доведенных учредителем бюджетных лимитов.
7. При разработке проектно-сметной документации предусмотреть:
при размещении пожарных извещателей и баз в помещенияхс повышенной влажностью и с выделением конденсата, а также где возможны протечки (подвалы и т.п.), предусмотреть их во влагозащищенном исполнении.
управление СОУЭ и инженерными системами по сигналу автоматической пожарной сигнализации;
прокладку линий систем АПС таким образом, чтобы обеспечить их работоспособность б случае возгорания в течение времени, необходимого бля оповещения и эвакуации людей из помещений Здания в соответствии с действующими нормами;
гильзование и забелку образовавшихся при монтаже отверстий 6 стенах негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости, дымогазонепроницаемость и их окраску;
демонтажные работы существующих систем АПС.
8. Данные для составления сметной документации
8.1. Сметные расчеты должны быть составлены на основании сметных сборников ТЕР (Территориальные единичные расценки) Тверской области в редакции 2022 года с применением построчных индексов пересчета в текущие цены на момент подготовки ПСД.
8.2. Локальный сметный расчет должен быть составлен, отдельно по каждому объекту и разделу: демонтажные работы, монтажные работы, материалы и оборудование, уборка мусора после проведения работ, не учтенные в расценках, программирование системы и пусконаладочные работы, в развернутом виде с указанием накладных расходов и сметной прибыли  по каждому наименованию работ и затрат, а также индексов перерасчета в текущие цены.
9. Требования к составу проектно-сметной документации.
9.1. Проектно-сметная документация предоставляется Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе (CD-R диск в формате AutoCAD (или любой общедоступный формат бля редактирования исходных файлов).
9.2. Комплект проектно-сметной документации должен включать ниже перечисленные разделы:
9.2.1. Раздел АПС со следующими подразделами:
пояснительная записка, включающая краткую характеристику объектов, назначение установки АПС, основные проектные решения, последовательность работы системы
в предусмотренных технической документацией режимах и управления инженерными системами, сведения о технических средствах, оборудовании и материалах, требования к монтажу электрооборудования и проводов и т.п.;
структурная (функциональная) схема системы;
план расположения зданий и прохождения кабельных трасс от защищаемых зданий до помещения дежурного, с указанием мест и способов ввода в здания;
поэтажные планы размещения элементов системы с указанием размещения стояков, протяжных и коммутационных коробок;
схема электропитания оборудования с расчетом общей потребляемой мощности, токопотребления и длительности работы от ИБП, в соответствии с п. 15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
схемы принципиальные электрических соединений оборудования;

схемы организации защитного и рабочего заземления оборудования;
кабельный журнал;
спецификация оборудования, изделий и материалов;
сертификаты на оборудование и материалы;
задание на подключение к системе электропитания;
задание на подключение к контуру заземления;
задание или схема демонтажных работ существующей АПС;
охрана труба и техника безопасности.
9.2.2. Раздел СОУЭ со следующими подразделами:
пояснительная записка, включающая краткую характеристику объекта, назначение СОУЭ, основные проектные решения, электроакустический расчет, сведения о технических средствах, оборудовании и материалах и т.д.;
структурная и функциональная схемы организации системы;
поэтажные планы размещения элементов системы с указанием размещения стояков, протяжных и коммутационных коробок;
акустический расчет мощности звуковых оповещателей;
схема электропитания оборудования с расчетом общей потребляемой мощности, токопотребления и длительности работы от ИБП;
схемы принципиальные электрических соединений оборудования;
схемы организации защитного и рабочего заземления оборудования;
кабельный журнал;
спецификация оборудования и материалов;
сертификаты на оборудование и материалы;
задание на подключение к системе электропитания;
задание на подключение к контуру заземления;
задание на демонтажные работы;
охрана труда и техника безопасности.
9.2.3. Подробный сметный расчет, в соответствии с разделом 11,
10. Сроки выполнения работ
Срок выполнения работ – 30 календарных дней от даты подписания контракта.
11. Дополнительные требования.
11.1. Проектно-сметной документацией предусмотреть комплект ЗИП в количестве
не менее 10% монтируемого оборудования, и не менее одного изделия каждого наименования.
11.2. В настоящее задание по согласованию между Исполнителем и Заказчиком могут вноситься изменения и дополнения.
12. Особые условия.
12.1. Предусмотреть использование в приоритетном порядке оборудование отечественных производителей.
12.2. Проектные решения не должны ограничивать конкуренцию при осуществлении закупок на выполнение соответствующих работ по их реализации. Проектная документация не должна содержать указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, за исключением случаев если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик используемого товара (Исполнитель должен обосновать (отразить) это в документации). При обозначении используемых изделий, оборудования и материалов Исполнитель указывает характеристики используемых
Изделий, материалов и оборудования, а при указании товарных знаков используемых изделий, материалов и оборудования предусматривает возможность использования эквивалента (после наименования товарного знака добавляет слово «или эквивалент») и определяет параметры эквивалентности таких изделий, оборудования и материалов в соответствии с требованиями действующего законодательства о размещении заказов.
В случае если использование эквивалентного товара невозможно Исполнитель должен обосновать (отразить) это требование в документации.
Все применяемые материалы и изделия должны быть сертифицированы по установленным требованиям Российской Федерации.
Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации включая недостатки, обнаруженные в последствии ходе монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.

