ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для системы видеонаблюдения

1. Общие сведения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт астрономии Российской академии наук (ФГБУН ИНАСАН РАН) |
| Место поставки | Российская Федерация, Республика Крым, муниципальный округ Ялта, пгт Голубой Залив, ул. Шайна, д. 1 |
| Срок поставки | В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания контракта |
| Условия поставки | Доставка, разгрузка и подъём оборудования до места монтажа осуществляется силами и за счёт Поставщика |
| Форма оплаты | Безналичный расчёт. Оплата по факту поставки в течение 7 рабочих дней после подписания Акта приёма-передачи |
| Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи |

2. Цель закупки

Закупка осуществляется в целях восстановления работоспособности и расширения существующей системы видеонаблюдения на территории Симеизской обсерватории ИНАСАН, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Голубой Залив, ул. Шайна, д. 1. Оборудование предназначено для замены вышедших из строя устройств видеонаблюдения, а также для организации дополнительных точек видеоконтроля по периметру и на территории объекта.

3. Требования к товару

3.1. Перечень поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камера IP поворотная уличная 5 Мп, модель AC-IDV504PTZ4 (или эквивалент) | шт. | 30 |

3.2. Технические характеристики товара

| № | Параметр | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип камеры | Уличная, поворотная (PTZ), день/ночь |
| 2 | Матрица | КМОП (CMOS), 1/2.7" |
| 3 | Разрешение | Не менее 5 Мп (2592 × 1944) |
| 4 | Объектив | Трансфокатор (вариофокальный), f = 2.8–12 мм |
| 5 | Оптический зум | Не менее 4x |
| 6 | Автофокусировка | Да |
| 7 | Режим «День/Ночь» | Да, с механическим ИК-фильтром (ICR) |
| 8 | ИК-подсветка | Интеллектуальная, дальность не менее 30 м |
| 9 | Скорость поворота (Pan) | Не менее 20 °/с |
| 10 | Угол поворота (Pan) | 0°…360° |
| 11 | Угол наклона (Tilt) | От -5° до +90° |
| 12 | Предустановки (пресеты) | Не менее 200 |
| 13 | Туры обхода | Не менее 3 туров по 16 точек |
| 14 | Сжатие видео | H.265, H.264, MJPEG |
| 15 | Максимальный видеопоток | Двойной поток |
| 16 | Поддержка ONVIF | Да (Profile S/G/T) |
| 17 | Поддержка Pelco-D/P | Да |
| 18 | Сетевой интерфейс | RJ-45, 10/100 Base-T |
| 19 | Поддержка PoE | Да (IEEE 802.3af/at) |
| 20 | Питание | PoE и/или внешний источник 12 В DC / 24 В AC |
| 21 | Слот для microSD | Да, до 256 ГБ |
| 22 | Встроенный микрофон | Да |
| 23 | Поддерживаемые протоколы | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, NTP, SNTP, FTP, RTSP, RTP, SMTP |
| 24 | Класс защиты корпуса | Не ниже IP66 |
| 25 | Рабочая температура | От -40 °C до +60 °C |
| 26 | Грозозащита | Встроенный модуль защиты до 3000 В |
| 27 | Материал корпуса | Пластик / металл, устойчивый к УФ-излучению |
| 28 | Крепление | Настенный кронштейн в комплекте поставки |
| 29 | Детекция движения | Да |
| 30 | Тревожные входы/выходы | Не менее 1 входа / 1 выхода |

3.3. Комплект поставки (на каждую камеру)

- IP-камера — 1 шт.

- Настенный кронштейн — 1 шт.

- Блок питания (адаптер) — 1 шт.

- Диск с программным обеспечением — 1 шт.

- Упаковка (коробка) — 1 шт.

- Руководство по эксплуатации на русском языке — 1 шт.

3.4. Требования к совместимости

Поставляемое оборудование должно быть совместимо с существующей системой видеонаблюдения Заказчика, работающей на базе программного обеспечения Macroscop / Trassir / AxxonNext (или аналогов), поддерживать интеграцию по протоколу ONVIF и обеспечивать возможность удалённого просмотра и управления через мобильные приложения (iOS/Android).

4. Требования к поставке

4.1. Поставка осуществляется одной партией в полном объёме согласно Спецификации.

4.2. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), без дефектов, в заводской упаковке.

4.3. При поставке Поставщик предоставляет:

- УПД или товарную накладную — 2 экз.;

- счёт-фактуру (при наличии);

- Акт приёма-передачи — 2 экз.;

- копии сертификатов соответствия / деклараций о соответствии на товар;

- гарантийный талон на каждую единицу товара.

4.4. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходит к Заказчику с даты подписания Акта приёма-передачи.

5. Требования к гарантии

5.1. Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается не менее 12 месяцев с даты подписания Акта приёма-передачи.

5.2. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется осуществлять ремонт или замену неисправного товара за свой счёт в срок не более 20 рабочих дней с даты получения письменной претензии от Заказчика.