Описание объекта закупки
на выполнение работ по демонтажу и установке кондиционеров 

1. Наименование выполняемых работ:
	
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Демонтаж кондиционеров
	шт.
	10

	2.
	Установка кондиционера DENKO DU-09
	шт.
	4

	3
	Установка кондиционера DENKO DU-12
	шт.
	4

	4
	Установка кондиционера DENKO DU-18
	шт.
	2

	5
	Установка кондиционера DENKO DU-24
	шт.
	2

	6
	Установка кондиционера 
	шт.
	2


2. Место выполнения работ:
Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ,  ул. Курская 2.
3. Сроки (периоды) выполнения работ:
В течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора.
4. Требования к демонтажу кондиционера:
Демонтаж кондиционеров (Внутренний-наружный блоки) 10 штук
[bookmark: _GoBack]5. Требования к монтажу кондиционера:
Работы по монтажу сплит-систем (кондиционеров) и компрессорно конденсаторного агрегата должны производиться квалифицированным персоналом.
Оказание услуг по монтажу, подключению электропитания (в том числе приобретение и монтаж электрических автоматов) и наладке оборудования выполняются материалами и техническими средствами Подрядчика.
При монтаже кондиционера Подрядчик предусматривает длину коммуникаций. (автоматический выключатель, трубопровод, флекс, электрический кабель, дренаж). В процессе монтажа кондиционера выполняются следующие операции:
-крепление внешних и внутренних блоков кондиционеров, осуществляется в помещениях, указанных Заказчиком, -
- крепление внешнего и внутреннего блоков сплит-системы;
-пробивка отверстий в стене (материал стен - дерево);
-монтаж фреоновых трубопроводов (в.т.ч в коробе);
-монтаж электрического кабеля 
-удаление воздуха из фреоновых трубопроводов;
-дозаправка хладагентом согласно технических данных кондиционеров;
-тестовый запуск кондиционера.
Крепление блоков кондиционера.
Монтаж внешнего блока кондиционера производится в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания. Для его крепления используются специальные кронштейны и болты. Расположение внешнего блока кондиционера не нарушает архитектурный облик здания. Наружные блоки кондиционера при настенном монтаже закреплены на кронштейнах. При оказании услуг по монтажу кондиционеров необходимо принять меры обеспечения безопасности.
Пробивка отверстий.
Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при монтаже кондиционеров, Подрядчик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Подрядчиком. При оказании услуг по монтажу кондиционеров в помещениях используют пылесосы и защитные чехлы. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе оказания услуг по монтажу кондиционеров, подлежат уборке и вывозу Подрядчиком и за его счет.
Монтаж фреоновых трубопроводов.
Трубопровод укладывается в декоративный короб вдоль стены, или прячется за потолочное пространство с креплением к потолку. Нарезка, изгиб, очистка кромок и развальцовка труб производятся с помощью специальных инструментов (труборезов, трубогибов, шабровок и вальцовок). Порча интерьера помещения и фасада здания устраняется за счет Подрядчика. При прохождении трассы хладагента под подшивным потолком, она должна быть закреплена и изолирована сертифицированной тепло-пароизоляцией.
Монтаж электрических соединений, дренажного трубопровода.
Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель и дренажный шланг укладываются вместе, в коробе. Необходимо не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касания его оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Конденсат от оборудования выводится наружу, в существующие дренажные системы или стояки канализации. Электропровод одет в гофр рукав.
Удаление влаги и воздуха из трубопровода.
Система должна быть очищена от этих компонентов для этого трубопровод тщательно вакуумируется с использованием вакуумного насоса.
Тестовый запуска кондиционера.
После запуска работа кондиционера тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление кондиционера, давление хладагента, температура на входе и выходе из внутреннего блока. При необходимости производится зарядка или стравливание хладогена.
5.Требования к режиму работ и допуску на объект.
Работы производятся Подрядчиком в условиях действующего рабочего процесса.
На период выполнения ремонтных работ режим рабочего дня для Подрядчика устанавливается с 09:00 до 16:00.
Работы выполняются силами, средствами материалами и оборудованием Подрядчика все решения, принимаемые в ходе производства работ, должны быть согласованы с Заказчиком.
6. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
Гарантийный срок на выполненные по Договору работы – 12 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

