Приложение к Контракту

№

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по подготовке индивидуального теплового пункта (ИТП) 
к отопительному сезону 2026г.-2027 г. для нужд Федеральной пробирной палаты

1. Общие положения

1.1. Наименование Заказчика: Федеральная пробирная палата.

1.2. Объект закупки – оказание услуг по подготовке индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному сезону 2026 -2027  по адресу г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 18, стр. 1 (далее – Услуга, Объект).

1.3. Режим рабочего времени Заказчика: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время с понедельник по четверг с 09:00 
до 18:00; перерыв с13:00 до 14:00; пятница с 09:00 до 16:45. Исполнитель должен учитывать этот график при исполнении Контракта.

1.4. Срок оказания Услуг – 30 календарных дней с даты подписания Контракта

2. Требования к оказанию Услуг.

2.1. Услуги должны соответствовать требованиям, определенным действующим законодательством Российской Федерации, Исполнитель несет ответственность 
за установленные запчасти, расходные материалы и др.

2.2. Для выполнения указанных услуг применяется оборудование Исполнителя, соответствующее требованиям безопасности.

2.3. Исполнитель обязан обеспечить при оказании Услуг на объекте применение материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствующим требованиям технического задания. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам, быть обеспеченными техническими паспортами, сертификатами и документами, удостоверяющими их качество.

2.4. До начала оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику информацию 
о лице, ответственным за оказание услуг на объекте, с указанием представляемых ему полномочий (включая подписание журналов работ);

2.5.  Технология и методы оказания Услуг должны соответствовать, техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории Российской Федерации нормативными правовыми актам.

2.6. Для проверки соответствия качества оказанных услуг требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.7. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет Исполнителя.

2.8. Исполнитель обеспечивает на объекте необходимое количество квалифицированного персонала для оказания Услуг. Квалифицированный персонал должен иметь удостоверения о прохождения обучения, с обязательной отметкой МТУ Ростехнадзор 
в удостоверениях, быть допущенным к работам в тепловых энергоустановках, электроустановках до 1000В в качестве оперативно-ремонтного персонала.

Допуск к техническому обслуживанию инженерного оборудования осуществляется после предоставления Исполнителем заверенных копий удостоверений о прохождении обучения сотрудников Исполнителя.

2.9. Сотрудники Исполнителя, привлекаемые к оказанию Услуг, должны строго соблюдать требования инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах Заказчика, правил по охране труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. Сотрудники исполнителя должны обеспечиваться специальной одеждой, специальной обувью 
и средствами индивидуальной защиты.

2.10. В течение 3 календарных дней с даты заключения Контракта Исполнитель письменно предоставляет Заказчику список персонала, с указанием фамилии, имени, отчества, а также список специальной техники с указанием марки и государственного номера, 
для оформления пропусков.

2.11. Ущерб, причинённый Исполнителем в процессе оказания Услуг, Исполнитель возмещает за свой счет и своими силами;

2.12. Исполнитель должен обеспечить соблюдение правил привлечения 
и использования иностранных рабочих, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.

Заказчик не гарантирует допуск на Объект лиц, привлекаемых Исполнителем 
для оказания услуг, и являющихся гражданами иностранных государств.

2.13. Исполнитель обязан получить и предоставить Заказчику:

- Накопительный акт к отопительному сезону 2026-2027г.,подписанный всеми членами комиссии (Представитель МОЭК; Представитель Потребителя; Представитель обслуживающей организации);

-  Акты (свидетельства) проведения поверки манометров и термометров с указанием даты  занесения в систему «Аршин», или паспорта (сертификаты качества) со сроком действия  в случае их замены.

Произвести необходимые организационные и технические мероприятия 
для обеспечения своевременного начала отопительного сезона.

3. Требования соответствия нормативным документам

Услуги оказываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность оказания Услуг:

-    Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

-    Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок,утвержденными приказом Минэнерго России  от 14.05.2025 № 511;

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

- Постановление Госстроя № 170 от 27.09.2003 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»;

- Приказ Минэнерго от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

-  СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»; требованиями эксплуатационной документации и паспортов на отдельные виды оборудования и приборов;

- Типовая инструкция по эксплуатации систем отопления и вентиляции тепловых электростанций РД 34.21.527-95;

- Закон города Москвы «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве» 
от 12 июля 2002 года № 42;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

4. Перечень оказываемых Услуг.

4.1. Исполнитель должен осуществить подготовку индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному сезону 2026-2027 г. (далее – отопительный сезон) включающую 
в себя:

4.2. Проведение общего осмотра системы отопления объекта включая автоматику, тепломеханическое и электротехническое оборудование. Составление плана работ 
по подготовке к ОЗП, ведомости оборудования системы отопления с указанием технического состояния и дефектов;

4.3. Разработка, актуализация паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие 
их действительности;

4.4. Проведение ревизии системы отопления, отопительных приборов, ревизия запорно-регулирующей, спускной арматуры, смену сальниковой набивки уплотнителей прокладок, долив масла в гильзы термометров (при наличии и необходимости), осмотр целостности магистралей, проверка расчетных параметров шайб и сопл элеваторов (при необходимости проведение ремонта или замена элементов);

4.5. Контроль, ревизия насосного оборудования;

4.6. Проведение ревизии манометров и термометров, контрольно-измерительных приборов и устройств автоматики, проверка наличия паспортов и сроков поверки, соответствие схеме и маркировки (при истечении срока поверки проведение поверки, восстановление паспортных данных или замена на новые элементы при невозможности поверки);

4.7. Ревизия, прочистка сетчатых фильтров и грязевиков;

4.8. Проверка технического состояния, работоспособности и поддержания заданных режимов работы систем автоматики управления насосным оборудованием, а также систем автоматизированного регулирования отпуска тепла на отопление, горячее водоснабжение 
и технологические нужды, выполнение регулировки и настройки в соответствии 
с эксплуатационным режимом (при необходимости наладка, проведение ремонта, или замена элементов);

4.9. Проверка теплоизоляции трубопроводов, восстановление теплоизоляции трубопроводов;

4.10. Восстановление антикоррозионного покрытия трубопроводов (окраска), нанесение цветомаркировки на трубопроводы и указатели, на запорно-регулирующей арматуре;

4.11. Химическую промывку теплообменников;

4.12. Слив, заполнение системы теплоносителем, устранение завоздушивания системы, проведение химического анализа теплоносителя, используемого при заполнении системы 
на жесткость;

4.13. Проведение гидравлических и температурных  испытаний оборудования ИТП;

4.14. Проведение гидравлических испытаний системы отопления;

4.15. Проверка технического состояния пускорегулирующей аппаратуры 
и работоспособности отключающих аппаратов, целостности, состояния зануляющих (заземляющих) проводников и надежности их подсоединения, состояния открыто проложенной электропроводки, исправности установочных изделий и освещенности помещений при необходимости восстановление изоляции, очистка контактов от коррозии замена элементов.

4.16. Исполнитель должен оформить:

- Накопительный акт подписанный всеми членами комиссии;

- Акты (свидетельства) проведения поверки манометров и термометров с указанием даты  занесения в систему «Аршин», или паспорта (сертификаты качества) со сроком действия  в случае их замены.

4.17. Оформление технической и отчетной документации выполняется в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.18 В случае обнаружения протечек или других неисправностей в работе системы отопления, Исполнитель предпринимает все меры для устранения выявленных протечек 
и других неисправностей за свой счет и своими силами.

4.19. Перечень производимых Исполнителем работ по подготовке ИТП 
к отопительному сезону 2026-2027 указан в приложении №2 к настоящему Техническому заданию.

5. Права и обязанности Сторон.

5.1. Исполнитель вправе:

5.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки услуг (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию) на основании представленных Исполнителем документов, предусмотренных пунктами 2.13, 4.16, 7.2 настоящего Технического задания.

5.1.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения (в том числе просрочки исполнения) Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.1.4. Досрочно исполнить обязательства, установленные Контрактом.

5.2. Исполнитель обязан:

5.2.1. Оказать Услуги в полном объеме в порядке, установленном Контрактом 
и настоящим Техническим заданием.

5.2.2. За свой счет, не нарушая сроков оказания Услуг, устранять допущенные по своей вине несоответствия Услуг условиям Контракта и настоящего Технического задания.

5.2.3. Приостановить исполнение Контракта, письменно поставив об этом в известность Заказчика за 5 (пять)рабочих дней до приостановления оказания Услуг в случае, если 
в процессе оказания Услуг выясняется неизбежность получения отрицательного результата, несоответствующего условиям Контракта.

5.2.4 Гарантировать Заказчику оказание качественных Услуг с соблюдением всех требований законодательства Российской Федерации, в том числе норм и правил по техники безопасности и пожарной безопасности.

5.2.5. В случае изменения банковских или иных реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить Заказчика, в противном случае все риски, связанные 
с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет, несет Исполнитель.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.3.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктами 2.13, 4.16 и 7.2 настоящего Технического задания 
и подтверждающих исполнение обязательств по Контракту.

5.3.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе исполнения обязательств 
по Контракту.

5.3.4. Отказаться от приемки Услуг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.3.5. По соглашению с Исполнителем изменить существенные условия Контракта 
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.3.6. Осуществить выплату Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в порядке, предусмотренном частью 6 настоящего Технического задания.

5.3.7. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. Принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Осуществлять контроль за порядком оказания Услуг.

5.4.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения (в том числе просрочки исполнения) Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием.

5.4.4.  Стороны обязуются не уступать (не передавать) и не обременять каким-либо образом свои права и (или) обязанности по Контракту без предварительного письменного согласия другой Стороны.

5.5. Исполнитель подтверждает соответствие единым требованиям, установленным 
в части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.  Подтверждением указанного соответствия является заключение настоящего Контракта.

6. Порядок расчетов.

6.1. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

6.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Изменение цены Контракта в процессе его исполнения не допускается, за исключением следующих случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.  № 44-ФЗ.

6.3. Оплата по Контракту производится Заказчиком по факту оказания Услуг 
без авансового платежа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки услуг (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

6.4. Датой оплаты Услуг считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

6.5. Оплата по Контракту осуществляется за счет и в пределах средств федерального бюджета, выделенных Заказчику в 2026 году.

6.6. Цена Контракта формируется с учетом всех расходов Исполнителя, связанных 
с оказанием Услуг, а также налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7. Порядок оказания Услуг.

7.1. Порядок оказания Услуг по Контракту определяется настоящим Техническим заданием.

7.2. Исполнитель не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг 
с сопроводительным письмом передает Заказчику подписанные со своей стороны 
и заверенные печатью (при наличии) следующие документы:

- акт сдачи-приемки услуг (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию) 
в 2 (двух) экземплярах;

- счет в 1 (одном) экземпляре;

- счет-фактуру в 1 (одном) экземпляре (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС);

- накопительный акт к отопительному сезону 2026г.-2027г. подписанный всеми членами комиссии.

- акты (свидетельства) проведения поверки манометров и термометров с указанием даты  занесения в систему «Аршин», или паспорта (сертификаты качества) со сроком действия  в случае их замены.

Иные документы, подтверждающие качество оказанных Услуг.

Передаваемые документы должны соответствовать Контракту и настоящему Техническому заданию.

7.3. Услуги считаются оказанными с даты получения Заказчиком документов, указанных в пунктах 4.16 и 7.2. Технического задания, но не ранее фактического окончания оказания Услуг Заказчику.

8. Порядок приемки Услуг.

8.1. В случае если Исполнитель некорректно оформил документы, указанные в пунктах 4.17 и 7.2 Технического задания, Заказчик вправе приостановить приемку Услуг 
до устранения Исполнителем замечаний к оформлению указанных документов.

8.2. В целях приемки оказанных Услуг по решению Заказчика может создаваться приемочная комиссия.

8.3. При приемке оказанных Услуг для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта 
и настоящего Технического задания, Заказчик проводит экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами и (или) к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

По результатам проведенной экспертизы эксперт (экспертная организация) готовит экспертное заключение и направляет его на рассмотрение Заказчику.

8.4.  Заказчик проверяет оказанные Услуги на соответствие требованиям Контракта, 
в том числе настоящего Технического задания.

8.5. В случае принятия Заказчиком решения о приемке Услуг акт сдачи-приемки услуг (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию) подписывается Заказчиком 
не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 7.2 настоящего Технического задания.

8.6. При выявлении несоответствия оказанных Услуг требованиям Контракта, 
в том числе настоящего Технического задания, препятствующего приемке Услуг, Заказчиком в срок, указанный в пункте 8.5. настоящего Технического задания, составляется акт, содержащий мотивированный отказ от приемки Услуг.

8.7. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня составления акта в соответствии с пунктом 8.6 настоящего Технического задания Заказчиком по адресу Исполнителя, указанному 
в Контракте, направляется мотивированный отказ от приемки Услуг с указанием выявленных несоответствий оказанных Услуг требованиям Контракта и сроков их устранения с момента получения мотивированного отказа.

8.8. После устранения Исполнителем выявленных несоответствий повторная приемка Услуг осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 8.3 – 8.6 настоящего Технического задания. В случае выявления при повторной приемке несоответствия Услуг требованиям Контракта, Услуги считаются неоказанными, а обязательства Исполнителя 
по их оказанию – невыполненными.

8.9. Услуги считаются принятым с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки Услуг (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию) при условии исполнения Исполнителем всех обязательств по Контракту.

9. Гарантия качества оказанных Услуг и гарантийное обслуживание.

9.1. Гарантия качества предоставляется на все оказанные Услуги в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания документов о приемке оказанных Услуг.

9.2. Исполнитель обязуется выполнять гарантийное обслуживание оказанных Услуг 
без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

9.3. Гарантийные обязательства сохраняются в случае прекращения (расторжения) Контракта, а также после истечения срока действия Контракта.

9.4. В течение срока гарантии качества оказанных Услуг Исполнитель обеспечивает неограниченную персональную техническую поддержку по телефону/электронной почте.

10. Ответственность Сторон.

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом и настоящим Техническим заданием, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафов, пеней.

10.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей (одна тысяча рублей 00 копеек).

10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок цены настоящего Контракта.

10.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате штрафов, пеней 
или осуществляет оплату оказанных Услуг в размере, уменьшенном на сумму неустойки (штрафа, пени).

10.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом 
и настоящим Техническим заданием, размер штрафа составляет 10% (десять процентов) от цены Контракта (этапа).

10.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом и настоящим Техническим заданием, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет (при наличии в Контракте таких обязательств) 1000 рублей (одна тысяча рублей 00 копеек).

10.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом и настоящим Техническим заданием, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной 
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.11. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты штрафов, пени, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.12. Уплата Стороной штрафов, пени или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

10.13. Расторжение или прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны от уплаты неустоек, штрафов, пени.

11. Обстоятельства непреодолимой силы.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств 
по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, в том числе решения органа государственной власти, государственных органов, уполномоченных должностных лиц, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть 
и предотвратить.

11.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления обязана в письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Такие документы должны быть получены от компетентных органов территории, где данные обстоятельства имели место (в случае, если Исполнителем является нерезидент Российской Федерации – то торгово-промышленной палаты страны, где данные обстоятельства имели место).

11.3. В случае своевременного уведомления Стороной, подвергшейся действию обстоятельств непреодолимой силы, другой Стороны о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств, Стороны проводят переговоры 
о продлении или прекращении действия Контракта, либо об изменении его условий. 
В результате переговоров составляется двусторонний акт, подписанный лицами, уполномоченными Сторонами подписывать такой документ.

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 6 (шести) месяцев, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения Контракта полностью 
или частично, и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

12. Порядок изменения и расторжения Контракта.

12.1. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание Услуг, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте и настоящем Техническом задании.

12.2. Изменения и дополнения Контракта и настоящего Технического задания, в том числе по основанию, предусмотренному пунктом 6.2 настоящего Технического задания, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью Контракта.

12.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

12.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.5. В случае расторжения Контракта в соответствии с пунктом 12.4  настоящего Технического задания, Заказчик в установленном порядке направляет сведения 
об Исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

13. Порядок разрешения споров.

13.1. Претензионный порядок рассмотрения споров по настоящему Контракту является для Сторон обязательным.

13.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным 
в Контракте.

13.3. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано 
в пункте 13.2 настоящего Технического задания, не допускается.

13.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения адресатом.

13.5. Споры, по которым не было достигнуто соглашение при соблюдении претензионного порядка, подлежат передаче в Арбитражный суд г. Москвы.

14. Заключительные положения.

14.1. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются в письменном виде 
и согласовываются Сторонами.

14.2. В случае изменения реквизитов, указанных в Контракте, Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом и настоящим Техническим заданием, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.4. Все изменения и приложения к настоящему Техническому заданию являются неотъемлемой частью Контракта, в том числе:

- приложение № 1 - Форма акта сдачи-приемки услуг.

– приложение №2  – Перечень производимых Исполнителем работ по подготовке ИТП 
к отопительному сезону 2026-2027.

Приложение № 1

к Техническому заданию

АКТ № __

сдачи-приемки услуг

к государственному контракту от «____» _______2026 г. № ________________________

Федеральная пробирная палата, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________________________________ действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________ действующего на основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили акт о нижеследующем:

1. В соответствии с государственным контрактом от «____» _______2026г. № __________________________________ (далее – Контракт) Исполнитель выполнил свои обязательства по оказанию услуг ______________________________________ (далее – Услуги).

2. Общая стоимость оказанных Услуг составляет _____________________ рублей (____________________________________________________ рублей ________ копеек).

3. Услуги, согласно Контракту, должны быть оказаны с «__» ____ по «__» _______  2026г., фактически Услуги оказаны «___» _______2026 г.

4. Оказанные Услуги (соответствуют / не соответствуют) по объему, составу, содержанию, срокам, качеству условиям Контракта.

5. Выявленные несоответствия оказанных Услуг условиям Контракта:

_____________________________________________________________________.

6. В соответствии с пунктом ____ Контракта сумма неустойки (штрафа, пени) составляет _______________________________________________________________.

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю, составляет _____________ рублей (__________________________________ рублей) _____ копеек.

8. К акту прилагаются следующие документы:

а) счет от «____» ___________ 2026 г. № ______;

б) счет-фактура от «____» _______ 2026 г. № _________ (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС);

в) Накопительный Акт к отопительному сезону 2026-2027 гг.

г) Акты (свидетельства) проведения поверки манометров и термометров с указанием даты  занесения в систему «Аршин», или паспорта (сертификаты качества) со сроком действия  в случае их замены.

г) иные документы, подтверждающие качество оказанных Услуг.

| ЗАКАЗЧИК: Федеральная пробирная палата «____»______________2026 г. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: «____»______________2026 г. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Перечень производимых Исполнителем работ по подготовке ИТП к отопительному 
сезону 2026-2027гг.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Промывка и прочистка грязевиков | шт. | 1 |
| 2. | Чистка фильтров сетчатых Ду 100 | шт. | 2 |
| 3. | Демонтаж манометров | шт. | 24 |
| 4. | Поверка манометров | шт. | 24 |
| 5. | Установка манометров (прошедших поверку или новых) | шт. | 24 |
| 6. | Демонтаж термометров | шт. | 16 |
| 7. | Поверка термометров | шт. | 16 |
| 8. | Установка термометров (прошедших поверку или новых) | шт. | 16 |
| 9. | Химическая безразборная промывка пластинчатых теплообменников Р 0,44-25,08-К-2-0,6-05, изготовитель ООО «Анкор-Теплоэнерго» Белгород, с проведением гидравлических испытаний. | шт. | 1 |
| 10. | Химическая безразборная промывка пластинчатых теплообменников Alfa Laval системы ГВС, с проведением гидравлических испытаний | шт. | 2 |
| 11. | Гидравлическое испытание трубопроводов ИТП, Ду до 100 мм | м | 60 |
| 12. | Диагностика (восстановление при необходимости) изоляции | м.п | 15 |
| 13. | Маркировка трубопровода и оборудования ЦТП | усл.ед. | 1 |
| 14. | Оформление стенда с документацией и составление схемы ЦТП | усл.ед. | 1 |
| 15. | Наладка работы системы ГВС | усл.ед. | 1 |
| 16. | Выполнить гидравлические испытания ИТП в присутствии представителя теплоснабжающей организации (филиал №1 ПАО «МОЭК»). | усл.ед. | 1 |
| 17. | Получение надлежаще оформленной и подписанной всеми членами комиссии накопительного акта: (акты, согласно раздела II приказа Мосэнерго от 13.11.2024 № 2234 (не является актом проверки технической готовности). | усл.ед. | 1 |
| 18. | Произвести отбор воды системы отопления для проведения хим.анализ после промывки и заполнения сетевой водой (выполняется аккредитованной организацией,лабораторией). | усл.ед. | 1 |
| 19. | Подготовить план подготовки к отопительному сезону 2026-2027г. и акты, согласно раздела II приказа Мосэнерго от 13.11.2024 № 2234 | усл.ед. | 1 |

| ЗАКАЗЧИК: Федеральная пробирная палата «____»______________2026 г. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: «____»______________2026 г. |
| --- | --- |